АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Размеры разъемов и габариты устройства

Введение

Малогабаритные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с клапаном регулировки обладают прекрасной производительностью, низким саморазрядом и имеют широкую сферу применения. Наши батареи отвечают самым строгим техническим требованиям и соответствуют современным стандартам. Проектный срок службы изделия составляет от трех до пяти лет, гарантийный период равен двенадцати месяцам.

Сфера применения

- Компьютерные ИБП

- Системы аварийного освещения

- Системы охранной сигнализации и аварийного оповещения

- Электрические игрушки и электроинструмент

- Телекоммуникационное оборудование

- Медицинское оборудование

Особенности

- Герметизированная конструкция, не требует обслуживания

- Разрешена перевозка авиатранспортом в соответствии с пунктом A67 специального положения IATA/ICAO.

- Признанные Андеррайтерс Лабораториз (США) компоненты

- Клапан регулировки давления для предотвращения взрыва корпуса

- Отличные показатели восстановления после глубокой разрядки

- Низкий уровень саморазряда

- Длительный срок службы в различных режимах.

Конструкция батареи

| Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Регулирующий клапан | Вывод | Сепаратор | Электролит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Двуокись свинца | Свинец | ABS пластик | ABS пластик | Резина | Медь | AGM стекловолокно | Серная кислота |

Общая спецификация

| Модель батареи | BAT-12V12AH(12V12AH/20 HR) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектный срок службы | 5 лет |  |  |  |
| Емкость (при 25 С) | 20 ч (0.60 A) | 10 ч (1.08 A) | 5 ч (2.04 A) | 1 ч (7.8 A) |
|  | 12.0 А ч | 10.8 А ч | 10.2 А ч | 7.8 А ч |
| Габариты мм (дюймы) | Длина | Ширина | Высота | Общая высота |
|  | 151 (5.94) | 98.5 (3.88) | 98.5 (3.88) | 103.5 (4.06) |
| Примерный вес | 3.50 кг (7.72lbs) |  |  |  |
| Внутреннее сопротивление | Полностью заряженный, при 25 С: 0,03 Ом |  |  |  |
| Саморазряд | Снижение емкости на 3% в месяц при 25 С |  |  |  |
| Зависимость емкости от температуры (20 часов) | 40 С | 25 С | 0 С | -15 С |
|  | 105 % | 100 % | 85 % | 65 % |
| Напряжение заряда (при 25 С) | Цикл |  | Простой |  |
|  | 14.40-15.00 В (-30 мВ/С) Максимальный ток: 3.6 A |  | 13.50-13.80 В (-20 мВ/С) |  |

Графики производительности

| Зависимость емкости от тока разрядки (25 С) | Параметры зарядки (25 С) |
| --- | --- |

| Зависимость емкости от температуры | Зависимость рабочих характеристик аккумулятора от глубины разряда |
| --- | --- |

Таблица разрядки током постоянной силы (Амп., при 25 C)

| Конечное напряжение/ячейка | Минут |  |  |  | Часов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 30 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 1.80 | 40.60 | 28.80 | 22.60 | 12.70 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
| 1.75 | 42.10 | 29.00 | 23.20 | 13.00 | 7.85 | 3.09 | 2.05 | 1.14 | 0.60 |
| 1.70 | 43.50 | 29.90 | 23.70 | 13.30 | 7.94 | 3.12 | 2.07 | 1.16 | 0.61 |
| 1.65 | 45.00 | 30.80 | 24.30 | 13.50 | 8.04 | 3.15 | 2.10 | 1.17 | 0.61 |
| 1.60 | 46.40 | 31.70 | 24.80 | 13.80 | 8.14 | 3.18 | 2.12 | 1.18 | 0.61 |

Таблица разрядки при постоянной мощности (Ватт, при 25 C)

| Конечное напряжение/ячейка | Минут |  |  |  |  | Часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1.80 | 77.60 | 54.60 | 43.90 | 25.40 | 19.60 | 15.50 | 8.16 | 6.24 | 4.08 |
| 1.75 | 79.80 | 55.60 | 44.60 | 25.80 | 19.90 | 15.70 | 8.25 | 6.31 | 4.11 |
| 1.70 | 81.90 | 56.60 | 45.30 | 26.20 | 20.10 | 15.80 | 8.33 | 6.37 | 4.14 |
| 1.65 | 84.10 | 57.70 | 46.00 | 26.60 | 20.40 | 16.00 | 8.42 | 6.44 | 4.17 |
| 1.60 | 86.20 | 58.70 | 46.70 | 27.00 | 20.60 | 16.10 | 8.50 | 6.50 | 4.20 |

Конечное напряжение

| Время разрядки | Ток разрядки | Конечное напряжение (В/ячейка) |
| --- | --- | --- |
| 20 ч | 0.05C20 A (I20) | 1.75 |
| 10 ч | 0.09C20 A (I10) | 1.75 |
| 3 ч | 0.25C20 A (I3) | 1.75 |
| 1 ч | 0.60C20 A (I1) | 1.60 |

Рекомендуемый режим зарядки после длительного хранения

| Время хранения | Рекомендации по зарядке |
| --- | --- |
| Менее 6 месяцев с даты производства или предыдущего полного заряда | Максимум 16 часов при постоянном напряжении 2.40 В/ячейка |
| Менее 12 месяцев с даты производства или предыдущего полного заряда | Максимум 20 часов при постоянном напряжении 2.40 В/ячейка |
| Менее 6 месяцев с момента производства или предыдущего полного заряда | Максимум 8 часов током постоянной силы в 0.1 C A |
| Менее 12 месяцев с момента производства или предыдущего полного заряда | Максимум 10 часов током постоянной силы в 0.1 C A |