14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Завеса КЭВ- _________________Е 

заводской номер №_____________________ 

изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 4864-030-54365100-2011 и признана годной к эксплуатации. Завеса имеет сертификат соответствия № C-RU.ME05.B.00013  от 06.12.2011, выданный органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов

(АНО "НТЦ"ОС ЭЛМАТЭП")
Дата изготовления «      »                      __20     года.      М.П.___________








               подпись

15. CВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОДКЛЮЧЕНИИ

Завеса КЭВ-_________________ Е

заводской номер №____________________

подключена к сети в соответствии с п.7 Паспорта

специалистом- электриком Ф.И.О.:_____________________________
имеющим ________группу по электробезопасности, подтверждающий

документ__________________________________________________
________________________                     ________________________

              (подпись)                                                                 (дата)


[image: image31.wmf]
П А С П О Р Т
КОМПАКТНАЯ 

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ

ЗАВЕСА КЭВ-ПЕ

Серия 200Е


[image: image2.wmf]МЕ05

            

ТУ 4864-030-54365100-2011
Санкт-Петербург
10..2011

Убедительно просим Вас перед вводом 

изделия в эксплуатацию внимательно 

изучить данный паспорт!

[image: image3.wmf]
Ваши замечания и предложения присылайте по адресу

195279, Санкт-Петербург, а /я 132, шоссе Революции, 90

Тел.: (812) 301-99-40, тел./факс: (812) 327-63-82

Сервис-центр: тел. (812) 493-35-98

www.teplomash.ru
Рис. 8. 
Вид на клеммную колодку при подключении на 380В

[image: image4.jpg]



Вид на клеммную колодку при подключении на 220В

[image: image5.jpg]



Рис. 9. Аварийный термовыключатель
[image: image6.jpg]Kpyrnoe Pa3pe3 BepxHeit
oTBepcTue KPbILLIKW 3aBEChb!

[/ 4 7 A

_aJ o —fermc

MpenoxpaHuTenbHas
nnacTuHa




Рис. 7. Крепежные размеры

[image: image7.jpg]BcacbiBaHue

281

310

elr B
o = ——= e ==
™
o
B 2
-— & |g ‘ :
-
8 oTB. P8 56 A
ot L
| b (4 mecra)
15
[ & [0 6
= 3 3
® 2 olwl I
== N
1] - oY
1] o oo Tes
@ SN
° 2] MecrTo BbiBOga  / MecTo BbiBOAA 25
cunosoro kabens Kabens ynpasnenus
@
| [Tl «
] Mogenb 3aBechl Pasmepbl, MM
= ® . LIA] ]I
KOB-M221E,KOB-M201E |{1014| 902 | 108 |786 | —
° o KOB-IM222E,KOB-M202E |1514(1402| 112 | 568 | 140
55 14 *- PekomeHayeMblii pa3mep.





20
1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Компактные воздушно-тепловые завесы серии П200Е (далее – завеса) предназначены для защиты открытого проема (двери, ворота) от проникновения холодного наружного воздуха внутрь здания путем смешения холодного воздуха с нагретым потоком из завесы.

1.2 Завесы серии П200Е используются главным образом в офисных и торговых помещениях с высотой проема от 2,0 до 2,5 м.

1.3 Завесы не предназначены для защиты проемов в автомойках (см. п. 2.4).

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Температура окружающего воздуха, (С                     - 20...+40

2.2 Относительная влажность воздуха при 
температуре 20(С не более, %                                                   80

2.3 Содержание пыли и других примесей в воздухе

не более, мг/м3                                                                          10

2.4 Не допускается присутствие в воздухе капельной влаги и веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям (кислоты, щелочи), липких и горючих веществ, а также волокнистых материалов (смолы, технические и естественные волокна).

2.5 Завесы предназначены  для эксплуатации в помещениях категории В, Г, Д (ФЗ №123 от 22.07.2008, статья 26). Допустимость эксплуатации завес в помещениях категории В1, В2, В3, В4 определяется проектантом по соответствию технических характеристик изделия (разделы 3-5 паспорта) требованиям нормативной документации (НПБ 105-03, ПУЭ и др.)

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Технические характеристики приведены в таблице 1.

3.2 Класс защиты от поражения  электротоком  1. 

3.3 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP21.      

3.4 Установленный срок службы завес Тсл.у= 5 лет.

3.5 Содержание  драгоценных   металлов зависит от комплектации. При необходимости предприятие-изготовитель предоставляет сведения об их содержании.
Таблица 1. Технические характеристики завес
	Модель завесы
	КЭВ-6П221Е 
	КЭВ-6П222Е
	КЭВ-9П201Е
	КЭВ-9П202Е
	КЭВ-

12П202Е

	Параметры питающей сети,  В/Гц
	220/50

(380/50)
	220/50

(380/50)
	380/50
	380/50
	380/50

	Режимы мощности**, кВт
	*/3/6
	*/3/6
	*/4,5/9
	*/4,5/9
	*/6/12

	Расход воздуха, м3/час
	800

950

1100
	1100

1350

1600
	800

950

1100
	1100

1350

1600
	1100

1350

1600

	Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с
	7,0

	Эффективная длина струи***, м
	2,5

	Подогрев воздуха при максимальной мощности**, °С:

- максимальный расход

- минимальный расход
	16

22
	11

16
	25

34

	17

24
	22

32

	Габаритные размеры, мм         
	1014х281х
231
	1514х281х231
	1014х281х
231
	1514х281х
231
	1514х281х
231

	Вес, кг
	17
	25
	17
	25
	25

	Максимальный ток,  А 
	28

(14,5)
	28,2
(14,5)
	14
	14
	19,1

	Потребляемая мощность двигателя, Вт
	100
	200
	100
	200
	200

	Звуковое давление на расстоянии 5 м,  дБ(А)
	52
	53
	52
	53
	53


*    режим вентилятора

** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на  
[image: image8.wmf]+5

-10

%

 от указанных.

*** эффективная длина струи может служить оценкой допустимой высоты установки верхней завесы или ширины (полуширины) проема боковой завесы только для «мягких» наружных условий (tн (00С, ветер 1м/с) и сбалансированной приточно-вытяжной вентиляции. Любое ужесточение условий уменьшает эффективную длину струи.
2
Рис. 6. Электрическая схема ПКУ-Е

[image: image9.wmf]
19
Рис. 5. Электрическая схема подключения пульта управления
[image: image1.wmf]
18
4. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ
4.1 Завеса имеет прочный корпус, изготовленный из листовой стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса расположены оребренные трубчатые электронагревательные элементы (ТЭНы). Специальный электровентилятор обеспечивает необходимый расход воздуха. Вентилятор всасывает воздух через переднюю перфорированную стенку корпуса, поток воздуха, проходя через пучок ТЭНов, нагревается и выбрасывается через сопло в нижней части корпуса в виде струи.

4.2 Проектные рекомендации по выбору и установке завес. 

Компактные завесы пригодны для защиты проемов со смесительным действием. При использовании завес смесительного действия

целесообразно устанавливать их в тамбурах. Рекомендации по выбору завесы и устройству защиты смесительного действия должен давать проектант-специалист по вентиляции и отоплению. 

4.3 Электрические  схемы завес приведены на рис.1-4. 
Подключение ТЭН-резистора, ограничивающего ток двигателя на малой и средней скорости вращения вентилятора, может быть выполнено на заводе-изготовителе в двух вариантах.
Вариант 1 — номера контактов ТЭН-резистора на рис. 1-4 указаны без скобок.
Вариант 2 – номера контактов ТЭН-резистора указаны в скобках.
4.4 Управление завесами осуществляется с выносного или дистанционного пульта. Степень защиты оболочки пульта управления – IP20. Электрическая схема подключения пульта управления приведена на рис. 5.

Выносной пульт управления (он же является приемным устройством инфракрасного сигнала с дистанционного пульта) подключен к завесе кабелем 7х0,5мм2.

На выносном пульте расположены: пять сенсорных кнопок, пять светодиодов и LCD-дисплей: 

 
[image: image10.emf] -  кнопка включения/выключения завесы


[image: image11.wmf]- кнопка включения завесы в режим нагрева на 100% или 50% мощности. Загорается  светодиод напротив пиктограмм 
[image: image12.wmf]и
[image: image13.wmf] (100%) или 
[image: image14.wmf] (50%)  

[image: image15.wmf] - кнопка изменения   расхода   воздуха. 3   режима   частоты  вращения вентилятора завесы (загорается соответствующий светодиод напротив пиктограмм 
[image: image16.wmf],  или 
[image: image17.wmf],  или 
[image: image18.wmf]) 
3

[image: image19.wmf] 

 или  
[image: image20.wmf] 

 - кнопки установки требуемой температуры. При этом на LCD- дисплее появляется значение задаваемой температуры.

При управлении завесой с дистанционного пульта необходимо соблюдать расстояние до инфракрасного приемного устройства на выносном пульте до 6 м и угол до 600.

Символы, появляющиеся на LCD-дисплее выносного пульта управления при работе завесы:

· Температура окружающего воздуха при ее величине в пределах от +50С до +350С. 
Если температура воздуха ниже +50С появляется символ  «LO» совместно со значком «снежинка», если температура воздуха выше +350С - символ «HI».

· Задаваемая температура воздуха (вместе со значком [image: image21.jpg]


) появляется в момент нажатия сенсорных кнопок 
[image: image22.wmf] 

 или 
[image: image23.wmf] 

. Дисплей вернется к показу значения температуры окружающего воздуха через 10 секунд. Значок [image: image24.jpg]


 исчезнет с дисплея.

· При включении завесы в режим нагрева на 50% мощности горит значок «термометр», на 100% мощности – значки «термометр» и «кактус». 

Для включения завес в режим вентилятора (без нагрева) необходимо установить  кнопкой 
[image: image25.wmf] 

 температуру  ниже температуры окружающего воздуха (при этом все режимы нагрева будут автоматически выключены).
4.5 С одного пульта можно управлять шестью одинаковыми завесами КЭВ-П221Е, КЭВ-П201Е или четырьмя одинаковыми завесами КЭВ-П222Е, КЭВ-202Е. В этом случае при подключении силового кабеля все его фазы должны соответствовать этим же фазам на клеммных колодках, т.е. фазу А надо подключить ко всем клеммным колодкам завес, имеющим маркировку А, фазу В к В и т.д. Для управления бóльшим количеством завес или завесами разных моделей с одного пульта управления необходимо их подключение  через пульт коммутации и управления для электрических завес   ПКУ-Е (опция). 
Электрическая схема ПКУ-Е приведена на рис. 6. 

4.6 Автоматическое управление включением  ТЭНов  осуществляется терморегулятором, который расположен на пульте управления. Сенсорными кнопками устанавливается требуемая температура воздуха  в помещении, после включения завесы в режим нагрева. 

Внимание! Пульт управления должен быть установлен в том же помещении, что и завеса, но вне зоны выброса струи 
4
Рис. 4. Электрическая схема

КЭВ-9П202Е, КЭВ-12П202Е

[image: image26.wmf]
17

Рис. 3. Электрическая схема КЭВ-9П201Е

[image: image27.wmf]
16
воздуха из сопла, расположенного в нижней части корпуса завесы. 

4.7 Завеса снабжена устройством аварийного отключения ТЭНов в  случае перегрева корпуса. Перегрев может наступить от следующих причин: 

· входное и выходное окна завесы загромождены посторонними предметами (в том числе, сильное загрязнение); 
· вышел из строя вентилятор;
· тепловая мощность завесы сильно превышает теплопотери помещения, в котором она работает (например, при работе в тамбуре небольшого объема), при этом не рекомендуется устанавливать терморегулятор на высокие значения температуры.

4.8 Биметаллические  датчики аварийного термовыключателя завес выключают нагрев и самостоятельно не возвращают работоспособность. Для возвращения в работоспособное состояние необходимо обесточить завесу, выяснить причины, вызвавшие срабатывание одного или нескольких датчиков, устранить их, и только после этого через круглое отверстие в верхней стенке завесы нажать на кнопку датчика (ов) через предохранительную пластину (см. рис. 9). Повторное включение завесы при аварийном отключении возможно лишь после ее остывания (см. п.4.9).

4.9 Внимание!  Для  увеличения  эксплуатационного срока службы рекомендуется перед выключением оставить завесу работать несколько минут в режиме вентилятора  для снятия остаточного тепла ТЭНов. В завесах с этой целью предусмотрена автоматическая задержка выключения вентилятора.   После выключения завесы через пульт управления  вентилятор продолжает продувку до тех пор, пока температура ТЭНов не снизится до заданной величины (обычно в течение 1-2 мин.) В зависимости от установки завес и условий эксплуатации, продувочный режим вентилятора может включаться не сразу после выключения завесы, а через 1-2 минуты. При выключении иным способом (снятие напряжения в сети и т.д.) продувочный режим вентилятора не включается, поэтому возможно срабатывание защиты от перегрева остаточным теплом ТЭНов. Тогда при повторном включении завесы будет работать только вентилятор. Для восстановления работы нагревательных элементов см. п.4.8.
4.10 Заводом-изготовителем могут быть внесены конструктивные изменения, которые не отражены в настоящем паспорте, не ухудшающие качество и надежность завесы.
5

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При эксплуатации завесы необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

5.2 Работы по обслуживанию завес должен проводить специально подготовленный электротехнический персонал.

5.3 Не допускается класть на завесу любые предметы, закрывать ее шторами во избежание перегрева и возможного возгорания.

5.4 При подключении   завесы обратить внимание на п. 7.7. Все работы по подключению   пульта управления проводить только на обесточенной завесе с выключенным автоматическим выключателем.

5.5 При срабатывании аварийного датчика необходимо обесточить завесу, выяснить причины, вызвавшие срабатывание, устранить их и только после этого осуществить повторное  включение завесы.

5.6 Запрещается эксплуатация завесы без заземления. Болт заземления находится в моторном отсеке. Внутренней коммутацией болт заземления соединен с клеммной колодкой. Использовать нулевой провод в качестве заземления запрещается.

5.7 Запрещается проводить работы по обслуживанию завесы без снятия напряжения и до полного остывания ее нагревающих элементов.

5.8 Запрещается эксплуатировать завесу в отсутствии персонала.

5.9 После выключения завесы пультом управления и окончания режима продувки, завеса остается в «режиме ожидания». Для полного отключения необходимо обесточить завесу на силовом щите потребителя.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
6.1 Воздушная завеса                                                                      - 1 шт.     

6.2 Комплект для крепления завесы



        - 1 компл.
6.3 Паспорт                                                                                     - 1 шт.

6.4 Отдельные поставочные единицы по согласованию с заказчиком
6.4.1 Пульт коммутации и управления ПКУ-Е                                    - 1 шт.

6.4.2 Элементы крепления специальные                                     - 1 компл.
6
Рис. 2. Электрическая схема КЭВ-6П222Е

[image: image28.wmf]
15
Рис. 1. Электрическая схема КЭВ-6П221Е

[image: image29.wmf]
14
7. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

7.1 При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).
7.2 К установке и монтажу завес допускается квалифицированный,  специально подготовленный электротехнический персонал.

7.3 Завесы    устанавливаются    как горизонтально над проемом, так и вертикально сбоку от проема. Горизонтально - как можно ближе к верхней стороне проема, при этом расстояние между верхней стенкой корпуса завесы и потолком должно быть не менее 300 мм. Вертикально – возле проема, в том числе с обеих его сторон. 
В комплект поставки входят универсальные кронштейны, как для горизонтальной, так и вертикальной установки завес. Кронштейны крепятся на месте монтажа согласно размерам, приведенным на рис. 7. На задней стенке завесы имеются отверстия под крепеж с резьбой М6. Завеса навешивается на кронштейны и фиксируется при помощи крепежа. Для крепления завес к потолку и иной установке применяются другие кронштейны, которые не входят в комплект поставки.

7.4 Подключение завес к сети осуществляется  через автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок». Ток срабатывания УЗО должен быть 100 мА, а номинальный ток автоматического выключателя приведен в таблице 2. 
Для подключения к сети необходимо снять монтажный люк на верхней крышке завесы, завести силовой кабель и подключить в соответствии с рис. 8 (см. также электрические схемы на рис. 1-4). Сечение подводимых кабелей должно соответствовать табл. 2. При управлении несколькими завесами с одного пульта управления следует руководствоваться указаниям п.4.5 в части подключения силового кабеля.
7.5 Питание завес осуществляется от трехфазной электрической сети с напряжением 380В/50 Гц. Завесы КЭВ-6П221Е и КЭВ-6П222Е  подключаются к сети 220В/50Гц, для их подключения к трехфазной сети 380В/50Гц самостоятельно, необходимо снять перемычки (см. рис. 8), подключить трехфазный пятижильный кабель следующим образом:

Защитный и нулевой проводники соответственно к клеммам [image: image30.jpg]


 и N, фазу С на клемму F, фазы В и А – на две свободные клеммы. 

7

7.6 Пульт управления подключен на заводе-изготовителе. 
В случае подключения пульта управления к завесам самостоятельно, необходимо:

· Разобрать пульт, отвинтив два винта  и отведя лицевую панель вверх 
· Подключить кабель 7х0,5мм2 к пульту управления в соответствии с цветовой или цифровой маркировкой проводов кабеля управления и клеммной  колодки пульта (рис. 1-4).
· Закрепить пульт на стене, совместить фиксаторы в верхней части крышки с вырезами на корпусе, совместить сенсорные кнопки с вырезами на крышке и закрепить крышку двумя винтами.
Пульт управления предусматривает подведение кабеля управления 7х0,5мм2 методом «скрытой проводки». При необходимости подведения кабеля «наружной проводкой» необходимо в месте вывода кабеля из корпуса продолбить в стене канавку глубиной 10 мм и длиной 50 мм.
7.7 Внимание! При подключении завесы к сети, кабель управления будет находиться под напряжением, поэтому рекомендуется сначала подключить пульт к кабелю управления, затем подключить завесу к сети в соответствии с п.п. 7.4,7.5.
7.8 При вводе завесы в эксплуатацию (первое включение) происходит сгорание масла с поверхности ТЭНов с появлением дыма и характерного запаха. Поэтому рекомендуется перед монтажом включить завесу в режим обогрева на 20 минут в хорошо проветриваемом помещении.
7.9 Внимание! После транспортирования или хранения завесы при отрицательных температурах, следует выдержать завесу в помещении, где предполагается ее эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

8

13.5 В случае  выхода изделия из строя в период гарантийного срока предприятие-изготовитель принимает претензии только при получении от заказчика технически обоснованного акта с указанием характера неисправности, назначения помещения, условий эксплуатации и заполненного свидетельства о подключении.

13.6 Гарантийный (по предъявлению гарантийного талона со штампом торговой организации и паспорта на изделие) и послегарантийный ремонт завесы осуществляется на заводе-изготовителе. Форму акта рекламаций можно загрузить с сайта www.teplomash.ru
13.7 Гарантия не предусматривает ответственность ЗАО «НПО «Тепломаш» за потерянное время, причиненное неудобство, потерю мобильности или какой-либо иной ущерб, причиненный Вам (или другим лицам) в результате дефекта, на который распространяется гарантийное обязательство, либо ущерба, являющегося следствием этого дефекта. 
	РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА И ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ C ЗАПОЛНЕННЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О ПОДКЛЮЧЕНИИ

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!


Гарантийный и послегарантийный ремонт
осуществляется по адресу:

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90
Таблица 2. Сечение подводящих медных проводов

	Модель завесы
	КЭВ-6П
	КЭВ-9П
	КЭВ-12П

	Автоматический

выключатель
	220 В
	380 В
	380 В
	380 В

	
	40 А
	20 А
	20 А
	25 А

	Медный кабель

(трехфазный)
	-
	5х1,5
	5х1,5
	5х2,5

	Медный кабель

(однофазный)
	 3х4,0
	-
	----
	----


13

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует  надежную и бесперебойную работу завесы в течение 24 месяцев со дня продажи. 

13.2  Если какая либо деталь выйдет из строя по причине дефекта материала или изготовления она будет бесплатно отремонтирована или заменена ЗАО «НПО «Тепломаш».

13.3 На завесы распространяется гарантия от сквозной коррозии. Если какая-либо часть корпуса завесы подверглась сквозной коррозии, то поврежденная часть будет бесплатно отремонтирована или заменена. Термин «сквозная коррозия» означает наличие в корпусе сквозного отверстия, возникшего в результате коррозии корпуса снаружи или изнутри  по причине исходного дефекта материала или изготовления. 

13.4 ЗАО «НПО «Тепломаш» не несет ответственности, если необходимость ремонта или замены детали была вызвана одним из следующих факторов: 

· Внешним повреждением завес (вмятины, трещины и прочие повреждения, нанесённые извне).

· Несоблюдением всех рекомендаций и предписаний завода-изготовителя, относящихся к монтажу, подключению, применению и эксплуатации, приведенных в данном паспорте. 

· Использованием при монтаже, подключении, наладке и эксплуатации элементов и компонентов, не рекомендованных производителем. 

· Несанкционированными производителем переделками или изменением конструкции оборудования.

· Эксплуатационным износом деталей от неправильной эксплуатации.  

· Непроведением регулярного технического обслуживания завес с момента приёмки их в эксплуатацию. Техническое обслуживание завес должно осуществляться в соответствии с разделом 9 настоящего паспорта. Проведение технического обслуживания может осуществляться только специально-подготовленным персоналом. Результаты технического обслуживания отмечаются в паспорте на продукцию, заполняемом уполномоченным специалистом. Паспорт подлежит сохранению в течение всего срока действия гарантийных обязательств. Производитель не осуществляет проведение регулярного технического обслуживания за свой счёт и так же не оплачивает проведение обслуживания сторонними организациями. 

12
8. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ЗАВЕСЫ
8.1  Для контроля  за работой завесой необходимо ежемесячно:

· осматривать завесу и ТЭНы;

· при необходимости  очищать поверхности завесы от загрязнения и пыли;

· проверять электрические соединения завесы для выявления ослаблений, подгораний, окисления. Ослабления устранить, подгорания и окисления  зачистить.

8.2 Частое срабатывание датчика аварийного отключения не является нормальным режимом работы завесы и требует выявления причины.

8.3  Для повторного включения завесы, после автоматического выключения от перегрева, следует ее осмотреть и убедиться, что вентилятор вращается, никаких новых звуков внутри корпуса не появилось. При появлении признаков ненормальной работы завесу следует отключить от сети.

8.4 Перед выключением оставить завесу работать несколько минут в режиме вентилятора  для снятия остаточного тепла ТЭНов (см.п.4.9).

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1 Для обеспечения надежной и эффективной работы воздушно-тепловых завес, повышения их долговечности необходим правильный и регулярный технический уход. При длительных перерывах в эксплуатации необходимо для просушки ТЭНов ежемесячно включать завесу на время не менее 30 минут в режиме максимальной мощности. 
9.2 Устанавливаются следующие виды технического обслуживания завес:

· техническое обслуживание №1 (ТО-1), через 150-170 ч;
· техническое обслуживание №2 (ТО-2), через 600-650 ч;
· техническое обслуживание №3 (ТО-3), через 2500-2600 ч. но не реже 1 раза в год;

· техническое обслуживание №4 (ТО-4), через 5000-5200 ч. но не реже 1 раза в 2 года.
9.3 Все виды технического обслуживания проводятся по графику вне зависимости от технического состояния завес.

9.4 Уменьшать установленный объем и изменять периодичность технического обслуживания не допускается.

9

9.5 Эксплуатация и техническое обслуживание завес должно осуществляться специально-подготовленным персоналом.

9.6 При ТО-1 производятся:

· внешний осмотр с целью выявления механических повреждений;

· проверка состояния болтовых, сварных и клепаных соединений;

· проверка сопротивления заземления изделия;

· очистка наружной поверхности ТЭНов пылесосом (без демонтажа).

9.7 При ТО-2 производятся:

· ТО-1;

· проверка сопротивления изоляции завесы;

· проверка уровня вибрации и шума (органолептически).

9.8 При ТО-3 производятся:

· ТО-2;

· проверка состояния и крепление рабочего колеса;

· очистка рабочего колеса от загрязнений (без демонтажа);

· осмотр резиновой втулки рабочего колеса на наличие микротрещин;
· проверка тока потребления электродвигателей завесы;

· протяжка  клемм, проверка отсутствия подгораний и окислений.

9.9 При ТО-4 производятся:

· ТО-3;

· Очистка блока пускателей от загрязнений (пылесосом).

9.10 Предприятие потребитель должно вести учет технического обслуживания по форме, приведенной в Приложении А.
Приложение А. Учет технического обслуживания

	Дата
	Количество часов работы с начала эксплуатации
	Вид технического обслуживания
	Замечания о техническом состоянии изделия
	Должность, фамилия, подпись ответственного лица

	
	
	
	
	


10
10.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

10.1 Завесы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от -50(С до +50(С и среднемесячной относительной влажности 80% (при 20(С) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

10.2 Завесы должны храниться в упаковке изготовителя в помещении от -50(С до +50(С и среднемесячной относительной влажности 80% (при 20(С).

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  

11.1 При устранении неисправностей необходимо соблюдать меры безопасности (раздел 5.).                                                          

	Характер неисправности и ее внешнее проявление
	Вероятная причина
	Метод устранения

	Завеса не включается
	Отсутствует напряжение в сети
	Проверить напряжение по фазам

	
	Обрыв кабеля управления
	Проверить целостность кабеля управления, неисправный заменить

	Не работает обогрев
	Сработал датчик аварийного термовыключателя
	См. п.п. 4.7 - 4.9.

	Не срабатывает отключение завесы с пульта управления (завеса продолжает подавать нагретый воздух) 
	Произошло механическое заклинивание пускателя. ТЭНы продолжают греть воздух. Цепь вентилятора замкнута через продувочный термостат (500С)
	Отключить завесу через автоматический выключатель. Заменить пускатель.

	Снизилась заградительная сила струи, наружный воздух легко прорывается в помещение
	Произошло сильное загрязнение решетки всасывающего окна
	Прочистить решетку


12. УТИЛИЗАЦИЯ

12.1 Утилизация завесы после окончания срока эксплуатации не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
11





















_1197098881.unknown

_1200399744.unknown

_1204716640.unknown

_1216031824.unknown

_1204716587.unknown

_1204716597.unknown

_1204716557.unknown

_1197098967.unknown

_1197098979.unknown

_1197098955.unknown

_1079184272.unknown

_1197098836.unknown

_1079183383.unknown

