[image: image7.png]



Газовый теплогенератор
[image: image1.jpg]TEM10




  Модель КГ-100ПГ
[image: image3.png]



ОКП 48 6410                                       АВ 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Руководство по эксплуатации

Модельный ряд портативных газовых воздухонагревателей (далее теплогенератор) разработан для безопасного, эффективного и надежного обогрева помещений. При условии соблюдения инструкций и мер предосторожности, приведенных в настоящем Руководстве, этот теплогенератор прослужит вам долгие годы. В настоящем Руководстве приведены все инструкции, необходимые для эффективного и безопасного использования данного теплогенератора, включая инструкции по техническому обслуживанию и чистке, а также руководство по выявлению неполадок. 
В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкции могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании руководства.
Внимание:

- Этот теплогенератор предназначен только для промышленного использования.

- Невыполнение инструкций по эксплуатации, техническому обслуживанию и безопасности, приведенных в настоящем Руководстве, снимает с производителя всю ответственность за несчастные случаи или ущерб, связанные с данным изделием, и может повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств.

Общие указания


- Теплогенераторы предназначены для обогрева промышленных помещений.

- Срок службы газовых теплогенераторов составляет 5 лет со дня продажи. Дальнейшая их эксплуатация после окончания срока службы допускается лишь в случае соответствия газового теплогенератора параметрам, заявленным производителем.

- Перед началом эксплуатации этого изделия внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации – это необходимо для безопасного и эффективного использования данного  теплогенератора.

- Теплогенераторы должны использоваться строго в соответствии с инструкциями производителя. Безопасность и надежность эксплуатации обеспечивается только в том случае, если пользователь ознакомился с информацией, приведенной в настоящем Руководстве и на самом теплогенераторе. Использование теплогенератора в каких-либо целях, кроме указанных в Руководстве, не допускается.

- Все теплогенераторы  прежде чем поступить в продажу, проходят строгое тестирование на предмет правильной и безопасной работы. Тем не менее, прежде чем приступить к эксплуатации теплогенератора, пользователь должен тщательно ознакомиться с настоящим Руководством и принять к сведению все содержащиеся в нем предостережения.

Технические характеристики

	Модель:
	КГ-100ПГ

	Используемое топливо:
	Природный газ

	Давление газа кПа,( атм)
	70,0 (0,7)

	Тепловая мощность, кВт                                            
	103


	Производительность по воздуху. М3/ч
	2 223

	Источник электропитания В/Гц:
	220/50

	Двигатель, Вт
	420

	Объем отапливаемого помещения, не   менее м3:
	4 000

	Расход топлива, м3/ч
	6,0 

	Габариты изделия
	1270*610*838

	Масса, кг
	51


Режим работы теплогенератора – продолжительный, под присмотром.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию аппарата без дополнительного уведомления.

Общая информация, касающаяся установки и эксплуатации

[image: image4.jpg]1
= g wo
I = oOE
2 e 98 o
2 ° [eg=% o
= _uMO of
[ = = =
= 8 es% 3
g S8 5
E ] Zoa @
o P Fad
P~ emm
=xz®

FATAVAVATAVAS





Это Руководство содержит важную информацию по эксплуатации данного теплогенератора. Пожалуйста, перед началом эксплуатации вашего нового теплогенератора полностью прочтите настоящее Руководство.

Внимание!

Внимательно прочитайте инструкции перед началом эксплуатации

Выясните, где находятся кнопки включения и выключения теплогенератора. Ознакомьтесь со способами управления теплогенератора.

Следуйте инструкциям по техническому обслуживанию и таблице неисправностей, описанным в данном руководстве.

Не загораживайте входное и выходное отверстие теплогенератора.
Не используйте теплогенератор  в подвалах и других помещениях, находящихся ниже уровня земли.
В помещении, где работает теплогенератор, должна быть обеспечена  постоянная вентиляция в соответствии с техническими характеристиками.
Размер помещения не должен быть меньше указанного в технических характеристиках.
Теплогенератор не должен использоваться в непосредственной близости от взрывоопасных веществ. 

Проверьте исправность заземления изделия. 

При выключении кабеля из розетки не тяните за кабель питания.

Ремонт износившихся и поврежденных кабелей питания, а также вилок должен производить только квалифицированный рабочий авторизованного сервисного центра.

Для обеспечения безопасности всегда отключайте вилку из розетки перед разборкой теплогенератора, техническим обслуживанием или в случае, когда теплогенератор не используется.

При установке промышленного газового теплогенератора соблюдайте нормы и правила по установке аналогичного оборудования, принятых в вашем регионе. 

При подключении теплогенератора к источнику газоснабжения тщательно соблюдайте нормативы, действующие в вашем регионе.

Подключение электропитания

Характеристики сети электропитания, необходимой для эксплуатации обогревателей:
 220В, 50Гц, однофазная. Этот обогреватель должен быть подключен к розетке, оснащенной предохранителем на 10 А.

Внимание:  теплогенератор должен быть заземлен.

Примечание: Если вилка кабеля питания не подходит к вашей розетке, обратитесь к квалифицированному электрику для замены вилки.
[image: image5.png]Mn o7



Подключение газа

Этот теплогенератор должен быть подключен к линии подачи природного газа при помощи соответствующего регулятора (требования к давлению газа приведены на паспортной табличке). Подключение к источнику природного газа должен осуществлять квалифицированный специалист.
[image: image6.jpg]


 Предупреждение: держать фиттинг «А» гаечным ключом при закручивании фильтра (рис.1)
Установка и эксплуатация

Установка 

1. Определите наименование модели Вашего теплогенератора (это можно сделать, сверив информацию, приведенную на паспортной табличке, со схемой, приведенной в данном Руководстве). Все цифры, приведенные ниже, относятся к схеме, приведенной ниже.

2. Подключите теплогенератор к источнику газоснабжения (см. раздел «Подача газа» выше).

3. Подключите вилку кабеля питания (18) к розетке.

Включение теплогенератора
1. Установите регулятор подачи газа (15)  в положение «Открыто».

2. Вставьте вилку разъема выносного термостата в разъем для выносного термостата (45).
3. Установите выключатель однополюсный узкий (16) в положение «I».

4. Визуально убедитесь, что теплогенератор работает правильно.
Газовый теплогенератор может быть укомплектован  выносным термостатом, который позволяет поддерживать температуру в помещении на заданном уровне.

Работать только с  установленной вилкой для выносного термостата. Внутри вилки установлена перемычка из провода, вместо которой при необходимости подключается выносной термостат. Перед подключением необходимо удалить перемычку из вилки выносного термостата. Если Вы решили далее работать без выносного термостата, то перемычку необходимо поставить на место.

При работе без выносного термостата перемычку в вилке не удалять. 

Отключение теплогенератора 

1. Установите регулятор подачи газа(15)  в положение «Закрыто».

2. Позвольте вентилятору вращаться в течение 5 минут – это необходимо для охлаждения обогревателя.

3. После этого установите выключатель однополюсный узкий (34) в положение «0».

4. Отключите подачу газа.

5. Отключите вилку кабеля питания от розетки.
Экстренное отключение теплогенератора
1. Установите выключатель однополюсный узкий (34) в положение «O».

2. Отключите подачу газа.

3. Установите регулятор подачи газа (15) в положение «Закрыто».

4. Отключите вилку кабеля питания от розетки.

5. Перед дальнейшей эксплуатацией теплогенератора убедитесь в том, что неполадки устранены.

Примечание: Если теплогенератор не используется в течение значительного периода времени, отсоедините его от сети электропитания и от источника газоснабжения.

Использование теплогенератора в летний период для вентиляции помещения 
- Установите выключатель однополюсный узкий (34) в положение «I». После завершения эксплуатации установите его в положение «O» и отсоедините вилку кабеля питания от розетки.

Примечание: Когда теплогенератор используется в качестве вентилятора, не подключайте его к источнику газоснабжения.

Техническое обслуживание

Предупреждение: Перед началом выполнения работ по техническому обслуживанию или устранению неполадок не забудьте отключить теплогенератор от источника электропитания.
По окончанию каждого отопительного сезона (или раньше, если теплогенератор эксплуатируется в грязном или запыленном помещении) вам необходимо выполнить следующие работы по техническому обслуживанию теплогенератора.

Подготовительные процедуры

Отключите теплогенератор от розетки и источника газоснабжения. Удалите винты, фиксирующие крышку, затем удалите крышку.

Обслуживание камеры горения


Отсоедините датчик напора воздуха, затем извлеките камеру сгорания. Отсоедините газовую горелку. Проверьте их, очистите, продув в направлении, противоположном направлению потока газа при помощи струи воздуха. Затем проверьте детектор пламени (59), электрод зажигания (34) на предмет износа и трещин в соответствии с приложенной схемой.

Проверьте и очистите (или, при необходимости, - замените) фильтр. Соберите все детали в обратной последовательности и устраните все протечки при помощи герметика.

Подача газа

Для проверки исправности газоснабжения обратитесь в Службу Газа.

Электроснабжение

Убедитесь в том, что болты, фиксирующие двигатель, затянуты достаточно туго, а также в надежности крепления винтов вентилятора. Проверьте надежность соединений всех контактов. 

Окончательная сборка

Соберите теплогенератор, внимательно следя за тем, чтобы все винты и оснастка пришлись на место. Подключите теплогенератор и включите его в соответствии с инструкциями по установке и эксплуатации. Проведите проверку работы теплогенератора.

Выявление неисправностей

	
	Неполадка
	Причина

	A
	Двигатель не запускается
	1,2,3,5,11

	B
	Теплогенератор отключается
	6,7,8,11

	C
	Вентилятор вращается, но зажигание не работает.
	9,11

	D
	Поток газа прерывается. Пламя гаснет
	8,9,11

	E
	Теплогенератор потребляет слишком много газа
	10


Устранение неполадок

Производитель рекомендует поручать все ремонтные работы квалифицированным специалистам.

	Причина
	
	

	1
	Неполадки в подаче электроэнергии.
	- Убедитесь в том, что вилка подключена к розетке.

- Проверьте наличие электричества в сети электропитания.

	2
	Двигатель заблокирован/неисправен
	- Проверьте двигатель и замените его, если это необходимо.

	3
	Вентилятор заблокирован/неисправен
	- Проверьте вентилятор и замените его, если это необходимо.

	5
	Переключатель неисправен или неправильно установлен
	- Проверьте переключатель и замените его, если это необходимо.

	6
	Недостаточное давление газа, или давление отсутствует
	- Проверьте давление газа в трубе газоснабжения.

- Убедитесь в том, что газовый кран открыт.

	7
	Соленоидный клапан не открывается
	- Проверьте исправность и правильность крепления соленоидного клапана,
и замените соленоидный клапан.

	8
	Детектор пламени или зажигательный электрод не отрегулированы или не работают должным образом
	- Проверьте эти детали, при необходимости – замените.

	9
	Загрязнилась или частично заблокированы входная или выходная решетки
	Проверьте решетки, при необходимости – очистите

	10
	Имеется утечка в линии подачи газа
	- Немедленно перекройте подачу газа. Обратитесь за помощью в службу газа.

	11
	Неисправна панель управления
	- Проверьте панель управления и замените ее, если это необходимо.




  ХРАНЕНИЕ
  Хранить теплогенератор рекомендуется в закрытых или других помещениях с естественной  вентиляцией при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С. Максимальное значение относительной   влажности воздуха при хранении.не более 80% при температуре 25 °С. Длительно хранить теплогенераторы следует на стеллажах. 

Допускается при хранении штабелировать теплогенераторы в два ряда в упаковке изготовителя.

        ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
 Транспортирование  теплогенераторов следует производить   в   крытых транспортных   средствах   любого   вида, обеспечивающих   их сохранность,    в    соответствии   с   правилами перевозки  грузов, действующими на данном виде транспорта.  При внутригородских перевозках тепловентиляторы допускается транспортировать без транспортной  упаковки. 

При    транспортировании    должна    быть  исключена возможность   перемещения теплогенераторов внутри транспортных средств. Не допускается попадание воды на упаковку

теплогенераторов.
         УТИЛИЗАЦИЯ
   Утилизация теплогенератора после окончания срока эксплуатации   не   требует специальных   мер,  не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды. Утилизация производится по СанПиН 2.1.7.1322-03   как утилизация для   малоопасных   веществ.   

 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
   Изготовитель  гарантирует соответствие теплогенератора   требованиям     технических условий   при соблюдении правил эксплуатации,   изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

 Гарантийный срок эксплуатации теплогенератора - 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть, но не более 18 месяцев с момента производства, при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством. Для получения расширенной гарантии 24 месяца, необходимо зарегистрировать продукт на сайте производителя www.prof-teplo.ru.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.
Без предъявления  гарантийного и отрывных талонов претензии к качеству работы теплогенератора  не принимаются, гарантийный ремонт не производится.

При отсутствии в данном руководстве отметки торгующей организации срок гарантии  исчисляется  со дня  выпуска теплогенератора.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право в случае неисправности   на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона. При этом за  ремонт мастерская изымает отрывной талон. Последующие в течение гарантийного срока ремонты  выполняются также бесплатно и данные о них записывают в бланк регистрации ремонтов.

При несоблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования претензии к качеству изделия не принимаются и теплогенератор снимается с гарантии, ремонт производится за счет владельца.

Обмен неисправных теплогенераторов осуществляется в соответствии с   действующими   правилами  обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети.

СЛУЧАИ УТРАТЫ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Не правильно заполнены свидетельство о продаже и гарантийные талоны.

Отсутствие паспорта изделия,  гарантийного талона.

При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации.

При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).

При наличии внутри изделия посторонних предметов.

При наличии признаков самостоятельного ремонта.

При наличии изменений конструкции.

Загрязнение изделия, как внутреннее, так и внешнее - ржавчина, краска и т.д.

Дефекты, являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, или являются следствием несоблюдения  режима питания, 

стихийного бедствия, аварии и т.п.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование. сменные насадки, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, 

консультации.

Транспортные расходы не входят в объём гарантийного обслуживания.

Производитель:   ООО «ТеплоТрейд», 453503, Башкортостан,  г. Белорецк, 

ул. С.Тюленина, 14, т. (34792) 4-81-61, 4-81-97.
На сайте производителя вы можете оставить отзыв о продукции, посмотреть деталировки, сертификаты соответствия, задать интересующие Вас вопросы.

www.prof-teplo.ru
Приложение А  Внешний вид теплогенератора КГ-50ПГ
[image: image2.emf]
Таблица А1 Перечень деталей к внешнему виду 
	№
	Наименование
	КГ-50ПГ
	№
	Наименование
	КГ-50ПГ

	1
	Корпус
	33261/*
	41
	Термостат
	33041

	2
	Основание электрокоробки
	
	42
	Клеммная колодка
	33432

	3
	Крышка верхняя
	33262/*
	43
	Кабельный ввод PG9
	20012

	4
	Ручка
	33263
	45
	Разъем для выносного термостата
	33070

	5
	Заглушка
	
	46
	Держатель сопла
	33046

	6
	Колесо 
	33265
	59
	Детектор пламени 
	33066

	7
	Стопорная шайба
	33265С
	60
	Электронная плата
	33068А/*

	15
	Регулятор подачи газа
	33244
	73
	Контрольная лампочка
	33125

	16
	Выключатель однополюсный узкий
	33124
	75
	Решетка выходная
	33272

	18
	Вилка кабеля питания
	33279/*
	76
	Внешний цилиндр камеры сгорания
	33249

	23
	Медная трубка
	33267
	77
	Диск камеры сгорания
	33250

	24
	Муфта 7/16*24
	33088
	78
	Прокладка
	

	25
	Ниппель 7/16*24-1/8
	33089
	79
	Электродвигатель
	33252

	26
	Соленойдный клапан
	33214/*
	80
	Трансформатор
	33253

	27
	Камера сгорания
	33285
	81
	Крышка электрокоробки
	

	28
	Датчик напора
	33129
	82
	Задняя стенка ложемента
	

	29
	Кронштейн датчика
	33329
	83
	Передняя стенка ложемента
	

	30
	Ниппель 1/8-1/8
	33030
	84
	Боковая стенка ложемента
	

	31
	Кронштейн термостата
	20021
	86
	Скоба
	

	32
	Горелка
	
	87
	Кронштейн трубки горелки
	33260

	34
	Электрод
	33317
	91
	Вентилятор
	33345

	39
	Стопорное кольцо
	33039
	92
	Датчик потока воздуха
	33422/*

	40
	Сопло 
	33270
	
	
	


Свидетельство о приемке
      Теплогенератор   модели  КГ-50ПГ      
заводской номер № _________

      Соответствует требованиям НТД и признан годным к эксплуатации.

      Установленный срок службы изделия не менее 5 лет.

                                                  Начальник ОТК

        МП____________                                                                ___________________

               личная подпись                                                             расшифровка подписи

           _________________

              число, месяц, год.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Уважаемый покупатель! Убедитесь, что все разделы заполнены разборчиво и без исправлений.

	Изделие 



	Модель   



	Заводской номер



	Дата продажи



	Фамилия и

подпись продавца

	Печать фирмы

продавца


Изделие проверялось во всех режимах работы в моем присутствии:

____________________                                                   ____________________

(подпись покупателя)                                                           (подпись продавца)

Изделие не проверялось по причине:

	


	


	корешок ТАЛОНА № 1

на ремонт теплового оборудования 

изъят талон___”___________________20___г.       Исполнитель__________________
	Гарантийный талон № 1

на ремонт теплового оборудования 
	Изделие __________________________ 

Продано магазином ________________________

(наименование, номер и адрес магазина)


	Дата продажи ___________________20 ___ г.

штамп магазина

Личная подпись продавца_________________


	Выполненные работы:_____________________ 

__________________________________________                     
	Исполнитель                       Владелец
___________________         ___________________

___________________       ____________________

(фамилия,имя,отчество)   (фамилия,имя,отчество)
	наименование  ____________________________

предприятия,   _____________________________

выполнившего_____________________________

ремонт и его адрес_________________________

М.П.

__________________________________________

должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт



	корешок ТАЛОНА № 2

на ремонт теплового оборудования 

изъят талон___”___________________20___г.       Исполнитель__________________
	Гарантийный талон № 2

на ремонт теплового оборудования 
	Изделие __________________________ 

Продано магазином ________________________

(наименование, номер и адрес магазина)


	Дата продажи ___________________20__ г.

штамп магазина

Личная подпись продавца_________________


	Выполненные работы:_____________________ 

__________________________________________      
	Исполнитель                       Владелец
___________________         ___________________

___________________       ____________________

(фамилия,имя,отчество)   (фамилия,имя,отчество)
	наименование  _____________________________

предприятия,   _____________________________

выполнившего ____________________________

ремонт и его адрес _________________________

М.П.

___________________________________________

должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт

	корешок ТАЛОНА № 3

на ремонт теплового оборудования 

изъят талон___”___________________20___г.       Исполнитель__________________
	Гарантийный талон № 3

на ремонт теплового оборудования 
	Изделие __________________________ 

Продано магазином ________________________

(наименование, номер и адрес магазина)


	Дата продажи ___________________20__  г.

штамп магазина

Личная подпись продавца_________________


	Выполненные работы:_____________________ 

__________________________________________   
	Исполнитель                       Владелец
___________________         ___________________

___________________       ____________________

(фамилия,имя,отчество)   (фамилия,имя,отчество)
	наименование  _____________________________

предприятия,   _____________________________

выполнившего _____________________________

ремонт и его адрес _________________________

М.П.

___________________________________________

должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт


Рис. 1








16
1

