Рис. 10Электрическая схема пульта управления

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тепловентилятор марки КЭВ-___________Т__________W_________

заводской №_________________

изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 4864-021-54365100-2005 и признан годным к эксплуатации. Тепловентилятор имеет сертификат соответствия № РОСС RU.ME05.B03800  от 19.12.2005, выданный органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО "НТЦ" ОС ЭЛМАТЭП")

Дата изготовления "____" __________ 200  г.    М.П.      _________

(подпись)

В комплекте с тепловентилятором поставлены (нужное отметить):

- Гибкая подводка (два патрубка)

- Смесительный узел ______, с насосом/без насоса

-14-

### П А С П О Р Т

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

КЭВ-ТW

ТУ 4864-021-54365100-2005

Санкт- Петербург

06.2008

Убедительно просим Вас перед вводом

изделия в эксплуатацию внимательно

изучить данный паспорт!

КЭВ –N Х Х W Х

Число рядов в теплообменнике

Источник тепла – водяной теплообменник

Номер вентилятора (диаметр рабочего колеса, дм)

Функциональное назначение

Т – тепловентилятор общего назначения

Тепловая мощность, кВт

При температуре подаваемой воды 1500С, ее охлаждении до 1300С и температуре окружающего воздуха 150С

Аббревиатура, означающая, что воздухонагреватель выпущен фирмой «Тепломаш»

###### Ваши замечания и предложения присылайте по адресу

195279, Санкт- Петербург, а /я 132, шоссе Революции, 90

Тел. (812)301-99-40, тел./факс (812)327-63-82

Сервис-центр: тел. (812)493-35-98

Internet: http://www.teplomash.ru

Рис. 9. Крепление тепловентиляторов

в скобках размеры для КЭВ-25Т3W2, КЭВ-34Т3,5W2, КЭВ-30Т3W3, КЭВ-40Т3,5W3

| Модель тепловентилятора | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | D1, мм | E | F, мм | G, мм | H, мм | I*, мм | I1, мм | L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЭВ-25Т3W2, КЭВ-34Т3,5W2, КЭВ-30Т3W3, КЭВ-40Т3,5W3 | 520 | 500 | 255 | 400 | 445 | ¾” | 467 | 305 | 330 | 382 | 397 | 543 |
| КЭВ-36Т3W2, КЭВ-49Т3,5W2, КЭВ-56Т4W2, КЭВ-60Т3,5W3, КЭВ-69Т4W3 | 679 | 655 | 355 | 496 | 544 | 1" | 618 | 360 | 430 | 465 | 477 | 697 |
| КЭВ-86Т4W2, КЭВ-106Т4,5W2, КЭВ-120Т5W2, КЭВ-107Т4W3, КЭВ-133Т4,5W3, КЭВ-151Т5W3, КЭВ-180Т5,6W3 | 914 | 890 | 600 | 750 | 791 | 1¼” | 855 | 450 | 680 | 532 | 540 | 932 |

* при установке жалюзи под углом 900 размер увеличивается на 20мм.

-13-

Рис. 4. Электрическая схема КЭВ-180Т5,6W3

Рис. 5                                                          Рис.6

2

1

3

Рис. 7. Схема смесительного узла       Рис. 8. Схема смесительного

при  ΔP ≥40 кПа                        узла с насосом при ΔP <40 кПа

-12-

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Тепловентиляторы с водяным воздухонагревателем КЭВ-ТW (далее, тепловентилятор) предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и пр. помещений.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Температура окружающего воздуха в помещении      -10….+40С

Относительная влажность

при температуре  +20С, не более                                              80%

2.2 Требования к воздуху помещения, в котором эксплуатируется тепловентилятор:

- содержание пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м3;

- не допускается присутствие в воздухе веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям, алюминию и меди (кислоты, щелочи), липких либо волокнистых веществ (смолы, технические волокна и пр.).

2.3 Качество питающей воды должно соответствовать ГОСТ 20995-75 и СНиП II-36-76.

2.4 Тепловентиляторы  предназначены  для работы  в помещениях, взрыво - и пожароопасность которых определяется проектантом согласно НПБ 105-95,  ПУЭ  и  других  нормативных документов с учетом технических характеристик изделия, указанных в разделах 3-5 Паспорта.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Технические и тепловые   характеристики  приведены  в таблице 1, гидравлические характеристики приведены на рис. 1.

3.2 Класс    защиты  от  поражения  электротоком  1.  Степень      защиты,     обеспечиваемая    оболочкой,  IP44.

3.3 Драгоценные  металлы отсутствуют.

3.4 Рабочее давление воды в воздухонагревателе до 1,2 МПа, максимальная температура воды 1500С.

3.5 Подключение к однофазной сети 220В/50Гц (кроме КЭВ-180Т5,6W3 – трехфазная сеть 380В/50Гц).

4. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Тепловентилятор имеет прочный корпус, изготовленный из листовой стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием, осевого вентилятора и водяного воздухонагревателя. Воздухонагреватель выполнен из медных труб с насадными пластинчатыми алюминиевыми ребрами. Воздухонагреватель является неразборным узлом.

-1-

Таблица 1.  Технические характеристики тепловентиляторов

| Модель тепловентилятора с водяным источником тепла |  | КЭВ-25Т3 W2 | КЭВ-34Т3,5 W2 | КЭВ-36Т3 W2 | КЭВ-49Т3,5 W2 | КЭВ-56Т4 W2 | КЭВ-86Т4 W2 | КЭВ-106Т4,5 W2 | КЭВ-120Т5 W2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воздуха, м3/час |  | 600 900 1200 | 950 1450 1900 | 750 1150 1500 | 1200 1800 2400 | 1500 2250 3000 | 1850 2800 3700 | 2550 3850 5100 | 3100 4650 6200 |
| Габаритные размеры, мм* |  | 467х305х400 |  | 618х360х496 |  |  | 855х450х750 |  |  |
| Вес (без воды), кг |  | 15 | 16,5 | 20,5 | 22 | 22,5 | 39 | 39,5 | 42,5 |
| Максимальный ток, А |  | 0,45 | 0,68 | 0,45 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 2 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт |  | 95 | 130 | 95 | 130 | 160 | 160 | 245 | 420 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) |  | 46 | 48 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 60 |
| Тепловой поток, кВт / Температура воздуха на выходе, 0С, при tводы, 0С | 150/70 | 7,6/33 | 12,4/34 | 23,4/51 | 27,4/48 | 31,4/45 | 47,4/52 | 58,5/49 | 66,2/46 |
|  | 130/70 | 9,6/38 | 13/35 | 22,2/49 | 25,8/46 | 29,7/44 | 45/50 | 55,4/47 | 62,7/44 |
|  | 105/70 | 10,3/40 | 13,8/36 | 20,6/47 | 24/44 | 27,7/42 | 41,8/48 | 51,7/45 | 58,5/43 |
|  | 95/70 | 10,5/40 | 14/37 | 20/46 | 23,3/43 | 26,9/41 | 40,5/47 | 50,3/44 | 57/42 |
|  | 80/60 | 8,3/35 | 11,2/32 | 16,1/40 | 18,8/38 | 21,7/36 | 32,8/41 | 40,5/38 | 45,9/36 |
|  | 60/40 | 3,1/22 | 3,5/20 | 8,7/28 | 10,2/27 | 11,8/26 | 17,5/28 | 21,8/27 | 24,8/27 |
| Расход воды, л/с, при tводы, 0С | 150/70 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,16 | 0,2 | 0,23 |
|  | 130/70 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
|  | 105/70 | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,33 | 0,4 | 0,46 |
|  | 95/70 | 0,11 | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,44 | 0,55 | 0,62 |
|  | 80/60 | 0,11 | 0,15 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,44 | 0,55 | 0,62 |
|  | 60/40 | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,23 | 0,29 | 0,33 |

*   без учета выступающих патрубков и крепления  (размеры тепловентиляторов с креплением и патрубками на рис. 9)

Тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +150С и максимальном расходе воздуха.

-2-

Рис. 2.

- сливные вентили

- воздухонагреватель

- запорные вентили

Рис. 3. Электрическая схема тепловентиляторов

-11-

Рис. 1. Гидравлические характеристики тепловентиляторов

Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/700С. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.

| Температура воды на входе/выходе, 0С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1 | 1,04 | 1,12 |

-10-

Продолжение таблицы 1.

| * без учета выступающих патрубков и крепления (размеры тепловентиляторов с креплением и патрубками на рис. 9) Модель тепловентилятора с водяным источником тепла |  | КЭВ- 30Т3 W3 | КЭВ-40Т3,5 W3 | КЭВ-60Т3,5 W3 | КЭВ- 69Т4 W3 | КЭВ-107Т4 W3 | КЭВ-133Т4,5 W3 | КЭВ-151Т5 W3 | КЭВ-180Т5,6 W3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воздуха, м3/час |  | 550 850 1100 | 800 1200 1600 | 1100 1650 2200 | 1350 2050 2700 | 1800 2700 3600 | 2450 3700 4900 | 3950 4450 5900 | 3800 5700 7600 ** |
| Габаритные размеры, мм* |  | 467х305х400 |  | 618х360х496 |  | 855х450х750 |  |  |  |
| Вес (без воды), кг |  | 17 | 18,5 | 24,5 | 25 | 45 | 45,5 | 48,5 | 50 |
| Максимальный ток, А |  | 0,45 | 0,68 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 2 | 1,2 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт |  | 95 | 130 | 130 | 160 | 160 | 245 | 420 | 630 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) |  | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 59 | 61 |
| Тепловой поток, кВт / Температура воздуха на выходе, 0С, при tводы, 0С | 150/70 | 17,3/60 | 22,2/55 | 37,6/65 | 43/61 | 73,4/74 | 90,9/69 | 102,8/66 | 120/61 |
|  | 130/70 | 16,5/59 | 21,2/54 | 35/61 | 40,2/58 | 67,5/69 | 83,7/65 | 94,9/62 | 112/58 |
|  | 105/70 | 15,5/56 | 20/51 | 31,9/57 | 36,6/54 | 60/63 | 74,4/59 | 84,6/57 | 100/53 |
|  | 95/70 | 15/55 | 19,4/50 | 30,5/55 | 35,1/53 | 56,4/61 | 70,6/57 | 80,3/55 | 95/51 |
|  | 80/60 | 12/47 | 15,6/43 | 24,6/47 | 28,3/45 | 45,5/52 | 57/49 | 64,8/47 | 77/44 |
|  | 60/40 | 5,8/30 | 7,8/29 | 13,6/33 | 15,7/32 | 26,7/37 | 33,3/35 | 37,8/34 | 45/32 |
| Расход воды, л/с, при tводы, 0С | 150/70 | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,15 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,42 |
|  | 130/70 | 0,08 | 0,1 | 0,16 | 0,18 | 0,31 | 0,38 | 0,43 | 0,51 |
|  | 105/70 | 0,12 | 0,16 | 0,25 | 0,29 | 0,47 | 0,58 | 0,66 | 0,78 |
|  | 95/70 | 0,16 | 0,21 | 0,33 | 0,38 | 0,62 | 0,77 | 0,88 | 1,04 |
|  | 80/60 | 0,16 | 0,21 | 0,33 | 0,38 | 0,62 | 0,77 | 0,88 | 1,05 |
|  | 60/40 | 0,08 | 0,11 | 0,18 | 0,21 | 0,36 | 0,45 | 0,51 | 0,6 |

** напряжение питающей сети 380В

Тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +150С и максимальном расходе воздуха.

Теплоноситель подается в воздухонагреватель и отводится из него через патрубки, выступающие из корпуса:

DIN ¾” - КЭВ-25Т3W2, КЭВ-34Т3,5W2, КЭВ-30Т3W3, КЭВ-40Т3,5W3;

DIN 1” - КЭВ-36Т3W2, КЭВ-49Т3,5W2, КЭВ-56Т4W2, КЭВ-60Т3,5W3, КЭВ-69Т4W3;

DIN 1 ¼” - КЭВ-86Т4W2, КЭВ-106Т4,5W2, КЭВ-120Т5W2, КЭВ-107Т4W3, КЭВ-133Т4,5W3, КЭВ-151Т5W3, КЭВ-180Т5,6W3.

4.2 Осевой вентилятор  обеспечивает необходимый расход воздуха. Воздух всасывается из помещения через заднюю решетку, подогревается в воздухонагревателе и выбрасывается в помещение через поворотные подпружиненные жалюзи.

4.3 Во избежание размораживания воздухонагревателя тепловентилятора при аварийном прекращении подачи горячей воды в зимнее время необходим слив теплоносителя. Поэтому при подключении к системе отопления

-3-

необходимо предусмотреть сливные патрубки с вентилями (рис.2).

4.4 Электрические схемы тепловентиляторов на рис 3-4.

4.5 Управление изделиями осуществляется с выносного пульта, имеющего два скользящих (ползунковых) переключателя и три сенсорные кнопки (рис.5, 6). Степень защиты оболочки пульта управления IP20. Электрическая схема пульта управления на рис. 10.

Переключатель 1:

- включение изделия в режим вентилятора (без регулирования тепловой мощности);

- отключение изделия;

- включение изделия в режим нагрева.

Переключателем 2 осуществляется изменение расхода воздуха     (3 режима частоты вращения вентилятора изделия).

Сенсорными кнопками 3  ( и  или  и ) устанавливается требуемая температура в помещении.

Примечание. Функции нижнего положения    первого переключателя и сенсорных кнопок действительны только при наличии смесительного узла.

Включение тепловентилятора без смесительного узла производится перемещением первого переключателя в любое положение - верхнее или нижнее.

Символы появляющиеся на LCD-дисплее при работе изделия:

- Температура окружающего воздуха при ее величине в пределах от +50С до +350С.

- Если температура воздуха ниже +50С появляется символ  «LO» совместно со значком ”снежинка”, если температура воздуха выше +350С – символ «HI».

| Задаваемая температура воздуха (вместе со значком ) появляется в момент последовательного нажатия сенсорных кнопок и или и . Чтобы вернуть на дисплей значение температуры окружающего воздуха, еще раз нажмите кнопку . Значок исчезнет с дисплея. Если кнопки не нажимают в течение нескольких секунд, то значение температуры окружающего воздуха появляется на дисплее автоматически. Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент и приспособления. |
| --- | --- | --- |
| Ежемесячное техническое обслуживание |  |  |
| Проверка присоединений к теплоподводящей системе | Отсутствие течи воды | Ключи, подварка |
| Периодическое техническое обслуживание (два раза в месяц или чаще в зависимости от запыленности воздуха) |  |  |
| Продувка наружной теплоотдающей поверхности воздухонагревателей | Поверхность должна быть очищена от пыли и др. примесей | Сжатый воздух |
| Снять нижнюю крышку тепловентилятора и вытряхнуть крупный сор. |  |  |
| Сезонное техническое обслуживание (два раза в год) |  |  |
| Промывка внутренней поверхности воздухонагревателей | Поверхность должна быть очищена от накипи и др. примесей | 10% раствор NaOH |

- В период включения тепловентилятора в режим нагрева высвечивается мигающий значок «термометр», при достижении заданной термостатом температуры значок «термометр» горит постоянно.

Для включения изделия в режим вентилятора (без нагрева) необходимо перевести переключатель 1 в одно из крайних положений и установить сенсорными кнопками 3 температуру  ниже температуры окружающего

-4-

хранения, монтажа и эксплуатации в течение 24 месяцев со дня продажи.

12.2 В случае  выхода изделия из строя в период гарантийного срока предприятие-изготовитель принимает претензии только при получении от заказчика технически обоснованного акта с указанием характера неисправности, назначения помещения, условий эксплуатации и заполненного свидетельства о подключении.

12.3 При самостоятельном внесении изменений в электрическую схему изделие снимается с бесплатного  гарантийного обслуживания.

12.4 Гарантийный (по предъявлению гарантийного талона со штампом торговой организации и паспорта на изделие) и послегарантийный ремонт тепловентилятора осуществляется на заводе-изготовителе.

РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА И ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ C ЗАПОЛНЕННЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЯХ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляется по адресу:

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90

13. CВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

| Дата испытания | Наименование |
| --- | --- |
| ________ | Ток двигателя на максимальной скорости, _______ А |
| ________ | Напряжение сети, ____________________________В |
| ________ | Давление в прямой магистрали, ______________МПа |
| ________ | Давление в обратной магистрали, ____________МПа |
| ________ | Температура воды на входе в тепловентилятор, __________0С |
| ________ | Температура воды на выходе из тепловентилятора , ______0С |

* давления и температуры измеряются непосредственно на входе/выходе из тепловентилятора.

Таблица 2. Перечень работ для технического обслуживания.

-9-

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

9.1 Тепловентиляторы упаковываться в целлофан, затем в ящики из гофрированного картона. Тепловентиляторы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 50С до плюс 50С и среднемесячной относительной влажности 80% (при  температуре 20С) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

9.2 Тепловентиляторы должны храниться в упаковке изготовителя в помещении от -50С до +50С и среднемесячной относительной влажности 80% (при температуре 20С).

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1 При устранении неисправностей необходимо соблюдать меры безопасности (раздел 5).

| Характер неисправности и ее внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Вентилятор не включается | Отсутствует напряжение в сети | Проверить напряжение по фазам |
|  | Обрыв кабеля управления | Проверить целостность кабеля управления, неисправный заменить |
|  | Неисправны переключатели в пульте управления | Проверить переключатели пульта управления |
| Недостаточный подогрев воздуха при прохождении через тепловентилятор (ΔТвозд меньше нормированного в табл.1) | Заниженный расход воды (ΔТводы >200С) из-за недостаточной разности давлений в прямой и обратной магистрали | Принять меры для повышения разности давлений на тепловом пункте или в котельной |
|  |  | Установить циркуляционный насос |
|  | Воздушные пробки | См. п. 7.13 |
|  | Заниженный расход воды из-за сильного загрязнения водяного тракта воздухонагревателя | См. «сезонное обслуживание» в табл.2 |
|  | Загрязнение наружной поверхности воздухонагревателя |  |

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Утилизация тепловентилятора после окончания  срока эксплуатации не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует надежную и бесперебойную работу тепловентилятора при соблюдении правил транспортировки,

-8-

воздуха.

4.6 Элементы автоматического регулирования (концевые выключатели, регуляторы расхода теплоносителя и т.д.) должны быть предусмотрены в проекте и установлены монтажной организацией (в комплект поставок входят по специальному заказу).

4.7 Заводом-изготовителем могут быть внесены в тепловентилятор конструктивные изменения, не ухудшающие ее качество и надежность, которые не отражены в настоящем паспорте.

###### 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При эксплуатации тепловентиляторов необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

5.2 Работы по обслуживанию тепловентиляторов должен проводить специально подготовленный персонал.

5.3 Запрещается эксплуатация тепловентилятора без заземления. Использовать нулевой провод для заземления запрещается.

5.4 Запрещается проводить работы по обслуживанию на работающем тепловентиляторе, в том числе с трактом теплоносителя под давлением.

5.5 Монтаж и эксплуатация тепловентиляторов должны проводиться  с соблюдением требований “Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей” и “Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей”.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

6.1 Тепловентилятор                                                                       - 1 шт.

6.2 Паспорт                                                                                      - 1 шт.

6.3 Пульт управления                                                                      - 1 шт.

6.4 Крепежный кронштейн                                                             - 2 шт.

Возможна комплектация тепловентиляторов по специальному заказу гибкой подводкой и смесительным узлом.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

7.1 При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001), «Правилами техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей» и СНиП 41-01-2003.

-5-

7.2 К установке и монтажу тепловентиляторов допускается квалифицированный, специально подготовленный персонал.

7.3 Тепловентиляторы крепятся к стене вертикально или под углом 100 при помощи кронштейна, входящего в комплект поставки (рис.9, п.4.2).

7.4 Следует помнить, что выбор параметров тепловентилятора зависит от  многих особенностей помещения. Рекомендации по выбору и установке тепловентиляторов должен давать проектант-специалист по отоплению и вентиляции. Вопросы подключения тепловентилятора к тепловой сети (схема, разность давлений, температура теплоносителя) должен решать проектант-сантехник.

7.5 Питание тепловентиляторов осуществляется от однофазной сети 220В/50Гц (КЭВ-180Т5,6W3 – 380В/50Гц).

7.6 Подключение к сети осуществляется в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация тепловентиляторов без заземления.

7.7  Пульт управления подключен на заводе-изготовителе.

В случае подключения пульта управления к тепловентилятору самостоятельно, необходимо:

- Разобрать пульт, отвинтив два винта  и отведя лицевую панель вверх (в последовательности как показано на рис. 5).

- Подключить кабель 5х0,5мм2 к пульту управления в соответствии с цветовой маркировкой проводов кабеля управления и клеммной  колодки пульта (рис. 3-4). Клеммы 1 и 2 пульта управления предназначены для подключения катушки привода регулирующего клапана и мотора насоса смесительного узла соответственно (см. Паспорт на смесительный узел).

- Закрепить пульт на стене, и собрать пульт (рис.6). Для этого необходимо:

- Перевести ползунковые переключатели в нижнее положение (5а).

- Перевести направляющие ползунковых переключателей в нижнее положение (5b).

- Закрепить сенсорные кнопки 3  на плате пульта управления (6a).

- Расположить место крепления кнопок на крышке напротив сенсорных кнопок 3 (6b).

- Одеть крышку (7,8). Привинтить два винта (9,10).

Пульты управления предусматривают подведение кабеля управления 5х0,5мм2  методом «скрытой проводки». При необходимости подведения кабеля «наружной проводкой» необходимо в месте вывода кабеля из корпуса продолбить в стене канавку глубиной 10 мм и длиной 50 мм.

7.8 Подключение тепловентилятора к однофазной сети 220В/50Гц осуществляется непосредственно к клеммной колодке вентилятора кабелем 3х0,75 мм2. Для этого необходимо:

- Открутить два винта и снять крышку клеммной коробки.

-6-

- Завести кабель через гермоввод, подключить кабель (см. рис. 3), закрутить штуцер гермоввода.

- Закрыть крышку клеммной коробки.

7.9 Подключение тепловентилятора КЭВ-180Т5,6W3 к трехфазной сети 380В/50Гц осуществляется кабелем 5х0,5 мм2 (см. рис .4).

7.10 Подключение тепловентилятора к тепловой сети для предотвращения повреждения коллекторов необходимо производить при помощи гибкой подводки. По специальному заказу поставляются гибкие гофрированные патрубки из нержавеющей стали.

7.11 По специальному заказу может быть поставлен смесительный узел для регулирования расхода теплоносителя через тепловентилятор (температуры

воздуха на выходе из тепловентилятора). Схемы смесительного узла на рис. 7-8. Технические характеристики смесительных узлов приведены в Паспорте на смесительный узел. Выбор смесительного узла в зависимости от числа тепловентиляторов, температуры и разности давлений воды входит в компетенцию проектанта (см. п.7.4).

7.12 При подключении тепловентилятора к тепловой сети без использования смесительного узла необходима обязательная установка водяного фильтра.

7.13 При заполнении системы водой из водяного тракта воздухонагревателя должны быть удалены воздушные пробки.

7.14 При пуско-наладочных испытаниях тепловентиляторов необходимо убедиться в том, что расход теплоносителя через каждый тепловентилятор не менее проектного. В противном случае необходима установка насоса.

7.15 Внимание! После транспортирования или хранения тепловентилятора при отрицательных температурах, следует выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

8. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

8.1 При нормальной эксплуатации  тепловентилятор требует технического обслуживания в соответствии с табл. 2.

8.2 Необходимо ежемесячно проверять электрические соединения тепловентилятора для выявления ослаблений, подгораний, окисления. Ослабления устранить, подгорания и окисления  зачистить.

8.3 Необходимо периодически очищать водяной фильтр.

8.4 Исправность тепловентилятора определяется внешним осмотром (отсутствие шума и вибраций при работе вентилятора).

-7-