|  | K5™ SAFETY PATCH® модель: |  | - К5SP-0,4/0,4-65-5-001; - К5SP-15/15-65-5-001; - К5SP-25/25-65-5-001; - К5SP-45/45-65-5-001; - К5SP-60/60-65-5-001. |  | Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПЕНТАХИМ» сайт: www. k5safetypatch.ru e-mail: info@ k5safetypatch.ru тел/факс: 8 499 110 75 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |  |
| - Общие сведения об устройстве K5™ SAFETY PATCH® - Устройства пожаротушения автономные с термоактивируемым микрокапсулированным газовыделяющим огнетушащим веществом разработаны для дополнительной противопожарной защиты от возгораний в малогабаритных пожароопасных объектах (до 1000 В). - Устройства предназначены для эффективного тушения пожаров классов А2, В и электрооборудования под напряжением, (монтажные коробки, распределительные щиты, электрошкафы, шкафы управления, бытовые и аналогичные электроприборы, сейфы и другие, имеющие корпус (оболочку) со степенью защиты не ниже IP20) - Устройства тушат возгорания автономно, без участия человека. - Устройства выпускаются в соответствии с ГОСТ Р 56459-2015 и технической документацией изготовителя. - Способ пожаротушения: газовый, объемный 2. Требования по применению и утилизации - Защищаемый объект должен быть оборудован средствами защиты и аварийного отключения электроэнергии в соответствии с ПУЭ Допустимо применение изделий в многосекционном электрооборудовании при условии защиты каждой секции устройством соответствующего объема и степенью защиты не ниже IP20. - Запрещается ударять по изделию и проводить работы, связанные с применением открытого пламени вблизи поверхности изделия. - При наличии признаков неисправности электрооборудования (потемнения корпусов, 5. Гарантии предприятия-изготовителя - Изготовитель гарантирует соответствие изделий K5™ SAFETY PATCH® требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования и хранения, а также настоящего Руководства по эксплуатации - Изготовитель гарантирует эффективную работоспособность при установке изделий в защищаемые объекты согласно области применения, при выполнении работ с соблюдением техники безопасности и требований ПУЭ - Изготовитель гарантирует показатели применяемых технических средств крепления изделия - Срок годности изделия составляет 60 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. |  | проводов, следов перегрева и искрения) необходимо устранить неисправность и заменить устройство K5™ SAFETY PATCH® на новое - При срабатывании устройства (поверхность изделия или его часть потемнели) необходимо заменить устройство K5™ SAFETY PATCH® на новое. - По истечении срока годности, указанного в паспорте на устройство, необходимо заменить устройство K5™ SAFETY PATCH® на новое. - Сработавшие устройства, крепежные элементы и упаковка утилизируются как твердые бытовые отходы. - Изделия с истекшим сроком годности должны быть отправлены Производителю или в организацию, утилизирующую газовые огнетушащие составы. - Требования безопасности - Изготовитель не гарантирует эффективность тушения огня при установке изделий в объект защиты: - где не обеспечена необходимая герметичность и/или имеются условия принудительной вентиляции; - где не предусмотрено отключение электропитания в случае аварийного режима работы защищаемого оборудования, - где не предусмотрены плановые осмотры 3.2 Перед установкой устройств в объект защиты необходимо полное отключение электричества - При появлении признаков возгорания в объекте защиты: - отключить электроэнергию общим или местным рубильником; - действовать в соответствии с противопожарной инструкцией; - не предпринимать попыток самостоятельно открыть защищаемый объект; - покинуть помещение. 3.4 После тушения огня в объекте защиты, помещение должно быть проветрено. 3.5 Не давать детям. 3.6 Не употреблять в пищу. - Комплект поставки: - модель: К5SP-15/15-65-5-001; К5SP-25/25-65-5-001; К5SP-45/45-65-5-001; К5SP-60/60-65-5-001. - Устройство K5™ SAFETY PATCH®; 1 шт.. - Паспорт и руководство по эксплуатации; 1 шт.. - Упаковочный пакет; 1 шт.. - Наклейка «Защищено K5™ SAFETY PATCH®; 1 шт.. - Подложка; 1 шт.. - модель: К5SP-0,4/0,4-65-5-001 1.Устройство K5™ SAFETY PATCH®; 10 шт.. 2.Паспорт и руководство по эксплуатации; 1 шт.. 3.Упаковочный пакет; 1 шт.. 4.Наклейка «Защищено K5™ SAFETY PATCH®; 10 шт. | 4. Руководство по монтажу 4.1 Монтажные коробки (подрозетник) - отключить питание; - демонтировать планку и крышку - ослабить монтажные лапки - вынуть электроарматуру - обработать внутреннюю верхнюю часть монтажной коробки обезжиривающим составом и дать высохнуть - снять защитную пленку с изделия и плотно прижать (10 сек) клеящим слоем к обработанной поверхности - вставить электроарматуру - закрепить монтажные лапки - установить планку и крышку - приклеить наклейку «Защищено K5™ SAFETY PATCH® (в комплекте) на планку розетки - указать дату монтажа. 4.2 Электрооборудование (шкафы) - отключить питание - демонтировать антивандальную крышку (при наличии) - обеспечить свободный доступ к внутренней части корпуса объекта защиты - обработать внутреннюю верхнюю часть корпуса объекта защиты обезжиривающим составом и дать высохнуть - снять защитную пленку с изделия и плотно прижать (10 сек) клеящим слоем к обработанной поверхности - проверить качество электрических соединений - смонтировать антивандальную крышку (при наличии) - приклеить наклейку «Защищено K5™ SAFETY PATCH® (в комплекте) на внешнюю часть объекта защиты - указать дату монтажа Паспорт качества (свидетельство о приемке) Устройство пожаротушения автономное K5TM SAFETY PATCH® модель: - К5SP-0,4/0,4-65-5-001; - К5SP-15/15-65-5-001; - К5SP-25/25-65-5-001; - К5SP-45/45-65-5-001; - К5SP-60/60-65-5-001.. ТУ 28.29.22-001-46436464-2016. дата изготовления _________________________. номер партии _________________________. штамп службы ОТК ________________________. - Декларация о соответствии № Д-RU.ПБ97.В.00044; - Сертификат соответствия № ССРП-RU.ПБ97.Н.00373; - Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» № 77.01.12.П.002891.08.17 от 07.08.2017 - Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» № 1542-03 от 31.05.16 - Заключение ЦКП «Исследовательский научно-аналитический центр ФГУП «ИРЕА» от 29 августа 2016. Произведено: ООО «НПО ПЕНТАХИМ» Московская область, город Химки, мкр.Сходня, ул.Ленинградская, д.4 (www.k5safetypatch.ru) по лицензии “SFPS K5 IP PROJECT” LTD, 1060, Кипр |
| - Дополнительная информация: - Технические и разрешительные документы, информация по продукции, способ монтажа и эксплуатации представлены на сайте производителя: www. k5safetypatch.ru |  |  |  |  |  |
| 8. Технические характеристики устройств |  |  |  |  |  |

| Наименование показателя | К5SP-15/15-65-5-001 | К5SP-25/25-65-5-001 | К5SP-45/45-65-5-001 | К5SP-60/60-65-5-001 | К5SP-0,4/0,4-65-5-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный защищаемый объем, м3(дм3), при, не менее IP 20 | 0,015 (15) | 0,025 25) | 0,045 (45) | 0,060 (60) | 0,000 (0,4) |
| Масса изделия, г | 14,0±1,0 | 24,0±2,0 | 42,0±2,0 | 57,0±3,0 | 2,0±0,1 |
| Озоноразрушающий потенциал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Масса огнетушащего вещества в изделии (не менее), г | 9,1±0,5 | 15,4±1 | 28,0±2,5 | 37,8±3,5 | 1,33±0,2 |
| Габаритные размеры изделий, мм (длина×ширина) | 80×55 | 110×65 | 135×95 | 185×95 | 30×30 |
| Допустимое отклонение размеров, мм, не более | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Толщина изделий, мм | 3,5±1,0 | 3,5±1,0 | 3,5±1,0 | 3,5±1,0 | 2,5±0,5 |
| Температурный диапазон эксплуатации изделия, °С | -50 … + 65 | -50 … + 65 | -50 … + 65 | -50 … + 65 | -50 … + 65 |
| Утечка огнетушащего вещества изделия, % по массе, за 1 год, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок годности продукции с даты изготовления, указанной на упаковке, мес. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Требования к внешнему виду изделия | Не допускается наличие разрывов, деформаций, вздутий. |  |  |  |  |
| Вероятность безотказной работы | Не менее 0,95 | Не менее 0,95 | Не менее 0,95 | Не менее 0,95 | Не менее 0,95 |
| Способ пожаротушения | Газовый, объемный | Газовый, объемный | Газовый, объемный | Газовый, объемный | Газовый, объемный |