БЛАГОДАРИМ ВАС

ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДА И НАДЕЕМСЯ, ЧТО КАЧЕСТВО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ БУДЕТ РАДОВАТЬ ВАС КАЖДЫЙ ДЕНЬ

СИСТЕМА СОВМЕЩАЕТ В СЕБЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безопасная эксплуатация

- Низкий уровень энергопотребления

- Простой монтаж и подключение

- Долгий срок службы нагревательного кабеля

ПРОДАВЕЦ:______________________________

Адрес:____________________________________________________________________

Тел:___________________

НАЗНАЧЕНИЕ

Нагревательная кабельная секция предназначена для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, обеспечения их сохранности, качественной и надежной работы. Идеальное решение для обогрева труб небольшого диаметра

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Нагревательная секция оснащенная евро вилкой с заземлением

- Инструкция по монтажу и эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Длина готовой секции | от 2 до 10м |
| --- | --- |
| Длина установочного провода | 1,8м |
| Напряжение питания | ~220-240В, 50Гц |
| Максимальная рабочая температура | +65 °С |
| Минимальная температуры монтажа | +5 °С |
| Линейная мощность | 16Вт/м |
| Минимальный радиус однократного изгиба при монтаже | 45мм |

МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ НА ТРУБОПРОВОД

- подготовить трубопровод к монтажу: очистите трубу от грязи и ржавчины

- установите нагревательную секцию на трубу: либо вдоль трубы, либо намоткой по спирали

- закрепить нагревательную секцию на нижнюю часть обогреваемой трубы при помощи  крепежных хомутов идущих в комплекте (крепеж рассчитан на трубы диаметром до 57мм)

- смонтируйте теплоизоляцию, при этом установочных провод секции должен остаться снаружи теплоизоляции

- подключите секцию к электросети

Таблицы для выбора длины нагревательной секции

для металлических трубопроводов

| Толщина теплоизоляции | Температуры окружающей среды, °С | Диаметр трубы, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 32 | 57 | 76 | 89 | 108 |
| 20мм | -10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
|  | -20 | 1,0 | 1,0 | - | - | 2,0 | 2,0 |
|  | -30 | 1,0 | - | - | - | - | - |
|  | -40 | - | - | - | - | - | - |
| 30мм | -10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | -20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,2 | 1,5 |
|  | -30 | 1,0 | 1,0 | - | - | 2,0 | 2,0 |
|  | -40 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 40мм | -10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | -20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
|  | -30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,5 | 2,0 |
|  | -40 | 1,0 | 1,0 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 50мм | -10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | -20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | -30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
|  | -40 | 1,0 | 1,0 | - | - | 2,0 | 2,0 |

для пластиковых трубопроводов

| Толщина теплоизоляции | Температуры окружающей среды, °С | Диаметр трубы, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 32 | 57 | 76 | 89 | 108 |
| 20мм | -10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
|  | -20 | 1,0 | 1,0 | - | - | 2,0 | - |
|  | -30 | - | - | - | - | - | - |
|  | -40 | - | - | - | - | - | - |
| 30мм | -10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | -20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 2,0 | 2,0 |
|  | -30 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
|  | -40 | - | - | - | - | - | - |
| 40мм | -10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | -20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 |
|  | -30 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 2,0 |
|  | -40 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 50мм | -10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | -20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
|  | -30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 2,0 | 1,5 |
|  | -40 | 1,0 | 1,0 | - | - | 2,0 | 2,0 |

- в таблице указана длина кабеля, который необходимо уложить на 1 м трубы

- крестиком отмечены области, где не рекомендуется навивать кабель, так как его можно повредить

- расчет длин секций справедлив для теплоизоляции теплопроводностью не более 0,05 Вт/(м*К)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- нагревательная секция должна использоваться строго по назначению в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя

- монтаж нагревательной секции должен производиться при отключенном напряжении питания

- запрещается подавать на нагревательную секцию напряжение питания, отличающуюся от указанного в данной инструкции

- запрещается подавать напряжение на нагревательную секцию, уложенную в бухту

- во избежание механических повреждений нагревательной секции монтаж необходимо осуществлять на очищенной поверхности: без острых углов и кромок, очищенную от грязи и ржавчины, капель от сварки, брызг цемента или других веществ, которые могли бы повредить нагревательную секцию

- нагревательная секция не должна подвергаться механическим нагрузкам, растяжению и скручиванию в продольной плоскости в процессе монтажа и эксплуатации

- при монтаже и эксплуатации нагревательной секции кабель не должен изгибаться на радиус меньше, чем указано в данной инструкции

- не допускается эксплуатация нагревательной секции с внешними механическими повреждениями

- запрещается вносить изменения в конструкцию нагревательной секции (укорачивать, удлинять)

- нагревательная секция не должна подвергаться воздействию температуры выше максимальной рабочей, указанной в данной инструкции

- запрещается эксплуатация нагревательной секции, погруженной в жидкость

ПАСПОРТ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в инструкции

Гарантийный срок - 2 года с даты покупки

Гарантийное обслуживание предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия в течении всего гарантийного срока при соблюдении следующих условий:

- изделие использовалось по назначению

- монтаж и эксплуатация изделия осуществлялось в соответствии с настоящей инструкцией

- соблюдены правила и  требования по транспортировке и хранению изделия

изделие снимается с гарантии и бесплатный ремонт/замена изделия не производиться в следующих случаях:

- если истек срок гарантии

- если изделие было повреждено при транспортировке после получения товара (хранении, если изделие не вводилось в эксплуатацию), или нарушены правил монтажа и эксплуатации, транспортировки и хранения

- если были нарушены условия гарантийных обязательств, что в каждом конкретном случае определяет технический специалист Изготовителя или его представитель

- если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта

- если отсутствует паспорт на изделие

для использования гарантийных обязательств Изготовителю или его представителю необходимо следующие документы:

- документ с указанием даты продажи

ОБОГРЕВ

ТРУБОПРОВОДА

ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу и эксплуатации

(совмещенная с паспортом)