- MINIMAT

03/03.2016	A016.13.56791

ORBIS ITALIA S.p.A.

Via L. Da Vinci, 9/B - 20060 Cassina De’ Pecchi (MI)

Tel. 02 / 95 34 34 54 ;   Fax: 02 / 95 20 046

E/-mail: info@orbisitalia.it

http://www.orbisitalia.it

- РУС

- ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМИНЕНИЮ

- РИС.1

- Светодиод

- Датчик

- Настройка задержки отключения

- Настройка освещенности

- Рамка

- Передняя панель

- ОПИСАНИЕ

- MINIMAT датчик движения, специально разработанный для встраиваемого и скрытого монтажа.

- MINIMAT датчик движения, не является источником радиоактивного излучения, датчик улавливает невидимое инфракрасное излучение от людей и других источников тепла.

- Когда источник тепла находится в движении, MINIMAT подает напряжение на выходные контакты. Когда движение прекращается, датчик перестает подавать сигнал, через выставленный интервал времени.

- MINIMAT срабатывает только тогда, когда освещенность помещения не ниже настроенного уровня.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ

- ВНИМАНИЕ: Установка и сборка электрооборудования должна осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий уровень допуска.

- ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К УСТАНОВКЕ, УБЕДИТЕСЬ В ТОМ ЧТО ОБОРУДОВАНИЕ ОБЕСТОЧЕНО!

- Сенсор защищен от воздействия внешних электромагнитных помех. Тем не менее, некоторые, особенно-сильные электромагнитные поля могут воздействовать на датчик и изменять его рабочие характеристики. Для корректной работы датчика, не устанавливайте датчик вблизи источников индуктивных полей (например, электродвигатели, трансформаторы, подстанции или промышленное оборудование и т. д.), высокочастотные сигналы (беспроводной интернет, телефония и усилители сигнала и т. д.) или источниками инфракрасного излучения (камеры слежения и т. д.).

- При потолочном варианте установки датчика, старайтесь избегать близость отражающих поверхностей, (мрамор, блестящие металлические плоскости, жидкость и т.д.), предметов, подверженных резким изменениям температуры (отопители, кондиционеры, система вентиляции) или источники света.

- Чувствительность обнаружения может быть уменьшена, если температура объекта для обнаружения близка к температуре окружающей среды.

- Семь адаптеров для рамок включены в комплект поставки MINIMAT в зависимости от типа монтажного короба. Код монтажной рамки нанесен на корпус рамки, как показано на РИС.2.

- После того как подобран соответствующий адаптер, установите одну из трех цветных панелей поверх монтажной рамки, ту которая больше подходит к интерьеру (РИС.3).

- Область обнаружения < 7 м (при 22 ºC) (РИС.4).

- Чувствительность обнаружения может быть уменьшена, если температура объекта для обнаружения близка к температуре окружающей среды.

- При установки необходимо учитывать, что активация производится при попадании источника тепла в область обнаружения датчика и, следовательно, если объект движется в сторону бытовой техники или сильно нагретого предмета, вполне возможно, что обнаружение происходит на более близком к датчику расстоянии, потому что инфракрасное излучение объекта будет перекрываться излучением нагретого прибора или объекта (РИС.4)

- Рекомендованная высота установки MINIMAT от 1.1 до 1.7 метра.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: РИС.7

- ВВОД В ЭКСПЛУОТАЦИЮ

- На передней панели датчика расположены регуляторы LUX, TIME и один светодиодный индикатор LED (РИС.5).

- Вращая переключатель TIME, можно установить необходимую задержку отключения нагрузки от 10 сек. до 3х мин (максимальное время). Выбранная задержка устанавливается после каждого обнаружения движения.

- LUX: Датчик движения MINIMT можно настроить таким образом, чтобы прибор срабатывал только при уровне освещенности ниже заданного уровня. Освещенность можно настроить от 10 lux (ночь) до 2,000 lux (день)

- LED (светодиод): Загорается при обнаружении движения.

- Когда происходит обнаружение движения, светодиод горит в течение 30 секунд, после чего гаснет, и устройство продолжает работать в автоматическом режиме.

- ПРОВЕРКА

- Установите регулятор TIME на минимальное значение (-), а регулятор LUX в положение   (и датчик будет срабатывать при любых условиях освещенности).

- Убедитесь, что датчик работает при установки промежуточных значений.

- После проверки датчика, настройте необходимый уровень освещенности и время задержки отключения.

- НАСТРОЙКА ОСВЕЩЕННОСТИ

- Датчик движения MINIMAT можно настроить таким образом, чтобы прибор срабатывал только при уровне освещенности ниже заданного уровня.. Установите регулятор "LUX” в положение ( ) и датчик будет срабатывать при любых значениях освещенности. Установите регулятор в положение ( ) и датчик будет работать при минимальных значениях освещенности.

- УСТАНОВКА ЗАДЕРЖКИ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ

- Установка задержки времени осуществляется регулятором “TIME”:

- Минимальное время задержки: 10(десять) секунд.

- Максимальное время задержки: 3(три) минуты.

- Выбранная задержка автоматически устанавливается после каждого обнаружения движения.

- Чтобы настройки вступили в силу, нужно покинуть зону обнаружения, дождаться отключения реле прибора и снова войти в зону обнаружения..

- Чувствительность датчика может быть снижена, если температура объекта обнаружения, будет близка к температуре окружающей среды.

- После того как настройка  MINIMAT завершена, датчик не будет срабатывать на обнаружение, около 3(трех) секунд, пока выбранные настройки не вступят в силу.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Рабочее напряжение:	230 В  50 Гц

- Потребляемая мощность:	5.4 VA   (1.1 Вт)

- Предельная нагрузка:	µ 4 A 230 В

- Релейный выход	Технология «Zero»

- Максимально разрешенная нагрузка	РИС.7

- Исключая контролирующие реле и контакторы

- Диапазон освещенности:	10 – 2000 lux

- Время задержки:	от 10 сек. до трех мин.

- Угол обнаружения:	120º при температуре 22 ºC

- Дальность обнаружения:	примерно 7 метров при температуре 22 ºC

- Рабочая температура:	от -10 ºC до +40 ºC

- Класс защиты:	IP20 соответствует EN 60529

- Дополнительная информация на сайте www.orbis.es