ВЕНТИЛЯТОРЫ

РАДИАЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ВР 280-46

(ВЦ 14-46, ВР 300-45)

ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Россия, 192102, город Санкт-Петербург

Улица Витебская Сортировочная

дом 34 Литер Ж

www.elcomspb.ru, (812) 3208881

Настоящий Паспорт является основным эксплуатационным документом радиальных вентиляторов среднего давления ВР 280-46 (далее по тексту – «вентиляторы») одностороннего всасывания, содержащим указания по их монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, а также все необходимые сведения, предусмотренные ГОСТ 2.601-95, включая технические данные, комплектность, ресурсы, сроки службы, свидетельство о приемке и гарантии изготовителя. Вентилятор соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011.

Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации вентиляторов и поддержания их в исправном состоянии. Сведения о работе двигателей изложены в эксплуатационной документации на двигатели.

К эксплуатации вентиляторов допускается персонал, обученный и аттестованный в установленном порядке.

В тексте Паспорта используются специальные символы, которые выделяют наиболее важные требования или особую информацию:

|  | Инструкции по технике безопасности |
| --- | --- |
|  | Ответственность за произошедшие несчастные случаи и/или материальный ущерб в результате применения оборудования не по назначению изготовитель не несёт |
|  | Важная информация и дополнительные пояснения |

В целях обеспечения Вашей безопасности и сохранения гарантийных обязательств, мы настоятельно рекомендуем следовать всем требованиям, содержащимся в данном

Паспорте. За ущерб и производственные неполадки, вызванные несоблюдением требований Паспорта изготовитель ответственности не несёт.

В случае самовольных и непредусмотренных требованиями Паспорта переделок и изменений оборудования, гарантийные обязательства изготовителя утрачивают силу. Ответственность за косвенный ущерб исключена.

В связи с постоянной работой по совершенствованию оборудования, изготовитель оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию оборудования, повышающие его надежность и другие эксплуатационные качества.

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию вентиляторов изменения, не указанные в данном паспорте, при условии сохранения аэродинамических показателей работы агрегатов.

# ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## . Назначение изделия

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и первой категории размещения по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от -40ºС до +40ºС (от -10ºС до+45ºС для вентиляторов тропического исполнения).

|  | При выборе приводного электродвигателя необходимо учитывать его климатическое исполнение и категорию размещения, удовлетворяющие условиям эксплуатации оборудования |
| --- | --- |

|  | Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3. |
| --- | --- |

Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления жилых, общественных и производственных зданий с сетью воздуховодов.

Параллельно работы нескольких вентиляторов без регулирующих элементов сети не рекомендуется.

## . Технические данные и характеристики

    - Структура условного обозначения вентилятора центробежного

| ВР 280-46 | 6,3 | К1 | 1 | ПР | 0° | У2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Вентилятор радиальный высокого давления

- Номер вентилятора по ГОСТ 10616-90

- Материальное исполнение

- Конструктивное исполнения

- Направление вращения рабочего колеса

- Положение корпуса вентилятора

- Климатическое исполнение и категория размещения

    - Устройство вентиляторов, габаритные, присоединительные и установочные размеры вентиляторов указаны на рис. 1, рис. 2, табл. 1, табл. 2.

    - Значение радиального биения рабочего колеса вентилятора, измеренное на внешних кромках лопаток, должно быть в пределах полей допусков 14-го квалитета по ГОСТ 25346.

    - Значение осевого биения рабочего колеса вентилятора, измеренное на внешних кромках лопаток, должно быть не более удвоенной величины радиального биения.

    - Среднеквадратические значения виброскорости, измеренные в области переднего и заднего подшипниковых щитов электродвигателя не должны превышать                  6,3 мм/с.

    - Основные параметры вентиляторов указаны в табл. 3.

    - Аэродинамические характеристики вентиляторов при нормальных атмосферных условиях согласно ГОСТ 10616-90 соответствуют приведенным в п.1.5.

    - Допускаемые отклонения:

- максимального полного КПД - минус 5 %;

- полного давления - ± 5 %;

- производительности по воздуху - минус 10%;

- по величине потребляемой мощности - + 10 %;

## . Габаритно присоединительные размеры вентиляторов

Допускается комплектация двигателями других серий, соответствующих по мощности, частоте вращения и напряжения. Допускаются незначительные конструктивные изменения, не влияющие на показатели надежности.

РИС. 1. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46

Таблица 1

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 исполнение 1

| Типоразмер вентилятора | A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | D, мм | D1, мм | L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВР 280-46-2 | 130 | 172 | 171,5 | 268 | 220 | 210 | 212 | 245 | 526 |
| ВР 280-46-2,5 | 162 | 207 | 206,5 | 265 | 220 | 300 | 257 | 292 | 588 |
| ВР 280-46-3,15 | 205 | 253 | 252,5 | 316 | 220 | 400 | 318 | 353 | 634 |
| ВР 280-46-4 | 260 | 312 | 311,5 | 386 | 290 | 500 | 405 | 440 | 828 |
| ВР 280-46-5 | 324 | 382 | 381,5 | 505 | 410 | 600 | 502 | 537 | 1028 |
| ВР 280-46-6,3 | 410 | 473 | 472,5 | 498 | 460 | 650 | 633 | 668 | 1219 |
| ВР 280-46-8 | 520 | 592 | 591,5 | 838 | 606 | 1050 | 803 | 850 | 1527 |

| Типоразмер вентилятора | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | l, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВР 280-46-2 | 140 | 140 | 6 | 10 | 12 | 250 | 6 | 4 | 4 | 147 |
| ВР 280-46-2,5 | 175 | 175 | 6 | 10 | 12 | 320 | 8 | 4 | 4 | 164,5 |
| ВР 280-46-3,15 | 221 | 221 | 6 | 10 | 12 | 410 | 8 | 4 | 4 | 187,5 |
| ВР 280-46-4 | 280 | 280 | 6 | 10 | 12 | 520 | 8 | 4 | 4 | 217 |
| ВР 280-46-5 | 350 | 350 | 8 | 10 | 14 | 650 | 8 | 4 | 4 | 252 |
| ВР 280-46-6,3 | 441 | 441 | 8 | 10 | 14 | 720 | 8 | 4 | 4 | 297,5 |
| ВР 280-46-8 | 560 | 560 | 10 | 10 | 14 | 905 | 16 | 4 | 4 | 389 |

Положение корпуса вентилятора исполнение 1

Размеры зависящие от положения корпуса вентилятора исполнение 1

| Типоразмер вентилятора | Пр 0º, Л 0º |  |  | Пр 45º, Л 45º |  |  | Пр 90º, Л 90º |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм |
| ВР 280-46-2 | 355 | 153 | 166 | 330 | 140 | 273 | 344 | 178 | 220 |
| ВР 280-46-2,5 | 460 | 190 | 198 | 411 | 175 | 330 | 419 | 221 | 270 |
| ВР 280-46-3,15 | 576 | 240 | 238 | 519 | 221 | 405 | 517 | 279 | 336 |
| ВР 280-46-4 | 734 | 304 | 291 | 657 | 279 | 509 | 644 | 353 | 430 |
| ВР 280-46-5 | 908 | 379 | 340 | 819 | 348 | 614 | 780 | 440 | 529 |
| ВР 280-46-6,3 | 1138 | 478 | 420 | 1034 | 439 | 763 | 976 | 556 | 661 |
| ВР 280-46-8 | 1436 | 606 | 533 | 1311 | 557 | 963 | 1238 | 705 | 830 |
| Типоразмер вентилятора | Пр 135º, Л 135º |  |  | Пр 270º, Л 270º |  |  | Пр 315º, Л 315º |  |  |
|  | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм |
| ВР 280-46-2 | 438 | 165 | 190 | 344 | 178 | 153 | 438 | 165 | 140 |
| ВР 280-46-2,5 | 536 | 206 | 237 | 419 | 221 | 190 | 536 | 206 | 175 |
| ВР 280-46-3,15 | 665 | 260 | 299 | 517 | 279 | 240 | 665 | 260 | 221 |
| ВР 280-46-4 | 838 | 329 | 378 | 644 | 353 | 304 | 838 | 329 | 279 |
| ВР 280-46-5 | 1023 | 410 | 471 | 780 | 440 | 379 | 1023 | 410 | 348 |
| ВР 280-46-6,3 | 1280 | 517 | 595 | 976 | 556 | 478 | 1280 | 517 | 439 |
| ВР 280-46-8 | 1618 | 655 | 754 | 1238 | 705 | 606 | 1618 | 655 | 557 |

РИС. 2. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 исп-5

Таблица 2

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 исп-5

| № маш | A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | C4, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | L1, мм | T1, мм | T2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВР 280-46-8 | 520 | 591,5 | 591,5 | 755 | 1082 | 322 | 239 | 591 | --- | 803 | 850 | --- | --- | 1257,5 |
| ВР 280-46-10 | 653 | 600 | 600 | 780 | 1152 | 370 | 360 | 710 | --- | 1000 | 1050 | 754 | 754 | 1350 |
| ВР 280-46-12,5 | 813 | 907 | 907 | 1025 | 1527 | 478 | 588 | 505 | 829 | 1250 | 1310 | --- | --- | 1690 |

| № маш | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт. | n4, шт. | t1, шт. | t2, шт. | l, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВР 280-46-8 | 560 | 560 | 10 | 10 | 14 | 907 | --- | --- | 16 | 4 | 8 | --- | --- | 389 |
| ВР 280-46-10 | 698 | 696 | 11 | 12 | 14 | 1120 | 150 | 150 | 12 | 20 | 8 | 4 | 4 | 450 |
| ВР 280-46-12,5 | 875 | 875 | 12 | 10 | 16 | 1375 | --- | --- | 16 | 4 | 10 | --- | --- | 545,5 |

Положение корпуса вентилятора исполнение 5

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46 исп-5

| Типоразмер вентилятора | Пр 0º |  |  | Пр 45º |  |  | Пр 90º |  |  | Пр 270º |  |  | Пр 315º |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм |
| ВР 280-46-8 | 1856 | 830 | 533 | 1780 | 754 | 963 | 1730,5 | 704,5 | 830 | 1559 | 533 | 606 | 1989 | 963 | 556,5 |
| ВР 280-46-10 | 2431 | 1055 | 660 | 2318 | 942 | 1213 | 2256 | 880 | 1055 | 2036 | 660 | 755 | 2588 | 1213 | 693 |
| ВР 280-46-12,5 | 2980 | 1302 | 785 | 2851 | 1173 | 1476 | 2768 | 1090 | 1302 | 2463 | 785 | 925 | 3154 | 1590,5 | 843 |

| Типоразмер вентилятора | Пр 0º |  |  | Пр 45º |  |  | Пр 90º |  |  | Пр 135º |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм |
| ВР 280-46-8 | 1632 | 606 | 533 | 1583 | 556,5 | 963 | 1559 | 533 | 830 | 1989 | 963 | 754 |
| ВР 280-46-10 | 2131 | 755 | 660 | 2068 | 692 | 1213 | 2036 | 660 | 1055 | 2588 | 1213 | 942 |
| ВР 280-46-12,5 | 2227 | 925 | 785 | 2521 | 843 | 1476 | 2463 | 785 | 1302 | 3154 | 1476 | 1173 |

## Технические характеристики вентиляторов ВР 280-46

Таблица 3

Технические характеристики вентиляторов ВР280-46

| Марка вентилятора | Конструктивное исполнение | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | Электродвигатель |  | Параметры в рабочей зоне |  | Масса, кг | Виброизоляторы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя * | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па |  | Марка | количество в комплекте |
| ВР 280-46 №2 | 1 | 1450 | 0,18 | АИР56B4 | 0,57 - 0,80 | 270 - 310 | 20 | ДО-38 | 4 |
|  |  | 1450 | 0,25 | АИР63А4 | 0,57 - 1,07 | 270 - 330 | 22 |  |  |
|  |  | 1450 | 0,37 | АИР63В4 | 0,57 - 1,30 | 270 - 305 | 22 |  |  |
|  |  | 2900 | 1,1 | АИР71B2 | 1,11 - 1,57 | 1080 - 1210 | 25 |  |  |
|  |  | 2900 | 1,5 | АИР80А2 | 1,11 - 2,00 | 1080 -1310 | 25 |  |  |
|  |  | 2900 | 2,2 | АИР80B2 | 1,11 - 2,55 | 1080 - 1220 | 31 |  |  |
| ВР 280-46 №2,5 | 1 | 1450 | 0,37 | АИР63B4 | 0,89 - 1,20 | 410 - 470 | 30 | ДО-38 | 4 |
|  |  | 1450 | 0,55 | АИР71А4 | 0,89 - 1,90 | 410 - 520 | 32 |  |  |
|  |  | 1450 | 0,75 | АИР71В4 | 0,89 - 2,40 | 410 - 510 | 27 |  |  |
|  |  | 1450 | 1,1 | АИР80А4 | 0,89 - 2,55 | 410 - 495 | 32 |  |  |
|  |  | 2900 | 2,2 | АИР80B2 | 1,80 - 2,45 | 1600 - 1830 | 38 |  |  |
|  |  | 2900 | 3,0 | АИР90L2 | 1,80 - 3,20 | 1600 - 2040 | 42 |  |  |
|  |  | 2900 | 4,0 | АИР100S2 | 1,80 - 3,90 | 1600 - 2100 | 49 |  |  |
|  |  | 2900 | 5,5 | АИР100L2 | 1,80 - 4,90 | 1600 - 2000 | 53 |  |  |
|  |  | 2900 | 7,5 | АИРМ112М2 | 1,80 - 5,10 | 1600 - 2000 | 74 | ДО-39 | 4 |
| ВР 280-46 №3,15 | 1 | 960 | 0,37 | АИР71А6 | 1,18 - 1,60 | 320 - 370 | 43 | ДО-38 | 4 |
|  |  | 960 | 0,55 | АИР71B6 | 1,18 - 2,61 | 320 - 405 | 43 |  |  |
|  |  | 960 | 0,75 | АИР80А6 | 1,18 - 3,35 | 320 - 390 | 46 |  |  |
|  |  | 960 | 1,1 | АИР80B6 | 1,18 - 3,55 | 320 - 380 | 46 |  |  |
|  |  | 1450 | 1,1 | АИР80А4 | 1,79 - 2,60 | 710 - 860 | 46 |  |  |
|  |  | 1450 | 1,5 | АИР80B4 | 1,79 - 3,40 | 710 - 910 | 47 |  |  |
|  |  | 1450 | 2,2 | АИР90L4 | 1,79 - 4,80 | 710 - 900 | 51 |  |  |
|  |  | 1450 | 3,0 | АИР100S4 | 1,79 - 5,4 | 710 - 890 | 71 | ДО-39 | 4 |
| ВР 280-46 №4 | 1 | 960 | 1,1 | АИР80B6 | 2,55 - 3,55 | 540 - 625 | 57 | ДО-39 | 4 |
|  |  | 960 | 1,5 | АИР90L6 | 2,55 - 4,75 | 540 - 680 | 59 |  |  |
|  |  | 960 | 2,2 | АИР100L6 | 2,55 - 6,60 | 540 - 690 | 78 |  |  |
|  |  | 960 | 3,0 | АИРМ112МА6 | 2,55 - 7,55 | 540 - 660 | 96 |  |  |
|  |  | 1450 | 4,0 | АИР100L4 | 3,81 - 5,45 | 1230 - 1480 | 78 |  |  |
|  |  | 1450 | 5,5 | АИР112M4 | 3,81 - 6,85 | 1230 - 1580 | 102 |  |  |
|  |  | 1450 | 7,5 | АИР132S4 | 3,81 - 10,3 | 1230 - 1565 | 126 | ДО-40 | 4 |
|  |  | 1450 | 11,0 | АИР132М4 | 3,81 - 11,4 | 1230 - 1550 | 135 |  |  |
| ВР 280-46 №5 | 1 | 960 | 4,0 | АИР112MB6 | 5,0 - 8,40 | 860 - 1070 | 139 | ДО-40 | 5 |
|  |  | 960 | 5,5 | АИР132S6 | 5,0 - 11,15 | 860 - 1150 | 160 |  |  |
|  |  | 960 | 7,5 | АИР132M6 | 5,0 - 14,15 | 860 - 1120 | 176 |  |  |
|  |  | 960 | 11,0 | АИР160S6 | 5,0 - 16,0 | 860 - 1095 | 176 |  |  |
|  |  | 1450 | 11,0 | АИР132M4 | 7,50 - 10,8 | 1980 - 2380 | 176 |  |  |
|  |  | 1450 | 15,0 | АИР160S4 | 7,50 - 14,5 | 1980 - 2500 | 218 | ДО-41 | 5 |
|  |  | 1450 | 18,5 | АИР160M4 | 7,50 - 17,0 | 1980 - 2540 | 243 |  |  |
|  |  | 1450 | 22,0 | A180S4 | 7,50 - 19,0 | 1980 - 2580 | 268 |  |  |
|  |  | 1450 | 30,0 | A180M4 | 7,50 - 24,5 | 1980 - 2500 | 278 |  |  |

Продолжение таблицы 3

| Марка вентилятора | Конструктивное исполнение | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | Электродвигатель |  | Параметры в рабочей зоне |  | Масса, кг | Виброизоляторы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя * | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па |  | Марка | количество в комплекте |
| ВР 280-46 №6,3 | 1 | 725 | 5,5 | АИР132М8 | 7,50 - 12,6 | 790 - 980 | 214 | ДО-41 | 5 |
|  |  | 725 | 7,5 | АИР160S8 | 7,50 - 17,3 | 790 - 1040 | 256 |  |  |
|  |  | 725 | 11,0 | АИР160М8 | 7,50 - 23,0 | 790 - 1020 | 281 |  |  |
|  |  | 725 | 15,0 | А180М8 | 7,50 - 24,6 | 790 - 990 | 274 |  |  |
|  |  | 960 | 11,0 | АИР160S6 | 10,1 - 15,6 | 1390 - 1640 | 268 |  |  |
|  |  | 960 | 15,0 | АИР160М6 | 10,1 - 20,5 | 1390 - 1790 | 293 | ДО-42 | 5 |
|  |  | 960 | 18,5 | А180М6 | 10,1 - 24,4 | 1390 - 1820 | 328 |  |  |
|  |  | 960 | 22,0 | А200М6 | 10,1 - 28,0 | 1390 - 1810 | 403 |  |  |
|  |  | 960 | 30,0 | А200L6 | 10,1 - 33,1 | 1390 - 1780 | 410 |  |  |
| ВР 280-46 №8 | 1 | 725 | 15,0 | А180М8 | 15,3 - 24,1 | 1250 - 1530 | 398 | ДО-42 | 5 |
|  |  | 725 | 18,5 | А200М8 | 15,3 - 27,5 | 1250 - 1580 | 473 |  |  |
|  |  | 725 | 22,0 | А200L8 | 15,3 - 32,0 | 1250 - 1640 | 513 | ДО-43 | 6 |
|  |  | 725 | 30,0 | А225М8 | 15,3 - 41,0 | 1250 - 1630 | 558 |  |  |
|  |  | 725 | 37,0 | А250S8 | 15,3 - 48,1 | 1250 - 1600 | 567 |  |  |
|  |  | 960 | 37,0 | А225М6 | 20,5 - 33,8 | 2200 - 2750 | 589 |  |  |
|  |  | 960 | 45,0 | А250S6 | 20,5 - 40,0 | 2200 - 2850 | 724 |  |  |
|  |  | 960 | 55,0 | А250М6 | 20,5 - 47,1 | 2200 - 2900 | 780 |  |  |
|  |  | 960 | 75,0 | А280S6 | 20,5 - 59,1 | 2200 - 2850 | 950 |  |  |
|  |  | 960 | 90,0 | А280М6 | 20,5 - 65,4 | 2200 - 2800 | 990 |  |  |
| ВР 280-46 №6,3 | 5 | 400 | 2,2 | подбор | 4,20 - 13,1 | 240 - 300 | 230 без эд | ДО-43 | 6 |
|  |  | 470 | 4,0 | подбор | 4,80 - 15,8 | 330 - 415 |  |  |  |
|  |  | 540 | 5,5 | подбор | 5,51 - 18,0 | 435 - 550 |  |  |  |
|  |  | 620 | 7,5 | подбор | 6,42 - 20,5 | 580 - 710 |  |  |  |
|  |  | 700 | 11,0 | подбор | 7,21 - 23,5 | 720 - 910 |  |  |  |
|  |  | 800 | 15,0 | подбор | 8,23 - 26,5 | 950 - 1200 |  |  |  |
|  |  | 900 | 22,0 | подбор | 9,31 - 30,0 | 1200 - 1510 |  |  |  |
|  |  | 1000 | 30,0 | подбор | 10,5 - 33,1 | 1480 - 1880 |  |  |  |
|  |  | 1100 | 37,0 | подбор | 11,6 - 36,4 | 1800 - 2400 |  |  |  |
| ВР 280-46 №8 | 5 | 300 | 3 | подбор | 6,25 - 20,1 | 220 - 275 | 380 без эд | ДО-43 | 6 |
|  |  | 350 | 5,5 | подбор | 7,41 - 24,1 | 295 - 375 |  |  |  |
|  |  | 400 | 7,5 | подбор | 8,51 - 27,2 | 380 - 490 |  |  |  |
|  |  | 450 | 11 | подбор | 9,54 - 30,3 | 480 - 610 |  |  |  |
|  |  | 500 | 15 | подбор | 10,7 - 34,5 | 600 - 760 |  |  |  |
|  |  | 560 | 18,5 | подбор | 11,9 - 38,1 | 750 - 960 |  |  |  |
|  |  | 620 | 22 | подбор | 13,3 - 42,5 | 910 - 1190 |  |  |  |
|  |  | 680 | 30 | подбор | 14,3 - 46,1 | 1110 - 1400 |  |  |  |
|  |  | 750 | 45 | подбор | 16,0 - 51,2 | 1380 - 1710 |  |  |  |
|  |  | 820 | 55 | подбор | 17,5 - 55,5 | 1600 - 2010 |  |  |  |
|  |  | 880 | 75 | подбор | 18,2 - 60,0 | 1820 - 2480 |  |  |  |

Продолжение таблицы 3

| Марка вентилятора | Конструктивное исполнение | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | Электродвигатель |  | Параметры в рабочей зоне |  | Масса, кг | Виброизоляторы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя * | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па |  | Марка | количество в комплекте |
| ВР 280-46 №10 | 5 | 250 | 5,5 | подбор | 10,4 - 34,1 | 240 - 300 | 600 без эд | ДО-43 | 8 |
|  |  | 280 | 7,5 | подбор | 11,7 - 37,1 | 295 - 365 |  |  |  |
|  |  | 320 | 11 | подбор | 13,5 - 42,1 | 380 - 500 |  |  |  |
|  |  | 360 | 15 | подбор | 14,8 - 48,1 | 490 - 630 |  |  |  |
|  |  | 410 | 22 | подбор | 16,8 - 55,1 | 620 - 810 |  |  |  |
|  |  | 460 | 30 | подбор | 19,1 - 60,2 | 790 - 1040 |  |  |  |
|  |  | 520 | 45 | подбор | 22,1 - 69,1 | 1000 - 1280 |  |  |  |
|  |  | 570 | 55 | подбор | 23,5 - 75,1 | 1200 - 1600 |  |  |  |
|  |  | 630 | 75 | подбор | 26,1 - 84,3 | 1450 - 1950 |  |  |  |
|  |  | 700 | 110 | подбор | 28,4 - 94,5 | 1810 - 2420 |  |  |  |
| ВР 280-46 №12,5 | 5 | 220 | 11 | подбор | 18,1 - 58,1 | 280 - 355 | 750 без эд | ДО-43 | 10 |
|  |  | 240 | 15 | подбор | 19,2 - 62,1 | 340 - 440 |  |  |  |
|  |  | 270 | 18,5 | подбор | 21,6 - 70,1 | 425 - 535 |  |  |  |
|  |  | 300 | 30 | подбор | 24,5 - 78,1 | 525 - 690 |  |  |  |
|  |  | 330 | 37 | подбор | 26,7 - 85,2 | 640 - 800 |  |  |  |
|  |  | 360 | 45 | подбор | 28,9 - 93,5 | 760 - 940 |  |  |  |
|  |  | 400 | 55 | подбор | 32,5 - 100,1 | 930 - 1230 |  |  |  |
|  |  | 440 | 75 | подбор | 36,1 - 111,5 | 1150 - 1500 |  |  |  |
|  |  | 490 | 110 | подбор | 40,0 - 127,5 | 1400 - 1870 |  |  |  |

## . Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 280-46

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 280-46 №2 сх.1

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 280-46 №2,5 сх.1

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 280-46 №3,15 сх.1

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 280-46 №4 сх.1

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 280-46 №5 сх.1

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 280-46 №6,3 сх.1

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 280-46 №8 сх.1

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 280-46 №6,3 сх.6

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 280-46 №8 сх.5

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 280-46 №10 сх.5

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 280-46 №12,5 сх.5

## . Устройство и принцип действия

Принцип действия вентилятора заключается в передаче механической энергии от вращаемого электродвигателем рабочего колеса потоку газопаровоздушной смеси путем аэродинамического воздействия на него лопатками колеса для придания потоку поступательного движения.

- . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  - Вентиляторы должны эксплуатироваться согласно требованиям, указанным в Правилах устройства, изготовления, монтажа, ремонта и безопасной эксплуатации общепромышленных вентиляторов.

  - Вентиляторы должны эксплуатироваться в климатических условиях, предусмотренных нормативно-технической документацией и на режимах, соответствующих рабочему участку (по ГОСТ 10616) аэродинамической характеристики.

  - Среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.

- . МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

|  | Монтаж электрооборудования должен выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). Все подвижные выступающие части вентилятора должны быть ограждены. |
| --- | --- |

|  | В условиях эксплуатации необходимо систематически проводить техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт вентиляторов в соответствии с порядком и сроками проведения этих работ, указанных в эксплуатационной документации. Особое внимание следует обращать на зазоры между рабочим колесом и корпусом, на состояние рабочего колеса, его износ, на повреждение лопаток, надежность крепления колеса на валу, на состояние заземления вентилятора и двигателя. |
| --- | --- |
|  | Вентилятор и электродвигатель должны быть заземлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0. Значение сопротивления между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической токоведущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом по ГОСТ 12.2.007.0. |
|  | Вибрация, создаваемая вентилятором на рабочем месте, не должна превышать значений, установленных ГОСТ12.1.012. Уровни шума, создаваемые вентилятором на рабочем месте, не должны превышать значений, приведенных в ГОСТ 12.1.003. В случае превышения указанных значений конструкцией вентиляционных систем должны быть предусмотрены средства его снижения до значений, нормированных ГОСТ 12.1.003. |
|  | Воздуховоды должны иметь устройство, предохраняющее от попадания в вентилятор посторонних предметов. |
|  | При испытаниях, наладке и работе вентилятора, всасывающее и нагнетательное отверстия должны быть ограждены так, чтобы исключить травмирование людей. |
|  | Обслуживание и ремонт вентилятора допускается производить только после отключения его от электросети и полной остановки вращающихся частей. |
|  | Во всех случаях работник, включающий вентилятор, обязан предварительно принять меры по прекращению всяких работ по обслуживанию (ремонту, очистке и др.) вентилятора и его двигателя и оповестить персонал о пуске. |

- . ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - . 	Монтаж

    - Монтаж вентилятора должен производиться согласно Правилам устройства, монтажа и безопасной эксплуатации общепромышленных вентиляторов.

    - Перед монтажом вентилятора необходимо произвести внешний осмотр. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки и хранения, ввод вентиляторов в эксплуатацию без согласования с заводом-изготовителем запрещается. В целях предотвращения разбалансировки, запрещается демонтаж вращающихся частей без согласования с заводом-изготовителем.

|  | Подключите электродвигатель по схеме, изображенной на внутренней стороне крышки коробки выводов электродвигателя, соблюдая все рекомендации Руководства по эксплуатации электродвигателя, а также Правила устройства и эксплуатации электроустановок и типовые Инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок. |
| --- | --- |

    - При монтаже необходимо:

- осмотреть вентилятор, воздуховоды (при их наличии);

- убедиться в легком и плавном (без касаний и заеданий) вращения рабочего колеса.

- проверить затяжку болтовых соединений. Особое внимание обратить на крепление рабочего колеса на валу двигателя и самого двигателя;

- проверить соответствие напряжений питающей сети значениям, указанным на двигателе, заземлить вентилятор и двигатель;

- проверить сопротивление изоляции двигателя согласно его документации. При необходимости двигатель просушить;

- заземлить двигатель и вентилятор;

- проверить надежность присоединений токопроводящего кабеля к зажимам коробки выводов;

  - .Пуск

    - Перед пуском необходимо убедится в наличии пускозащитных устройств (ПЗУ), проверить соответствие настройки теплового реле номинальному току обмотки электродвигателя.

|  | Запрещается использовать вентилятор при отсутствии пускозащитных устройств (ПЗУ), либо их несоответствии номинальному току обмотки электродвигателя. |
| --- | --- |

    - Перед пуском необходимо осмотреть вентилятор, воздуховоды (при их наличии), монтажную площадку, убедиться в отсутствии внутри посторонних предметов и оповестить персонал о пуске вентилятора.

    - При пуске вентилятора и во время его работы все действия на воздуховодах и у самого вентилятора (осмотр, очистка) должны быть прекращены.

    - Закрыть дросселирующее устройство (направляющий аппарат, заслонку, клапан и т.п.);

|  | Запрещается производить пуск вентилятора, не подключенного к воздуховодной сети или с открытым дросселирующим устройством. |
| --- | --- |

    - Для проверки работоспособности смонтированного вентилятора производят пробный пуск. Кратковременным включением двигателя проверить направление вращения, при необходимости изменить направление вращения переключением фаз на клеммах двигателя.

    - Включить двигатель, после достижения номинальной частоты вращения постепенно открывать дросселирующее устройство до достижения расчетных параметров вентилятора; измерить ток в каждой обмотке электродвигателя: ток не должен превышать номинальное значение, указанное на шильде (заводской табличке) электродвигателя или в его паспорте.

|  | Не допускайте превышения номинального значения токов обмоток электродвигателя Inom для используемого напряжения питающей сети, указанное на маркировочной табличке электродвигателя. |
| --- | --- |

    - Проверить работу вентилятора в течение часа.

|  | Немедленно выключите электродвигатель при наличии посторонних стуков и шумов, а также повышенной вибрации, чрезмерном нагреве двигателя или других признаках ненормальной работы. Повторный пуск осуществляется только после устранения замеченных неполадок по разрешению завода-изготовителя. |
| --- | --- |

    - При отсутствии дефектов вентилятор включается в нормальную работу.

- . ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания работоспособности и безопасности необходимо регулярно проверять функционирование и состояние оборудования силами специалистов эксплуатации или специализированной фирмы. Такие проверки следует документировать.

Уменьшать установленный объем и изменять периодичность технического обслуживания не допускается

  - . Указания по эксплуатации

    - Эксплуатация вентиляторов осуществляется в соответствии с требованиями Правил устройства, изготовления, монтажа, ремонта и безопасной эксплуатации общепромышленных вентиляторов.

    - Вентилятор следует немедленно остановить в случаях:

- появления стуков, ударов и вибрации в вентиляторе, двигателе;

- превышения допустимой температуры узлов вентилятора и двигателя;

- трещин в фундаменте;

- утечки газов или паров из вентилятора или воздуховода.

    - В случае остановки вентилятора вследствие разбалансировки рабочего колеса перед его пуском необходимо проверить состояние вала и подшипников.

    - Исправность и работу вентиляторов проверяет эксплуатационный персонал не реже одного раза в смену с занесением результатов проверки в сменный журнал. Эксплуатация вентиляторов с нарушением условий не допускается.

    - При наличии в перемещаемой среде конденсата необходимо своевременно сливать его в закрытую дренажную систему.

    - Во время работы вентиляторов должен осуществляться контроль наличия смазки и температуры в подшипниках.

    - В случае возникновения критического отказа или аварии, эксплуатирующий персонал обязан незамедлительно отключить и обесточить оборудование, и сообщить о данном инциденте в сервисную службу либо на завод-изготовитель, а также в соответствующие службы.

  - . Техническое обслуживание

    - Для обеспечения надежной и эффективной работы вентилятора и повышения его долговечности необходимо производить комплекс работ, обеспечивающих его нормальное техническое состояние.

    - Установлены следующие виды технического обслуживания (ТО) при простое вентилятора:

- первое техническое обслуживание ТО-1 через 3 месяца;

- второе техническое обслуживание ТО-2 через 12 месяцев;

    - Все виды работ производятся по графику вне зависимости от технического состояния вентилятора и заносятся в журнал по эксплуатации.

    - Уменьшение установленного объема и изменение периодичности технического обслуживания вентиляторов не допускается.

    - Эксплуатация и техническое обслуживание должно осуществляться персоналом соответствующей квалификации.

    - При первом техническом обслуживании ТО-1 производятся следующие работы:

- внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений;

- контроль состояния рабочего колеса;

- проверка состояния заземления вентилятора и электродвигателя.

- проверочный пуск вентилятора на 30 минут (не более).

    - При втором техническом обслуживании ТО-2 производятся следующие работы:

- весь комплекс работ, предусмотренных техническим обслуживанием ТО-1;

- проверка состояния и крепления рабочего колеса с двигателем к корпусу;

- осмотр внешних лакокрасочных покрытий (если они есть) и, при необходимости, их обновление;

- очистка внутренней полости вентилятора и рабочего колеса от загрязнений;

    - Все регламентные работы по техническому обслуживанию должны заноситься в журнал.

  - . Обслуживание промежуточной подшипниковой опоры (ППО) для схемы исполнения №3, №5.

Одним из главных условий долгой и безотказной работы ППО является качество смазки подшипников, поэтому в случае появления признаков утечки масла следует незамедлительно определить причину утечки, устранить неисправность и залить новое масло в картер ППО.

Поскольку в картере ППО накапливаются продукты износа подшипников и посторонние примеси, настоятельно рекомендуется периодически производить полный слив и замену масла в ППО даже при отсутствии признаков убыли масла. Интервал между заменами масла зависит от условий эксплуатации ППО, но не должен превышать шести месяцев.

    - Контроль уровня масла в картере:

- вывернуть болт М20 из заливного отверстия в верхней части ППО;

- вывернуть болт-пробку из контрольного отверстия М10 сливного узла в днище картера;

- заливать масло через заливное отверстие в объеме, соответствующем норме.

- дождаться прекращения вытекания масла через отверстие сливного узла, завернуть с уплотнением болт-пробку М10 и пробку заливного отверстия М20.

|  | В ходе эксплуатации масло из картера практически не расходуется и его хватает на весь интервал времени между заменами масла, поэтому проверка уровня масла необходима только в тех случаях, когда замечена течь масла через пробки в картере или через манжетные уплотнения. |
| --- | --- |

    - Замена масла в картере ППО

- вывернуть болт М20 из заливного отверстия ППО;

- вывернуть болт-пробку М10 из сливного узла в днище картера;

- вывернуть сливной узел (резьба М20) из днища картера и слить масло, предварительно подставив снизу емкость для сбора старого масла (объем масла – до 7литров);

- закрутить с уплотнением сливной узел, оставив открытым отверстие М10;

- заливать масло через заливное отверстие до тех пор, пока оно не начнёт переливаться через отверстие в маслосливной пробке (требуемый объем масла – до 6,8 – 7,0 литров);

- дождаться прекращения вытекания масла через отверстие сливного узла, завернуть с уплотнением болт-пробку М10 и пробку заливного отверстия М20.

    - Смазка подшипников электродвигателя производится в соответствии с «Руководство по эксплуатации электродвигателя»

    - Разборка ППО без демонтажа рабочего колеса (РК) вентилятора

    - Слить масло из картера ППО.

    - Открутить болты крепления ППО к раме вентилятора и «вывесить» ППО при помощи такелажных приспособлений таким образом, чтобы она не опиралась на раму (предполагается, что полумуфта или шкив сняты с заднего конца вала, и освобождено пространство, необходимое для «стаскивания» картера с вала в сторону привода).

    - Пометить взаимное расположение картера, корпусов подшипников и крышек корпусов.

    - Вывинтить болты М8 крепления крышки переднего (ближнего к РК) корпуса подшипника.

    - Вывинтить болты М8 крепления корпусов переднего и заднего подшипников к картеру.

    - Снять корпус заднего подшипника, а затем картер сторону, противоположную РК (возможно, при помощи съемника), не допуская при этом перекоса продольной оси картера относительно вала.

    - Стянуть корпус переднего подшипника с наружной обоймы подшипника в ту же сторону.

    - Снять стопорное кольцо переднего подшипника в сторону свободного конца вала.

    - Стянуть передний подшипник с вала в ту же сторону при помощи съёмника.

    - Снять с вала переднюю крышку корпуса подшипника с манжетным уплотнением.

    - Извлечь задний подшипник из корпуса.

    - Извлечь манжетные уплотнения из крышек корпусов подшипников.

    - Список стандартных изделий, используемых в ППО ф48Ц, ф60Ц, ф75Ц

Список покупных (стандартных) изделий, используемых в ППО, а также нормы заливки масла в картер приведены в табл. 4.

Таблица 4

Номенклатура покупных изделий, применяемых в ППО, и нормы заливки масла

| Диаметр вала ППО, мм | 38 – 48 |  | 60 |  | 75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Тип | Кол-во | Тип | Кол-во | Тип | Кол-во |
| Подшипник шариковый сферический самоустанавливающийся | 2310 | 2 шт. | 2312 | 2 шт. | 2315 | 2 шт. |
| Стопорное кольцо ГОСТ 13942-86 или DIN471 | на вал 50мм | 1 шт. | на вал 60мм | 1 шт. | на вал 75мм | 1 шт. |
| Манжета армированная тип 2 | 50х68х10 | 1 шт. | 60х85х10 | 1 шт. | 75х110х10 | 1 шт. |
|  | 53х68х10 | 1 шт. | 63х85х10 | 1 шт. | 85х110х10 | 1 шт. |
| Кольцо резиновое (внутр. диам. х толщина), мм | 110х4 | 4 шт. | 130х4 | 4 шт. | 160х4 | 4 шт. |
| Масло моторное полусинтетическое | SAE 10W40 | 0,150л | SAE 10W40 | 0,200л | SAE 10W40 | 0,250л |

  - . Требования к установке вентиляторов в систему вентиляции.

Аэродинамические характеристики, указанные в Паспорте, получены на аэродинамическом стенде со свободными входным и выходным сечениями вентилятора. При установке вентиляторов в вентиляционную систему, для получения заявленных характеричтик необходимо соблюдать определенные условия:

- рекомендуется перед вентилятором оставлять прямой участок длиной не менее 3 диаметров рабочего колеса, либо (при отсутствии места) использовать всасывающий карман. Также, рекомендуется оставлять прямой участок не менее 1,5 диаметров рабочего колеса после вентилятора.

- рекомендуется в случае ограниченных габаритов на входе и выходе потока устанавливать поворотные участки с большим радиусом закругления. Рекомендуется использовать направляющие профили в «тесных» условиях.

  - . Возможные неисправности, критические состояния их вероятные причины и способы устранения

Наиболее часто встречающиеся неисправности, и способы устранения неисправностей перечислены в табл. 5.

Таблица 5

Основные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Вероятная причина | Признаки | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Вентилятор не обеспечивает паспортных значений давления или производительности | Аэродинамическое сопротивление сети не соответствует рабочей точке вентилятора | Ток двигателя превышает номинальное значение, скорость вращения ниже паспортной | Увеличить сопротивление вентиляционной сети. |
|  | Увеличены зазоры между рабочим колесом и входным патрубком |  | Выставить зазоры в пределах допусков |
|  | Неправильное направление вращения рабочего колеса |  | Изменить фазировку двигателя |
|  | Утечка в системе воздуховодов |  | Герметизировать воздуховоды |
|  | Засорение воздуховодов |  | Очистить воздуховоды |
| Производительность вентилятора больше требуемой | Недостаточно сопротивление сети |  | Установить дросселирующие элементы |
| Перегрев двигателя | Ток двигателя выше номинального из-за чрезмерного момента сопротивления на валу |  | Обеспечить номинальный режим работы вентилятора |
|  | Неисправность двигателя | Различие значений тока в обмотках, уменьшение сопротивлений между обмотками или корпусом | Заменить двигатель |
| Повышенная вибрация вентилятора | Не сбалансировано рабочее колесо | Наличие повреждений, износа колеса, неплотная посадка колеса на вал | Произвести балансировку |
|  |  | Налипание грязи на колесо | Очистить колесо |

Продолжение таблицы 5

|  | Ослабление резьбовых соединений |  | Затянуть резьбовые соединения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Износ подшипников | Наличие характерных шумов в подшипниковых опорах | Заменить подшипники |
|  | Близость частоты вращения колеса к частотам собственных колебаний системы вентилятор - фундамент | Уровень вибрации каких-либо элементов конструкции превышает уровень вибрации корпуса двигателя | Увеличение жесткости конструкции или использование виброизоляторов |
| Повышенный уровень шума в вентиляторе или сети | Отсутствие амортизирующих вставок между фланцами вентилятора и воздуховодами на входе или выходе вентилятора |  | Установить мягкие вставки |
|  | Ослаблены крепления элементов воздуховодов, клапанов, задвижек |  | Обеспечить жесткое закрепление элементов, затянуть резьбовые соединения. |

- . ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Вентиляторы могут транспортироваться без ограничения расстояний автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом в соответствии с правилами, действующими на указанном виде транспорта.

|  | Во время транспортирования оборудования избегайте ударов и толчков |
| --- | --- |

  - Транспортирование по железной дороге проводят на платформах, в полувагонах и в вагонах.

  - При перевозке вентиляторов железнодорожным транспортом размещение и крепление грузов в ящичной упаковке и неупакованных должно проводиться в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов».

  - В зависимости от размеров и массы вентиляторы могут транспортироваться в собранном или в разобранном виде.

  - Вентиляторы должны храниться в условиях, исключающих их механическое повреждение. Условия хранения вентиляторов должны обеспечивать их защиту от прямых атмосферных воздействий по ГОСТ 15150-69.

  - Все механически обработанные и неокрашенные поверхности вентилятора должны быть покрыты антикоррозионным составом, обеспечивающим хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 9.014.

|  | При обнаружении повреждений или дефектов, полученных в результате неправильных транспортировки и хранения, ввод машины в эксплуатацию без согласования с изготовителем не допускается |
| --- | --- |

- . РЕСУРСЫ И СРОКИ СЛУЖБЫ

| Наименование показателя | Норма для вентилятора ВР |
| --- | --- |
| Средний ресурс до капитального ремонта, ч, не менее | 18500 |
| Средний срок службы, год, не менее | 6 |
| Гамма - процентный ресурс до капитального ремонта, ч, не менее | 4650 |
| Гамма - процентная наработка до отказа, ч, не менее | 1950 |
| Гарантийная наработка, ч, не менее | 8000 |
| Срок хранения, лет | 10 |

Утилизация оборудования согласно ГОСТ 52107-03 и ГОСТ 30773-01 код ОЭСР R4

- . МАРКИРОВКА

  - На каждом вентиляторе в месте, доступом обозрению, крепится табличка, выполненная в соответствии с требованиями ГОСТ 12971 и чертежа.

  - При поставке на внутренний рынок, табличка выполнена на русском языке и содержит:

- наименование предприятия- изготовителя;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение;

- частоту вращения рабочего колеса, об/мин;

- заводской номер;

- год выпуска вентилятора;

- обозначение технических условий.

- Государственный знак качества.

  - При поставке на экспорт табличка выполняется на языке, оговоренном в Контракте на поставку и содержит, кроме перечисленного, надпись "Made in Russia".

  - На корпусе вентилятора стрелкой указано направление вращения рабочего колеса. На рабочее колесо стрелка наносится в тех случаях, когда оно транспортируется отдельно или вентилятор транспортируется в разобранном виде.

  - Изображение места нанесения и способ выполнения транспортной маркировки по ГОСТ 14192.

- . КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

  - В комплект поставки входят:

- вентилятор в сборе, шт.   			- 1;

- паспорт, экз.                      			- 1.

  - В комплект поставки на экспорт входят:

- вентилятор в сборе, шт.   - 1;

- техническая и товаросопроводительная документация на вентиляторы, выполненная в соответствии с требованиями Контракта.

- . УПАКОВКА

  - Вентиляторы транспортируют в упаковке или без упаковки в зависимости от способа транспортирования и района поставки.

  - При транспортировании железнодорожным и автомобильным транспортом вентиляторы могут упаковывать в тару в условиях, обеспечивающих их сохранность.

  - При транспортировании воздушным, водным или смешанным железнодорожно-водным транспортом вентиляторы должны упаковываться в ящики, изготовленные по ГОСТ 2991 или ГОСТ 10198. Для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов упаковка должна соответствовать ГОСТ 15846.

  - Укрупненные узлы вентиляторов, не требующие защиты от механических повреждений и атмосферных воздействий, транспортируют без упаковки.

  - Укрупненные узлы вентиляторов, требующие защиты от атмосферных воздействий, упаковывают по ГОСТ 15846.

  - Сопроводительная документация должна быть помещена во влагонепроницаемую упаковку.

- . ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Завод гарантирует соответствие вентилятора ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования.

  - Гарантийный срок эксплуатации вентиляторов, поставляемых на внутренний рынок, устанавливается 24 месяца со дня отгрузки.

  - Гарантийный срок эксплуатации вентиляторов, изготавливаемых на экспорт, устанавливается 24 месяца со дня пересечения Государственной границы РФ.

  - Гарантийный срок эксплуатации на электродвигатели согласно документации на двигатели.

  - Гарантийный и послегарантийный ремонт вентилятора осуществляется на заводе-изготовителе по предъявлению акта рекламации и паспорта на изделие.

  - Гарантия не действует:

- при наличии дефектов, возникших по вине Заказчика;

- при эксплуатации оборудования без пускозащитной аппаратуры, соответствующей номиналу используемого электродвигателя (защита по току, защита от обрыва фаз);

- при отсутствии проекта системы газоходов;

- при нарушении потребителем правил транспортирования, хранения, условий категорий размещения и условий эксплуатации оборудования.

|  | При нарушении потребителем перечисленных выше правил, изготовитель ответственности не несет |
| --- | --- |

- . СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

При заказе вентиляторов и в документации другой продукции указывать:

- наименование;

- условное обозначение;

- тип исполнения по закреплению;

- тип исполнения по направлению потока;

- климатическое исполнение;

- категория размещения;

- тип двигателя;

- обозначение действующих технических условий

- . СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Приемка продукции производится потребителем в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству". При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель должен уведомить завод-изготовитель и вызвать его представителя для участия в продолжение приемки и составления двустороннего акта.

|  | Рекламации без технического акта и паспорта на изделия не принимаются |
| --- | --- |

Для заметок ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- . СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

  - Вентилятор радиальный ___________ заводской № ______________      изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации. ТУ 4861-002-03002146-2016.

ОТК: ________________

(подпись)

М.П.                             Дата ____________________

  - Основные параметры вентилятора:

| Наименование |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номер вентилятора |  |  |
| Исполнение вентилятора (схема 1 или схема 5) |  |  |
| Материальное исполнение |  |  |
| Скорость вращения рабочего колеса (указывается для «схема 5») |  |  |
| Двигатель | Мощность, кВт |  |
|  | Синхронная частота вращения, об/мин |  |

  - Результаты испытаний

| Контролируемый параметр, единица измерения | Условия измерения | Предельно допустимое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Линейный ток электродвигателя, А: | При закрытом входе вентилятора |  |  |
| Среднеквадратические значения составляющих вектора виброскорости в контрольных точках (при свободной установке вентилятора)*, мм/с | Радиальная составляющая в плоскости переднего подшипника (под углом 45º) | 6,3 |  |
|  | Радиальная составляющая в плоскости заднего подшипника (под углом 45º) | 6,3 |  |