Пульт управления электронагревателем ПУЭ

ПАСПОРТ

Адрес изготовителя : г. Екатеринбург  ул. Новокольцовская  5

тел./факс. (343) 298-15-99, тел. (343)20-24-555

www.ten66.ru                                                                                 e-mail:info@ten66.ru

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между РЭ (паспортом) и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1.Назначение изделия

пульты управления электронагревателями ПУЭ 6, ПУЭ 12, ПУЭ 25, ПУЭ 40 (в дальнейшем ПУЭ) предназначены для управления электроводонагревателями (ЭВП-3, ЭВП-6 и ЭВП-9, ЭВП-12, ЭВП-15 и т.д.), электрокалориферами КЭВ-12, КЭВ-21, КЭВ-42, КЭВ-60,электро- каменками ЭК-3, ЭК-6, ЭК-9, ЭК-12, ЭК-18

2.Технические характеристики.

| Напряжение питающей сети, В | 380 (220) |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность электронагревателя, не более, кВт | 6; 15; 25; 42; 60 |
| Сопротивление электрической изоляции между токоведущими частями и корпусом, Мом, не менее | 0,5 |
| Класс защиты по ГОСТ 27570.0-87 | 01 |

Срок службы пульта управления составляет 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.

3.Устройство и принцип работы.

Пульт управления состоит из шкафа с размещенной в нем   аппаратурой управления, индикации и клемных колодок для подключения к четырехпроводной линии с глухозаземленным нулевым проводом и электронагревателем.

К аппаратуре относится:

-датчик-реле температуры с термочуствительным баллоном, обеспечивающий автоматическое поддержание заданной температуры воды в системе водяного отопления или воздуха в помещении;

магнитный пускатель, обеспечивающий включение- отключение нагревательных элементов ЭВП, КЭВ, ЭК по команде датчика-реле температуры.

Блок индикации служит для сигнализации о наличии напряжения на электронагревателе.

Пульт может комплектоваться тепловым датчиком аварийного отключения, который уста-

навливаеться вне пульта на водогрейный котел, в месте имеющим температуру на поверхности  около 70 градусов С в аварийном режиме.

4.Размещение и монтаж

ПУЭ устанавливается вертикально на высоте 1,4…1,7 метра от пола на стенах и сооружениях в хорошо освещенном и отапливаемом помещении, без повышенной пожарной опасности, невзрывоопасной среды, не содержащей вредных паров, газов, токопроводящей пыли и т.д.

- Влажность воздуха не должна превышать 80% при 25˚С.

- Пульт подключается к сети и электронагревателю согласно прилагаемой схеме.

- Монтаж электрических сетей производится кабелем в металлорукаве или трубе.

Ввод проводов в ПУЭ осуществляется через уплотнительные втулки. Все работы по монтажу производятся квалифицированным персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже 3.

Питание электронагревателей  3-60 КВт с пультом управления производится от трехфазной сети 380 В, однако для электронагревателей 3 КВт и 6 КВт допускается однофазное питание, что определяет квалифицированный специалист в зависимости от состояния питающей сети, электросчетчика и т.д. Величина потребляемого тока в однофазном включении составляет при 3 КВт-13,6 А, при 6 КВт-27,2 А.

Для подключения к однофазной сети необходимо выводы трех фаз на клеммной колодке или автоматическом выключателе объединить и соединить с фазным проводом, а нулевой провод изделия с нулевым проводом питающей сети.

Провод электропитания к пульту управления и электронагревателю произвести кабелем с сечением медных жил не менее:

трехфазное                                 однофазное

-для  3 КВт                                          1,5                                                2,6

-для  6 КВт                                          1,5                                                4,0

-для  9 КВт                                          2,5                                                   -

-для 12 КВт                                         2,5                                                   -

-для 15 КВт                                         2,5                                                   -

-для 18 КВт                                         4,0                                                   -

-для 21 КВт                                         6,0                                                   -

-для 25 КВт                                       10,0                                                   -

-для 42 КВт                                       16,0                                                   -

-для 60 КВт                                       25,0                                                   -

Сечение проводников рабочего нуля и защитного заземления должно быть не менее фазных.

По истечении срока службы отправить изделие на утилизацию.

5.Гарантийные обязательства

Срок гарантии устанавливается в течение 1 года со дня ввода ПУЭ в эксплуатацию, но не более 1,5 лет со дня продажи его через торговую сеть.

6.Свидетельства о приемке

Пульт управления электроводонагревателем ПУЭ соответствует ТУ 34-53-004-12598860-02 и признан пригодным к эксплуатации.

Дата выпуска__________________________

Штамп ОТК ___________________________

Дата продажи__________________________

Рис.1 Схема электрическая принципиальная ПУЭ

ХТ1…ХТ3-колодка клеммная; КМ1-пускатель магнитный;

SК1-датчик-реле температуры; НL-плата индикаций.

QF-выключатель автоматический

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гарантийный талон

| Дата продажи. |  |
| --- | --- |
| Наименование торгующей организации . |  |
| Дата обращения. |  |
| Неисправность |  |
| Наименование выполненных работ. |  |
| Исполнитель |  |

Пульт управления

электронагревателем

ПУЭ

ПАСПОРТ