	1. Введение
1.1. Настоящий документ, совмещающий паспорт с техническим описанием, руководством по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, предназначен для изучения устройства пожаротушения автономного (УПА) с применением генератора огнетушащего аэрозоля (ГОА) (FR-2,5) УПА-100/100-60-5-ТУ26.30.50.129-002-41551290-2020 «ЭТАЛОН ЩИТ-100» с тепловым запуском, а также сведений необходимых для эксплуатации.

2. Назначение

2.1 УПА с применением ГОА (FR-2,5) УПА-100/100-60-5-ТУ26.30.50.129-002-41551290-2020 «ЭТАЛОН ЩИТ-100» (далее – устройство), предназначено для тушения пожаров класса А2, В, C, Е (электрооборудование под напряжением до 38 000 В) в герметичных и условно герметичных объёмах (защита электрических и распределительных шкафов гражданского и промышленного назначения, силовых сборок, пультов управления процессами, зарядных станций, щитков освещения и т.п.).
2.2 Устройства могут применяться по назначению в диапазоне рабочих температур от минус 60°С до плюс 60°С.

3. Устройство

3.1 Устройство состоит из корпуса - 2, в котором размещен генератор огнетушащего аэрозоля (ГОА) – 1 с аэрозольобразующим составом (АОС) и огнепроводного шнура – 3, а также защелки (фиксатора) – 4.
[image: image4.jpg]



4. Комплект поставки

4.1 В комплект поставки устройства входят:

- Устройство пожаротушения автономное с применением генератора огнетушащего аэрозоля (FR-2,5) УПА-100/100-60-5-ТУ26.30.50.129-002-41551290-2020 «ЭТАЛОН ЩИТ-100» – 1 шт.;

- Паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

5. Принцип действия

5.1 При возникновении очага возгорания в защищаемом объеме и повышении температуры свыше 172°С, происходит инициирование огнепроводного шнура, что приводит к срабатыванию устройства «ЭТАЛОН ЩИТ–100», которое генерирует и выпускает аэрозоль, подавляющий очаг возгорания. Для устройства «ЭТАЛОН ЩИТ–100» предусмотрен тепловой пуск с помощью огнепроводного шнура, снабжённого термочувствительным элементом.
	
	6. Технические характеристики

6.1 Технические данные и характеристики компонентов устройства пожаротушения автономного с применением генератора огнетушащего аэрозоля (FR-2,5) УПА-100/100-60-5-ТУ26.30.50.129-002-41551290-2020 «ЭТАЛОН ЩИТ-100».
Характеристики

Наименование компонента

ГОА FR-2,5
УПА Эталон

Максимальный объём при тушении пожара, м3 / литры
0,1/100
0,1/100
Масса АОС, гр.

2,5±0,25

-

Масса АУПА, гр.

-

45,0±2,5

Масса ГОА, гр.

5,0±0,1

5,0±0,1

Габаритные размеры, мм.
высота 32
диаметр 16
высота 80
ширина 17
глубина 65
Время подачи аэрозоля в интервале температур эксплуатации, сек.

7…9

Длина огнепроводного шнура не менее, мм.

10

7. Руководство по проектированию и монтажу на защищаемом объекте

7.1 Проектирование устройства осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ в области проектирования систем противопожарной защиты, а также рекомендаций завода-изготовителя оборудования, организациями, имеющими соответствующие допуски и разрешения.

7.2 Допускается установка устройства без проекта.

8. Рекомендации по установке и применению

8.1 Рекомендуется устанавливать устройство на верхнюю DIN рейку в щите рядом с наиболее нагруженными силовыми элементами.
8.2 Для установки устройства необходимо:

- Перевести защелку 4 на устройстве в нижнее положение;
- Поместить устройство на DIN рейку защелкой 4 вниз;
- Защелку 4 на устройстве перевести движением вверх в фиксированное положение.
8.3 При монтаже устройства не допускаются разрывы, зажатие или переломы огнепроводного шнура (транслятора огневого импульса).
9. Меры безопасности

9.1 Вещества, выделяемые при срабатывании «ЭТАЛОН ЩИТ-100» являются малотоксичными и в пожаротушащей концентрации классифицируются, как малоопасные.
9.2 После срабатывания устройства, рекомендуется проветрить помещение.

9.3 Не допускается:

- размещение устройства вблизи нагревательных приборов (в зоне нагрева более 60°C);

- разборка корпуса устройства;

- совершение действий, приводящих к разрушению или механическим повреждениям устройства;

- использование устройства не по назначению.


[image: image1.jpg]



	10. Техническое обслуживание

10.1 Устройство не требует технического обслуживания на всем сроке эксплуатации.

11. Транспортирование и хранение

11.1 Транспортирование устройства допускается воздушным, железнодорожным, автомобильным, морским и речным транспортом без ограничения расстояния, в таре предприятия изготовителя, в соответствии с правилами и требованиями по перевозке, предъявляемыми к грузам класса опасности 9 по ГОСТ 19433

11.2 Температурный режим хранения от -60°С до +60°С.

12. Утилизация устройства
12.1 Утилизацию отработавших устройств производить по правилам утилизации ТБО.
13. Сведения о приемке и упаковке
13.1 Устройство пожаротушения автономное с применением генератора огнетушащего аэрозоля (FR-2,5) УПА-100/100-60-5-ТУ26.30.50.129-002-41551290-2020 «ЭТАЛОН ЩИТ-100», изготовлено в соответствии с ТУ 26.30.50.129-002-41551290-2020, признано годными для эксплуатации.

Дата приемки и упаковки: март 2021 г.

14. Гарантия изготовителя
14.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества устройства требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

14.2 Срок службы устройства 5 лет. Гарантийный срок хранения и эксплуатации устройства – 24 месяца со дня выпуска.
15. Сведения о рекламациях
15.1 При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, необходимо вызвать его представителя. В случае неявки последнего в течении месяца, составляется акт в одностороннем порядке, и устройство с приложением паспорта и акт возвращается на предприятие-изготовитель.

15.2 Предприятие изготовитель обязано в течении 1 месяца с момента получения акта отгрузить годную партию устройств потребителю.

Изготовитель: ООО «ПОЖАРНЫЙ ЭТАЛОН»
117342, Россия, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, ком. 95, оф. 30
тел.: +7 (495) 725-35-47

e-mail: info@fireetalon.ru
www.fireetalon.ru
	
	[image: image2.jpg]M1 CMINBRIEE OrREAIEEE
OBIIECTBO C OTPAHUYEHHOMW OTBETCTBEHHOCTBIO

CAMAPCKHH 3ABOJ
[MPOTUBOMNOKAPHOI'O OBOPYIOBAHUS




[image: image3.png]



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ТВЕТСТВЕННОСТЮ

ПОЖАРНЫЙ ЭТАЛОН

УСТРОЙСТВО ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОНОМНОЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕНЕРАТОРА ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ (FR-2,5)

УПА-100/100-60-5-ТУ26.30.50.129-002-41551290-2020

«ЭТАЛОН ЩИТ-100»
ПАСПОРТ

(Руководство по эксплуатации)

РЭ 26.30.50.129-002-41551290-2020
г. Москва, 2021 г.



