Challenger A12HR-36W – герметизированная необслуживаемая аккумуляторная батарея (VRLA). Серия A12HR разработана для работы в буферном режиме и обладает повышенной мощностью (+30% к стандартному ряду). Используется в источниках бесперебойного питания, системах безопасности, медицине, системах связи, в альтернативной энергетике и т.д. Срок службы – 10 лет. Соответствует стандартам IEC, JIS.

| Модель | Мощность, Вт/блок за 15 мин (1,67 В/эл-т) | Емкость, Ач C20, 1.8 В/эл-т | Габариты, мм |  |  | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д | Ш | В |  |
| А12HR-36W | 36 | 9 | 151 | 65 | 100 | 2,55 |

| Вольтаж | 12В |
| --- | --- |
| Ток разряда, макс., А | 90 (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 18 мОм |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: -20…+60С |
|  | Заряда: 0…+50С |
|  | Хранение: -20…+50С |
| Напряжение заряда (буф. режим) | 13,7-13,9В (25С) |
| Макс. Ток заряда | 2,7A |
| Уравнительный заряд и режим циклирования | 14,6-14,8В (25С) |
| Саморазряд | < 3% / мес.. |
| Терминалы | Faston Tab F1/F2 |
| Корпус | ABS (UL94-HB). Доступно в корпусе UL94- V2 (по запросу) |
| Положительный электрод | решетчатая пластина, диоксид свинца |
| Отрицательный электрод | решетчатая пластина из свинцово-кальциево-оловянистого сплава |
| Свинец | 99,998% чистоты |
| Сепаратор | стекловолокно |

| Разряд постоянным током, A (25℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
| 9.60V | 35,97 | 29,91 | 26,39 | 20,40 | 16,51 | 11,73 | 6,69 | 4,87 |
| 10.0V | 33,29 | 28,05 | 24,76 | 19,33 | 15,40 | 11,18 | 6,37 | 4,64 |
| 10.2V | 31,90 | 27,07 | 23,86 | 18,74 | 14,81 | 10,86 | 6,19 | 4,50 |
| 10.5V | 30,13 | 25,71 | 22,41 | 17,86 | 14,41 | 10,56 | 6,09 | 4,40 |
| 10.8V | 28,34 | 24,36 | 20,94 | 16,97 | 13,98 | 10,23 | 5,97 | 4,29 |
| 11.1V | 26,45 | 22,91 | 19,42 | 16,00 | 13,49 | 9,85 | 5,82 | 4,16 |
| Разряд постоянной мощностью, Вт (25℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
| 9.60V | 390,9 | 329,8 | 292,7 | 227,6 | 182,1 | 129,6 | 74,22 | 54,28 |
| 10.0V | 365,2 | 312,3 | 277,3 | 217,9 | 171,5 | 124,7 | 71,40 | 52,18 |
| 10.2V | 354,2 | 305,0 | 270,4 | 213,7 | 166,9 | 122,6 | 70,14 | 51,20 |
| 10.5V | 338,8 | 293,4 | 257,2 | 206,2 | 164,4 | 120,7 | 69,90 | 50,69 |
| 10.8V | 323,2 | 281,9 | 243,8 | 198,7 | 161,8 | 118,7 | 69,48 | 50,18 |
| 11.1V | 307,7 | 270,5 | 230,6 | 191,2 | 159,4 | 116,6 | 69,18 | 49,67 |