Издание M0064, редакция A

E80 / E120

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

А – ОГЛАВЛЕНИЕ

| А | Оглавление |
| --- | --- |
| B | Обозначение устройства и производителя |
| C | Заявление о соответствии |
| D | Описание устройства |
| E | Технические характеристики |
|  | E1 Эксплуатационные характеристики |
|  | E2 Электрические характеристики |
| F | Условия эксплуатации |
|  | F1 Условия окружающей среды |
|  | F2 Источник электропитания |
|  | F3 Рабочий цикл |
|  | F4 Разрешенные / запрещенные к использованию жидкости |
| G | Перемещение и транспортировка |
| H | Установка |
|  | H1 Удаление упаковочного материала |
|  | H2 Предварительный осмотр |
|  | H3 Установка насоса в необходимое положение |
|  | H4 Присоединение трубопроводов |
|  | H5 Важная информация о нагнетательных и всасывающих линиях |
|  | H6 Вспомогательное оборудование |
|  | H7 Электрические соединения |
| I | Начальный запуск |
| L | Ежедневное использование |
| M | Неполадки и методы их устранения |
| N | Техническое обслуживание |
| O | Уровень шума |
| P | Удаление загрязненного материала |
| Q | Чертеж устройства в разобранном виде и запасные части |
| R | Габариты и вес |

B - ОБОЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Имеющиеся модели:

- E 80

- E 120

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: PIUSI SPA

VIA PACINOTTI – Z.I.RANGAVINO

46029 SUZZARA (MN)

ТАБЛИЧКА С ПАСПОРТНЫМИ ДАННЫМИ (пример с расшифровкой указываемой информации):

|  | PUISI |  | PIUSI SPA |  |  |  | CE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 46029 SUZZARA (MN) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ITALY |  |  |  |  |  |
| → код продукта | 000305000 |  |  |  | YEAR 2001 |  |  | ← год производства |
| → модель | E80/M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 230 V | 50 Hz |  | 500 W |  | 3.5 А |  | ← техническая информация |
|  | 1400 rpm |  |  | Condenser: 450V – 16µF |  |  |  |  |
|  | READ INSTRUCTIONS M0064 |  |  |  |  |  |  | ← руководство по эксплуатации |

ВНИМАНИЕ

Удостоверьтесь в том, что редакция настоящего руководства по эксплуатации соответствует редакции, указанной на табличке с паспортными данными.

С - ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Соответствует требованиям следующих  директив:

98/37/ЕЕС (машинное оборудование)

73/23/ЕЕС (низкое напряжение)

89/336/ЕЕС (электромагнитная совместимость)

с последующими изменениями

Изготовитель:  PIUSI SPA

46029 SUZZARA (MANTOVA) ITALY

заявляет, что насосы моделей:

Е 80 – Е 120

о которых говориться в настоящем заявлении, соответствуют следующим применимым стандартам:

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ:

EN 292-1-91

Безопасность машинного оборудования – общие концепции, основные принципы проектирования – терминология, основная методология.

EN 292-2-91

Безопасность машинного оборудования – общие концепции, основные принципы проектирования – технические условия и принципы.

EN 294-92

Безопасность машинного оборудования – безопасное расстояние, необходимое для того, чтобы верхние конечности оператора не попали в опасную зону.

EN 50081-1-92

Электромагнитная совместимость – групповые стандарты на выбросы – жилые, коммерческие зоны и зоны предприятий легкой промышленности.

EN 50082-1-97

Электромагнитная совместимость – групповые стандарты на выбросы – промышленные зоны.

EN 55014-1-93

Ограничения на радиопомехи и методы измерения их характеристик.

EN 60034-1-92

Ротационные электрические машины – номинальные и функциональные технические характеристики.

EN 60034-5-97

Классификация степеней защиты корпусов ротационных электрических машин.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ:

DM 31.07.1934 – Title I N.XVII

Утверждение применимых правил безопасности по хранению, использованию и транспортировке минеральных масел.

г. Суззара, 01.01.01						Подпись

Отто Варини, президент

D - ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

| НАСОС: | Самозаливающийся объемный ротационный электрический лопастный насос с перепускным клапаном. |
| --- | --- |
| ДВИГАТЕЛЬ: | Асинхронный двигатель, однофазный и трехфазный, двухполюсной, закрытого типа (класс защиты IP55, соответствует стандарту EN 60034-5-86), с самовентиляцией, крепится напрямую к корпусу насоса. |

Е - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Е1 - Эксплуатационные характеристики

В таблице ниже производительность насоса показана в зависимости от противодавления.

| Режим работы | Модель | Производительность | Противодавление | Типичная конфигурация подачи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Трубопровод длиной 4 метра диаметром 1 дюйм | Расходомер K33/K44 | Ручной дозаторный штуцер | Автоматический дозаторный штуцер РА80 | Автоматический дозаторный штуцер РА120 |
| А (максимальная производительность) | E 80 | 60 | 0,6 | ● |  | ● |  |  |
|  | E 120 | 80 | 0,5 | ● |  | ● |  |  |
| B (максимальное противодавление) | E 80 | 56 | 1,5 | ● | ● |  | ● |  |
|  | E 120 | 72 | 1,3 | ● | ● |  |  | ● |
| С (перепуск) | E 80 | 0 | 2,7 | Подача закрыта |  |  |  |  |
|  | E 120 | 0 | 2,8 |  |  |  |  |  |

График

| Flow rate | Производительность насоса |
| --- | --- |
| Back pressure | Противодавление |

ВНИМАНИЕ

График был получен при следующих условиях эксплуатации:

| Жидкость | Дизельное топливо |
| --- | --- |
| Температура | 20° С |
| Условия всасывания | Положение трубопровода и насоса по отношению к уровню жидкости таково, что давление, получаемое при номинальной производительности, равно 0.3 бара |

При различных условиях всасывания могут быть получены более высокие значения давления, при которых производительность насоса по сравнению с такими же значениями противодавления будет ниже.

Для обеспечения наилучшей производительности очень важно максимально сократить потери давления всасывания, выполнив следующие действия:

- Максимально сократить длину всасывающего трубопровода;

- Убрать ненужные колена, не использовать трубопровод, сечение на одних участках которого меньше, чем на других;

- Содержать всасывающий фильтр в чистоте;

- Использовать трубопровод, диаметр которого равен или превышает указанный (см. раздел «Установка»).

E2 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель насоса | Электрическая мощность |  |  | Мощность | Ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток | Напряжение (Вольт) | Частота (Герц) | Номинальная (*) (Ватт) | Максимум (*) (Ампер) |
| E80 M | Переменный ток | 230 | 50 | 370 | 2,2 |
| E120 M | Переменный ток | 230 | 50 | 370 | 2,2 |
| E80 T | Переменный ток |  | 50 | 550 | 3,3 |
| E120 T | Переменный ток |  | 50 | 370 | 0,9 |
| E80 110В | Переменный ток | 110 | 50 | 370 | 0,9 |
| E120 110В | Переменный ток | 110 | 50 | 550 | 1,3 |

(*) При работе с максимальным противодавлением.

F - УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

F1 - Условия окружающей среды

| ТЕМПЕРАТУРА: | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ: |
| --- | --- |
| Мин. -20°С / макс. + 60°С | Макс. 90% |

ВНИМАНИЕ

Указанные пределы рабочих температур относятся к компонентам насоса и должны строго соблюдаться для недопущения поломок или сбоев в работе.

F2 - ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Питание на насос подается с однофазной линии переменного тока, номинальные значения которой для каждого типа насоса указаны в таблице, приведенной в пункте Е2 – «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ».

Максимально возможные значения отклонений от электрических параметров составляют:

Напряжение: +/-5% от номинального значения;

Частота: +/-2% от номинального значения.

ВНИМАНИЕ

Если характеристики линии электропитания будут превышать указанные предельные значения, электрические компоненты могут выйти из строя.

F3 - РАБОЧИЙ ЦИКЛ

Насосы предназначены для непрерывного использования в условиях максимального противодавления.

ВНИМАНИЕ

Работа насоса с перепуском разрешается в течение коротких промежутков времени (не более 2-3 минут).

F4 - РАЗРЕШЕННЫЕ / ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИДКОСТИ

ЖИДКОСТИ, РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Дизельное топливо вязкостью от 2 до 5,35 сСт (при температуре 37,8°С).

Минимальная температура вспышки (измеренная по методу Пенски-Мартенса): 55°С.

| ЖИДКОСТИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: | ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ: |
| --- | --- |
| Бензин | Пожар – взрыв |
| Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки, измеренной по методу Пенски-Мартенса < 55°С | Пожар – взрыв |
| Жидкости с вязкостью > 20 сСт | Перегрузка двигателя |
| Вода | Окисление насоса |
| Пищевые жидкости | Загрязнение насоса |
| Коррозийно-активные химические продукты | Ржавление насоса |
|  | Телесные повреждения |
| Растворители | Пожар – взрыв |
|  | Повреждение уплотняющих прокладок |

G - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Учитывая небольшой вес и размеры насосов (см. раздел «Габаритные размеры»), какие-либо подъемные устройства для их перемещения не требуются.

Пред отправкой насосы тщательно упаковываются.

После доставки насоса необходимо проверить целостность его упаковки; хранить насосы необходимо в сухом месте.

H – УСТАНОВКА

H1 - Удаление упаковочного материала

Удаление упаковочного материала не требует принятия каких-либо особых мер предосторожности, упаковочный материал не представляет никакой опасности и не загрязняет окружающую среду.

Удаление упаковочного материала должно выполняться в соответствии с местными нормами.

H2 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР

- Убедитесь в том, что во время транспортировки или хранения насос не был поврежден;

- Почистите входные и выходные отверстия, удалите пыль и остатки упаковочного материала;

- Убедитесь в том, что вал двигателя вращается свободно;

- Убедитесь в том, что электрические характеристики соответствуют характеристикам, указанным на табличке с паспортными данными.

H3 - УСТАНОВКА НАСОСА В НЕОБХОДИМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- Насос можно установить в любое положение (как вертикально, так и горизонтально);

- Закрепите насос на месте установки с помощью гаек соответствующего диаметра, пропущенных через крепежные отверстия в основании насоса (местоположение и размеры указаны в разделе «Габаритные размеры»).

ВНИМАНИЕ

ДВИГАТЕЛИ НАСОСОВ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДВИГАТЕЛЯМИ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО ТИПА.

Установка насосов в местах, в которых могут присутствовать легковоспламеняющиеся испарения, запрещена.

H4 - ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

- Перед началом присоединения убедитесь в том, что в трубах и приемном резервуаре нет грязи и налета на резьбе, могущих повредить насос и вспомогательное оборудование;

- Перед присоединением нагнетательного трубопровода залейте в насос некоторое количество дизельного топлива для облегчения процесса заливки насоса;

- Запрещается использовать соединения с конической резьбой, которые, в случае чрезмерного затягивания, могут повредить резьбовые отверстия насоса.

ВСАСЫВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД:

- Рекомендованный минимальный номинальный диаметр: 1-1/4 дюйма.

- Номинальное рекомендованное давление: 10 бар.

- Необходимо использовать трубопровод, подходящий для работы при давлении всасывания.

НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД:

- Рекомендуемый минимальный диаметр: 1 дюйм.

- Рекомендуемое номинальное давление: 10 бар.

ВНИМАНИЕ

Ответственность за использование трубопроводов с надлежащими характеристиками лежит на монтажнике.

Использование трубопроводов, не предназначенных для работы с дизельным топливом, может привести к повреждению насоса, травмам, и загрязнению окружающей среды.

Плохо затянутые соединения (резьбовые, фланцевые соединения, уплотняющие прокладки) могут привести к загрязнению окружающей среды и нарушению техники безопасности.

Сразу после установки необходимо проверить крепление всех соединений, после этого проверку крепления соединений необходимо выполнять ежедневно. В случае необходимости соединения необходимо подтянуть.

H5 - ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ И ВСАСЫВАЮЩИХ ЛИНИЯХ

НАГНЕТАНИЕ

Модель насоса должна выбираться с учетом характеристик системы.

В зависимости от длины трубопроводов, их диаметра, скорости потока дизельного топлива и используемого вспомогательного оборудования насоса, противодавление может оказаться больше ожидаемого, что приведет к (частичному) открытию перепуска и последующему заметному снижению производительности.

В этом случае для обеспечения нормальной работы насоса необходимо уменьшить сопротивление системы с помощью трубопроводов меньшей длины и/или большего диаметра, а также с помощью вспомогательного оборудования с меньшим сопротивлением (например, используя автоматический дозаторный штуцер при больших скоростях подачи).

ВСАСЫВАНИЕ

Насосы Е 80 / Е 120 – самозаливающиеся, с хорошими характеристиками всасывания.

Во время запуска насоса, заполненного некоторым количеством жидкости, и с пустым всасывающим трубопроводом, насос сможет обеспечить всасывание жидкости при условии, что максимальная высота между насосом и жидкостью не превышает 2 метров. Важно отметить, что время заливки насоса не должно превышать одной минуты, если же на насосе установлен автоматический дозаторный штуцер, он будет мешать выходу воздуха из насоса и, следовательно, не позволит выполнить заливку насоса надлежащим образом.

Следовательно, заливать насос необходимо со снятым автоматическим дозаторным штуцером, следя за поступлением жидкости в насос. Для недопущения опустошения всасывающей трубы и насоса на всасывающей трубе рекомендуется установить всасывающий клапан. Этим будет обеспечен быстрый запуск насоса.

В работающей системе давление насоса на входе может достигать 0,5 бара, в случае превышения указанного давления начинается кавитация, вследствие чего снижается производительность и увеличивается уровень производимого системой шума.

Как было сказано ранее, важно обеспечить низкое давление всасывания, используя короткие трубопроводы, диаметр которых равен или превышает рекомендованный размер, снижая изгибы до минимума и используя широкопрофильные всасывающие фильтры и всасывающие клапаны с минимальным сопротивлением.

Важно содержать всасывающие фильтры в чистоте, так как загрязненные фильтры увеличивают сопротивление системы.

Разница по высоте между уровнем жидкости и насосом должна быть минимальной и при заливке ни в коем случае не должна превышать 2 метров.

При превышении указанной высоты необходимо установить всасывающий клапан для обеспечения заполнения всасывающей линии, а также поставить трубы большего диаметра. Рекомендуется, чтобы разница по высоте не превышала 3 метров.

ВНИМАНИЕ

Если высота приемного резервуара превышает высоту насоса, для предотвращения случайных утечек дизельного топлива рекомендуется установить противосифонный клапан.

H6 – ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Насосы поставляются без вспомогательного оборудования. Далее указано вспомогательное оборудование, которое может использоваться с насосами рассматриваемых моделей.

| НАГНЕТАНИЕ | ВСАСЫВАНИЕ |
| --- | --- |
| Автоматический дозаторный штуцер | Всасывающий клапан с фильтром |
| Ручной дозаторный штуцер | Жесткий и гибкий трубопровод |
| Расходометр | Фильтр всасывания насоса |
| Гибкий трубопровод |  |

ВНИМАНИЕ

Ответственность за использование вспомогательного оборудования, обеспечивающего безопасную и надежную работу насоса, лежит на монтажнике.

Использование вспомогательного оборудования, не предназначенного для работы с дизельным топливом, может привести к порче насоса, травмам, и загрязнению окружающей среды.

H7 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ОДНОФАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Однофазные двигатели оборудованы двухметровым шнуром питания с электрической вилкой.

Для замены шнура питания снимите крышку контактной колодки и подсоедините двигатель к линии в соответствии с чертежом:

Рисунок

| Three phase AC line | Трехфазная линия переменного тока |
| --- | --- |
| Single phase | Однофазная |
| To motor | К двигателю |
| Condenser | Конденсатор |

Однофазные двигатели оборудуются биполярным переключателем и конденсатором, находящимся внутри отсека контактной колодки (см. чертеж).

Характеристики конденсатора указаны на табличке с паспортными данными, устанавливаемой на насосах всех моделей.

Биполярный переключатель служит исключительно для запуска/останова насоса, и ни в коем случае не заменяет главный прерыватель цепи, предусмотренный применимыми стандартами.

ВНИМАНИЕ

Насосы поставляются без оборудования электробезопасности, т.е. без плавких предохранителей, устройств защиты двигателей, систем, предотвращающих случайное включение после отказов системы питания и т.д. Необходимо установить электрическую панель вверх по линии питания насоса, оборудованную соответствующим автоматическим выключателем остаточного тока.

Ответственность за выполнение электрических соединений в соответствии с применимыми стандартами лежит на монтажнике.

ТРЕХФАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Трехфазные двигатели оборудованы отсеком для контактной колодки и контактной колодкой. Убедитесь в том, что вал двигателя вращается в нужном направлении (см. раздел «Габаритные размеры»), и, если направление вращения неверно, поменяйте полярность двух кабелей в сетевом штепселе или на контактной колодке.

Для надлежащего выполнения электрических подключений необходимо соблюдать следующие указания (данные указания не являются исчерпывающими):

- При установке и техобслуживании убедитесь в том, что линии электропитания обесточены;

- Используйте кабели минимального сечения, номинального напряжения и с типом проводки, соответствующим электрическим характеристикам, указанным в разделе Е2 - «Электрические характеристики», и окружающим условиям работы;

- Убедитесь в том, что вал трехфазного двигателя вращается в нужном направлении (см. раздел R - «Габариты и вес»).

- Все двигатели оборудованы клеммой заземления для подключения к линии заземления сети электроснабжения.

- Перед подачей электропитания необходимо закрыть крышку отсека контактной колодки, однако прежде необходимо удостовериться в том, что уплотняющие прокладки, обеспечивающие класс защиты IP 55, не повреждены.

I - НАЧАЛЬНЫЙ ЗАПУСК

- Убедитесь в том, что количество дизельного топлива в приемном резервуаре превышает тот объем, который предполагается перекачать;

- Убедитесь в том, что остаточная емкость нагнетательного резервуара превышает тот объем, который предполагается перекачать;

- Не включайте насос без жидкости. Это может привести к серьезным поломкам его компонентов;

- Убедитесь, что трубопроводы и вспомогательное оборудование находятся в хорошем состоянии. Утечки дизельного топлива могут привести к поломке компонентов и травмировать персонал;

- Для защиты насоса всегда устанавливайте всасывающий фильтр;

- Запрещается запускать или останавливать насос, вставляя или удаляя какие-либо заглушки;

- Запрещается дотрагиваться до переключателей мокрыми руками;

- Дизельное топливо, при длительном контакте с кожей, может ее повредить. Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки;

- Однофазные моторы оборудуются автоматическим выключателем защиты от перегрева.

ВНИМАНИЕ

При эксплуатации насоса в предельно тяжелых условиях температура двигателя может увеличиться – в этом случае двигатель будет отключен с помощью устройства защиты от перегрева.

Выключите насос и подождите, пока он не охладится, прежде чем включить его снова.

После того, как двигатель охладиться, устройство защиты от перегрева автоматически отключится.

Во время заливки насос должен выдуть из напорной линии воздух, который изначально находился в системе.

Следовательно, выходное отверстие должно быть открыто для обеспечения свободного выхода воздуха.

ВНИМАНИЕ

Если на конце напорной линии установлен автоматический дозаторный штуцер, выход воздуха будет затруднен из-за автоматического стопорного устройства, который закрывает клапан при слишком низком давлении. На время заливки насоса автоматический дозаторный штуцер рекомендуется отсоединять.

Заливка насоса может длиться от нескольких секунд до нескольких минут – в зависимости от характеристики системы. Если заливка насоса затянулась, остановите насос и убедитесь в том, что:

- В насосе есть жидкость;

- Всасывающий трубопровод не пропускает воздух;

- Всасывающий фильтр не забит;

- Высота всасывания не превышает 2 метров (если высота всасывания превышает 2 метра, необходимо заполнить всасывающий трубопровод жидкостью);

- Воздух свободно выходит из нагнетательного трубопровода.

По завершению заливки насоса необходимо убедиться в том, что параметры работы насоса не превышают установленных значений, в частности в том, что:

- При работе в условиях максимального противодавления поглощение энергии двигателя остается в пределах значений, указанных на табличке с паспортными данными;

- Давление всасывания не превышает 0,5 бара;

- Противодавление в нагнетательном трубопроводе не превышает максимального значения противодавления предусмотренного для данного насоса.

L - ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

а. При использовании гибкого трубопровода необходимо присоединить концы трубопровода к резервуарам. При отсутствии необходимого отверстия перед началом подачи нагнетательный трубопровод нужно крепко зажать в руках;

b. Перед запуском насоса необходимо убедиться в том, что нагнетательный клапан закрыт (дозаторный штуцер или линейный клапан);

с. Поверните выключатель ON/OFF в положение ON. Перепускной клапан обеспечивает работу насоса с закрытой подачей только в течение небольших промежутков времени;

d. Откройте нагнетательный клапан, крепко сжимая в руках конец трубопровода;

e. Закройте нагнетательный клапан для прекращения подачи;

f. После завершения подачи выключите насос.

ВНИМАНИЕ

Работа насоса с закрытой подачей разрешается в течение коротких промежутков времени (не более 2-3 минут). После работы убедитесь в том, что насос выключен.

НЕДОСТАТОК МОЩНОСТИ:

Недостаток мощности с последующей внезапной остановкой насоса может быть обусловлен:

- срабатыванием предохранителя;

- падением напряжения в линии.

В обоих случаях порядок действий следующий:

а. Закройте нагнетательный клапан;

b. Вставьте и закрепите конец нагнетательного трубопровода в соответствующем отверстии в резервуаре;

c. Поверните выключатель ON/OFF в положение OFF. После определения причины остановки, возобновите работу насоса в соответствии с тем, как описано в разделе L – «Ежедневное использование».

M – НЕПОЛАДКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неполадка | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Вал двигателя не вращается | Недостаток напряжения | Проверьте электрические соединения и системы безопасности |
|  | Заклинило ротор | Проверьте, не повреждены ли вращающиеся компоненты и нет ли каких-либо помех для их вращения |
|  | Сработал автоматический выключатель защиты от перегрева | Подождите, пока двигатель не охладится, удостоверьтесь в том, что он запускается, и найдите причину перегрева |
|  | Неполадки в двигателе | Свяжитесь с отделом техобслуживания |
| При запуске вал двигателя вращается медленно | Низкое напряжение в электрической сети | Примите меры для обеспечения необходимого напряжения |
| Низкая интенсивность подачи или ее отсутствие | Низкий уровень жидкости в приемном резервуаре | Заполните резервуар |
|  | Заблокирован всасывающий клапан | Прочистите и/или замените клапан |
|  | Забился фильтр | Прочистите фильтр |
|  | Чрезмерное давление всасывания | Опустите насос относительно уровня резервуара или используйте трубопровод с большим сечением |
|  | Большое падение напора в циркуляционном контуре (работа с открытым перепуском) | Используйте либо более короткий трубопровод, либо трубопровод большего диаметра |
|  | Забился перепускной клапан | Снимите клапан, прочистите и/или замените его |
|  | Сужение во всасывающем трубопроводе | Используйте трубопровод, подходящий для работы под давлением всасывания |
|  | Низкая скорость вращения | Проверьте электрическое напряжение насоса. Отрегулируйте напряжение и/или используйте кабели большего сечения |
|  | Всасывающий трубопровод находится на дне резервуара | Поднимите трубопровод |
| Повышенный уровень шума | Кавитация | Необходимо снизить давление всасывания |
|  | Неравномерный перепуск | Продолжать подачу до тех пор, пока воздух не выйдет из циркуляционного контура |
|  | Дизельное топливо содержит воздух | Проверьте соединения на линии всасывания |
| Утечка из корпуса насоса | Повреждено уплотнение | Проверьте и замените механическое уплотнение |

N - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Конструкция насосов Е 80 / Е 120 позволяет свести объем техобслуживания к минимуму.

- Для недопущения утечек необходимо один раз в неделю удостоверяться в том, что трубные соединения не ослаблены;

- Раз в месяц необходимо выполнять чистку корпуса насоса, насос должен содержаться в чистоте;

- Раз в месяц необходимо проверять и чистить фильтр насоса и другие установленные фильтры;

- Раз в месяц необходимо проверять состояние шнуров питания.

O - УРОВЕНЬ ШУМА

При нормальных условиях работы уровень шума у всех моделей насосов не должен превышать 70 дБ на расстоянии 1 метра от электронасоса.

P - УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОГО МАТЕРИАЛА

Запрещается засорять окружающую среду загрязненными элементами, удаленными из насоса при его техобслуживании или утилизации.

Удаление указанных элементов должно выполняться в соответствии с местными нормами.

Издание M0064, редакция A   		Авторские права

Q - ЧЕРТЕЖ УСТРОЙСТВА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ВНИМАНИЕ

Всегда указывайте номер позиции с кодом изделия и серийным номером.

| Позиция | Описание детали | Количество |
| --- | --- | --- |
| 01 | Статор двигателя | 1 |
| 03 | Подшипник | 1 |
| 04 | Двигатель | 1 |
| 05 | Кожух вентилятора | 1 |
| 06 | Вентилятор | 1 |
| 07 | Выключатель | 1 |
| 08 | Отсек контактной колодки | 1 |
| 09 | Конденсатор | 1 |
| 10 | Переключатель | 1 |
| 11 | Компенсационное кольцо | 1 |
| 18 | Уплотнение из вайтона | 1 |
| 21 | Опорная часть насоса | 1 |
| 22 | Цилиндрический штифт | 2 |
| 23 | Корпус насоса | 1 |
| 24 | Ротор | 1 |
| 25 | Лопасть | 7 |
| 26 | Перепускной клапан | 1 |
| 27 | Перепускная пружина | 1 |
| 28 | Кольцевое уплотнение 3118 | 1 |
| 29 | Перепускная заглушка | 1 |
| 31 | Винт UNI 5931 8,8 M6X50 TCEI | 4 |
| 32 | Кольцевое уплотнение 4337 | 1 |
| 37 | Кольцевое уплотнение 3156 | 2 |
| 38 | Фланец D.80 1 дюйм | 2 |
| 39 | Винт UNI 5931 8,8 GALV M8X20 TCEI | 4 |

R - ГАБАРИТЫ И ВЕС

Вес:

| Е 80 М: 12,4 | Е 120 М: 15,0 |
| --- | --- |
| Е 80 Т: 11,0 | Е 120 Т: 13,5 |

Единица измерения: мм

Рисунок

| In | В |
| --- | --- |
| Out | Из |
|  1” BSP |  1 дюйм (британская трубная коническая резьба) |
| Direction of rotation | Направление вращения |