| Назначение Заземление предназначено для защиты персонала при работе на газозаправочных станциях, пожарных машинах при появления на объектах наведенного напряжения. Состав изделия Заземление состоит из провода с жилой из медных проволок в прозрачной полиуретановой изоляции, сохраняющей эластичные свойства и не разрушающейся при температуре от -55 до +60 град.С; литого (методом пултрузии) винтового зажима из алюминиевого сплава для закрепления их на токоведущих частях и струбцины для присоединения к заземляющим проводникам. Технические характеристики №; Наименование параметров; Показатели. 1; Тип изделия; ЗПМ-1 Д. 2; Номинальное напряжение до, кВ; 1. 3; Сечение заземляющего провода, кв.мм; 16. 4; Количество фаз, шт.; 1. 5; Длина провода между фазами. м; НЕТ. 6; Длина заземляющего спуска, м; 10. 7; Общая длина провода, м; 10. 8; Ток термической стойкости в течении 3 с, кА; 2,3. 9; Ток динамической стойкости, кА; 14,0. 10; Масса, кг; 3,5. Указания по эксплуатации При работах с переносными заземлениями необходимо руководствоваться «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». Установку (и снятие) переносных заземлений в электроустановках напряжением свыше 1000 В следует выполнять в диэлектрических перчатках с использованием изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой. Устанавливать переносные заземления необходимо на отключенные токоведущие части электроустановки после проверки отсутствия напряжения в последовательности: вначале с помощью струбцины подсоединить переносное заземление к заземлителю, затем с помощью фазных зажимов закрепить заземление на токоведущих частях. Требования безопасности Заземление следует использовать только по прямому назначению в электроустановках и линиях с напряжением не выше 1 кВ. Каждое заземление должно быть осмотрено не реже одного раза в три месяца, а также перед применением и в тех случаях, если оно подвергалось воздействию токов короткого замыкания. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, расплавлении их, обрыве более 5% жил и т. п. переносное заземление следует изъять из эксплуатации. Запрещается эксплуатация заземления в сырую погоду. Запрещается производить установку заземления без предварительной проверки напряжения. Проверка отсутствия напряжения производится на каждом проводе непосредственно перед установкой заземления. Испытания Порядок и метод проведения испытаний проводятся в соответствии с ГОСТ Р 51853-2001 и «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Хранение и транспортировка Переносные заземления транспортируют в крытых транспортных средствах любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного типа. Условия хранения и транспортирования переносных заземлений в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать категории 2 ГОСТ 15150; в части воздействия механических факторов — группе Ж ГОСТ 23216. Хранение переносных заземлений осуществляют в чехле, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей. Группа условий хранения — 2 по ГОСТ 15150. | Сведения о рекламациях Просим пользователя лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе с заземлением, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации. Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии. Гарантии производителя Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24-х месяцев со дня начала эксплуатации. Комплектность - переносное заземление в чехле 1 шт.; - паспорт 1 экз. Свидетельство о приемке Заземление переносное полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Заземление переносное прошло приемосдаточные испытания и признано годным к эксплуатации. Отметка ОТК Почтовый адрес Компании Диэлектрик: 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Пролетарская, 2В +7(495)984-22-90 zakaz@dielectric.ru www.dielectric.ru # Паспорт Заземление переносное для машин до 1кВ ЗПМ-1Д 2023г. |
| --- | --- |
| Назначение Заземление предназначено для защиты персонала при работе на газозаправочных станциях, пожарных машинах при появления на объектах наведенного напряжения. Состав изделия Заземление состоит из провода с жилой из медных проволок в прозрачной полиуретановой изоляции, сохраняющей эластичные свойства и не разрушающейся при температуре от -55 до +60 град.С; литого (методом пултрузии) винтового зажима из алюминиевого сплава для закрепления их на токоведущих частях и струбцины для присоединения к заземляющим проводникам. Технические характеристики №; Наименование параметров; Показатели. 1; Тип изделия; ЗПМ-1 Д. 2; Номинальное напряжение до, кВ; 1. 3; Сечение заземляющего провода, кв.мм; 16. 4; Количество фаз, шт.; 1. 5; Длина провода между фазами. м; НЕТ. 6; Длина заземляющего спуска, м; 10. 7; Общая длина провода, м; 10. 8; Ток термической стойкости в течении 3 с, кА; 2,3. 9; Ток динамической стойкости, кА; 14,0. 10; Масса, кг; 3,5. Указания по эксплуатации При работах с переносными заземлениями необходимо руководствоваться «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». Установку (и снятие) переносных заземлений в электроустановках напряжением свыше 1000 В следует выполнять в диэлектрических перчатках с использованием изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой. Устанавливать переносные заземления необходимо на отключенные токоведущие части электроустановки после проверки отсутствия напряжения в последовательности: вначале с помощью струбцины подсоединить переносное заземление к заземлителю, затем с помощью фазных зажимов закрепить заземление на токоведущих частях. Требования безопасности Заземление следует использовать только по прямому назначению в электроустановках и линиях с напряжением не выше 1 кВ. Каждое заземление должно быть осмотрено не реже одного раза в три месяца, а также перед применением и в тех случаях, если оно подвергалось воздействию токов короткого замыкания. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, расплавлении их, обрыве более 5% жил и т. п. переносное заземление следует изъять из эксплуатации. Запрещается эксплуатация заземления в сырую погоду. Запрещается производить установку заземления без предварительной проверки напряжения. Проверка отсутствия напряжения производится на каждом проводе непосредственно перед установкой заземления. Испытания Порядок и метод проведения испытаний проводятся в соответствии с ГОСТ Р 51853-2001 и «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Хранение и транспортировка Переносные заземления транспортируют в крытых транспортных средствах любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного типа. Условия хранения и транспортирования переносных заземлений в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать категории 2 ГОСТ 15150; в части воздействия механических факторов — группе Ж ГОСТ 23216. Хранение переносных заземлений осуществляют в чехле, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей. Группа условий хранения — 2 по ГОСТ 15150. | Сведения о рекламациях Просим пользователя лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе с заземлением, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации. Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии. Гарантии производителя Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24-х месяцев со дня начала эксплуатации. Комплектность - переносное заземление в чехле 1 шт.; - паспорт 1 экз. Свидетельство о приемке Заземление переносное полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Заземление переносное прошло приемосдаточные испытания и признано годным к эксплуатации. Отметка ОТК Почтовый адрес Компании Диэлектрик: 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Пролетарская, 2В +7(495)984-22-90 zakaz@dielectric.ru www.dielectric.ru # Паспорт Заземление переносное для машин до 1кВ ЗПМ-1Д 2023г. |