РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

### Генератор бензиновый DEKO DKEG420

СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОМПЛЕКТАЦИЯ

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА

- ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

- СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

- УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения инструмента – генератора бензинового (далее – инструмент) и правильной его эксплуатации. В данном руководстве по эксплуатации содержится информация, способствующая длительному и безопасному использованию инструмента.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением инструмента.

Внесённые изменения будут опубликованы в новой редакции руководства по эксплуатации и на сайте компании: https://z3k.ru.

Перед началом работы с инструментом необходимо внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Начав работу с инструментом, покупатель подтверждает, что ознакомился с настоящим руководством по эксплуатации инструмента и берет ответственность за последствия нарушения положений настоящего руководства: правил техники безопасности, эксплуатации, хранения и утилизации инструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | DKEG420 |
| --- | --- |
| Напряжение / Частота | 220-240В ~ 50Гц |
| Двигатель | 4-тактный |
| Объем двигателя | 420см3 |
| Номинальная мощность | 6,5кВт |
| Макс. мощность | 7кВт |
| Обмотка генератора переменного тока | Медь |
| Охлаждение | Воздушное |
| Запуск | Ручной/Электростартер |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 шт генератор бензиновый

6 шт гайки

6 шт винты

1 шт свечной ключ

2 шт штепсельная вилка

2 шт ключ зажигания

1 шт руководство по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инструмент предназначен для выработки однофазного, электрического тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. С его помощью можно осуществлять питание электроприборов, электроинструмента, приборов освещения и т. д.

Инструмент предназначен для непродолжительных работ в бытовых условиях, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от -10˚С до +40˚С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Настоящий паспорт безопасности содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации инструмента.

В связи с непрерывной деятельностью по усовершенствованию конструкции изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в ее конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспортом безопасности и не влияющие на эффективную и безопасную работу инструмента.

Внешний вид

Инструмент состоит из металлического корпуса с расположенным в нем двигателем внутреннего сгорания. Двигатель является бензиновым.

Внимательно изучите настоящий паспорт безопасности. Изученная информация позволит Вам научиться правильно вводить в эксплуатацию инструмент и позволит избежать ошибок и опасных ситуаций.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования инструментом; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с инструментом.

ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА*

14

15

- Рама

- Индикатор уровня топлива

- Крышка топливного бака

- Топливный бак

- Розетка переменного тока

- Предохранитель

- Клеммы для подключения потребителей

- Заземление

- Прерыватель цепи переменного тока

- Вольтметр

- Аккумуляторная батарея

- Маслоналивная горловина/щуп

- Выключатель зажигания

- Воздушный фильтр

- Ручной стартер

*может незначительно отличаться от рисунка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА

Данный инструмент относится к категории силового инструмента и является оборудованием повышенной опасности.

Ознакомьтесь и строго соблюдайте нижеописанные правила техники безопасности.

Используйте инструмент только по его прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

Проверка инструмента

- Каждый раз перед использованием инструмента необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей.

Внимание!

Не допускается работа при любых неисправностях инструмента! Отключите инструмент перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.

Ус

тановленных данным паспортом.

Рабочая форма

- Используйте защитный головной убор при работе с инструментом.

- Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с пылеобразующими материалами.

- Всегда носите защитные очки.

- Не надевайте слишком большую широкую одежду при работе с инструментом.

Использование и уход

- Запрещено работать инструментом под воздействием алкоголя или лекарств, которые могут повлиять на скорость вашей реакции.

- Не работайте с инструментом, когда Вы устали или не имеете возможности контролировать рабочий процесс.

- Будьте внимательны весь период работы.

- Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки инструмента.

- Не пользуйтесь инструментом с неисправным выключателем. Любой инструмент с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.

- Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением инструмента всегда отключайте его от источника питания во избежание риска случайного включения инструмента.

- Используйте инструмент, принадлежности, приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование инструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

Меры безопасности при использовании бензинового генератора

- Запрещается демонтировать блокирующие и предохранительные устройства, а также элементы защиты.

- Необходимо использовать запасные узлы и детали только фирмы-изготовителя, это позволит обеспечить надежность и безопасность эксплуатации генератора. При использовании узлов и деталей других изготовителей производитель не несет ответственности за возникшие в результате этого последствия.

- Избегайте отравляющего действия ядовитых газов! Выхлопные газы двигателя установки содержат угарный газ (СО) и другие газы, опасные для здоровья и жизни. Если вы испытали симптомы отравления, необходимо срочно покинуть помещение, отдышаться на свежем воздухе и обратиться за медицинской помощью.

- Не используйте генератор в замкнутом помещении, обеспечьте достаточную проветриваемость.

- Не запускайте генератор в местах, где выхлопные газы могут проникнуть в здания через открытые окна и двери. Пары топлива легко воспламеняются. Их контакт с нагревательными приборами или открытым пламенем может привести к воспламенению или взрыву.

- В целях противопожарной безопасности храните генератор с пустым топливным баком вдали от открытого пламени и нагревательных приборов. Помните, что пары топлива могут быть даже в незаполненном баке.

- Заправляйте генератор только в отключенном состоянии и при остывшем двигателе. Не заправляйте генератор в закрытом помещении.

- Пары топлива токсичны и взрывоопасны. Не используйте рядом с генератором источники огня. Не курите возле генераторной установки.

- Пластиковые канистры для топлива способны накапливать статический заряд. Во избежание воспламенения топлива от искры не используйте их для заправки генератора.

- Не сливайте топливо из топливного бака, для полной выработки топлива из бака запустите двигатель.

- Генератор является источником высокого напряжения, опасного для здоровья и жизни. Особенную осторожность следует соблюдать людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями или использующим кардиостимулятор.

- Не эксплуатируйте генератор вблизи легковоспламеняющихся материалов. Глушитель и другие части генератора сильно нагреваются в течение работы и остаются горячими после остановки двигателя некоторое время. Для предотвращения серьезных ожогов избегайте прикосновения к горячим частям генератора!

- Не изменяйте конструкцию генератора! Для предотвращения преждевременного выхода из строя не проводите изменения в конструкции генератора.

- Никогда не изменяйте заводские настройки регулятора оборотов двигателя генератора. Работа двигателя при увеличенных оборотах может привести к увеличению напряжения и выходу из строя генераторной обмотки или возникновению опасной ситуации, которая не будет рассматриваться как гарантийный случай.

- Избегайте случайных запусков! Для предотвращения случайных запусков при обслуживании генератора всегда отсоединяйте высоковольтный провод, отводите его в сторону от свечи.

- Не прикасайтесь к вращающимся частям генератора!

- Запрещается эксплуатировать генератор без предусмотренных конструкцией крышек и защитных решеток.

- Вращающиеся части могут стать причиной возникновения серьезных травм. Держите руки, ноги, края одежды, украшения на безопасном расстоянии от вращающихся частей генератора.

- Не проверяйте наличие искры при вывернутой свече зажигания!

- Не заводите двигатель при вывернутой свече зажигания!

- Не эксплуатируйте генератор со снятым воздушным фильтром или снятой крышкой воздушного фильтра.

- Обеспечивайте защиту органов слуха (наушники, беруши)!

- Не допускайте выхода отработавших газов в сторону людей или животных.

- При возникновении перебоев в работе и опасных ситуаций, не описанных в данном руководстве, немедленно отключите генератор.

Нарушение техники безопасности или неправильное использование данного инструмента могут привести к серьезным травмам создать опасность возникновения пожара или взрыва.

Несоблюдение указаний по технике безопасности приведет к аннулированию гарантийных обязательств по возмещению ущерба.

Примечание:

Хранить инструмент необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°С и не ниже -50°С, относительной влажности не более 80% при +25°С, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Если генератор не планируется использовать более 30 дней, необходимо выполнить приведенные ниже мероприятия по его консервации.

Топливная система: слейте топливо из бензобака, осушите топливный кран, карбюратор и поплавковую камеру. Добавьте примерно 100 грамм масла для четырехтактных двигателей в бак генератора.

Двигатель: отсоедините высоковольтный кабель от свечи зажигания и выкрутите ее. Аккуратно залейте 10 грамм масла в отверстие для свечи. Плавно потяните за ручку стартера, тем самым прокрутив коленвал. Вкрутите свечу. Храните генераторы в сухом и хорошо вентилируемом месте. Генератор должен находиться в вертикальном положении.

Транспортировать инструмент можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозки хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150- 89.

ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

Внимание!

Используйте инструмент только по назначению.

Ус

тановленных данным паспортом.

## Место размещения генератора

- Генератор должен быть установлен или расположен на твердой ровной поверхности таким образом, чтобы обеспечить приток охлаждающего воздуха.

- Идеальной для размещения генератора является свободная в радиусе 5 метров площадка.

- Во избежание повреждения деталей цилиндропоршневой группы из-за недостатка масла, никогда не используйте генератор на наклонной поверхности.

Внимание!

Запрещается использовать генератор без заземления.

Ус

тановленных данным паспортом.

Заземление

- Заземление должно быть выполнено в соответствии с существующими требованиями — ГОСТ 12.1.030- 81 Системы стандартов безопасности труда (ССБТ) «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

- Все элементы заземляющего устройства соединяются между собой при помощи сварки, места сварки покрываются битумным лаком во избежание коррозии. Допускается присоединение заземляющих проводников при помощи болтов.

- Для устройства заземления на открытой местности необходимо использовать один из следующих заземлителей:

  - металлический стержень диаметром не менее 15 мм, длиной не менее 1500 мм;

  - металлическую трубу диаметром не менее 50 мм, длиной не менее 1500 мм;

  - лист оцинкованного железа размером не менее 1000×500 мм.

- Любой заземлитель должен быть погружен в землю до влажных слоев грунта. На заземлителях должны быть оборудованы зажимы или другие устройства, обеспечивающие надежное контактное соединение провода заземления с заземлителем.

- Противоположный конец провода соединяется с клеммой заземления генератора. Для подключения необходимо открутить болт крепления заземления, совместить клеммы и плотно затянуть.

- Сопротивление контура заземления должно быть не более 4 Ом, причем контур заземления должен располагаться в непосредственной близости от генератора. При установке генератора на объектах, не имеющих контура заземления, в качестве заземлителей могут использоваться находящиеся в земле металлические трубы системы водоснабжения, канализации или металлические каркасы зданий, имеющие соединения с землей.

Внимание!

Категорически запрещается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих и взрывчатых газов и жидкостей! Во всех случаях работа по заземлению должна проводиться специалистом! Не подключайте генератор к системе энергоснабжения общего пользования!

Ус

тановленных данным паспортом.

- Проверьте, что все электрические розетки и цепи, к которым планируется подключение генератора, заземлены.

- Если для подключения потребителей электричества используется удлинитель, убедитесь, что кабель полностью размотан, а площадь поперечного сечения соответствует подключаемой нагрузке.

Замена масла

Внимание!

Генератор поставляется без масла! Залейте масло в картер двигателя перед запуском.

Ус

тановленных данным паспортом.

- Перед каждым использованием контролируйте уровень масла в картере, при необходимости долейте.

- Категорически запрещается смешивать масла разных типов!

- Для контроля количества масла снимите заливную пробку с картера, проверьте уровень, при необходимости долейте до отметки максимума.

Внимание!

Осуществляйте проверку на отключенном генераторе! Поверхность, на которой будет

установлен генератор в процессе заправки маслом, должна быть строго горизонтальной для получения достоверных данных об уровне масла в картере.

Ус

тановленных данным паспортом.

- Следует использовать генератор только с качественными маслами, подобранными в соответствии с температурой окружающей среды.

- Для работы в теплое время года рекомендуется использовать моторное масло для четырехтактных двигателей классификации SAE 30.

- Для работы при более низких температурах (–20°С — +5°С) — SAE 5W-30.

Заправка топливного бака

- Для приготовления топливной смеси используйте отдельную канистру.

- Соблюдайте пропорции бензина и масла. Требуемые пропорции указаны на упаковке масла. Рекомендованное топливо: неэтилированный бензин марки АИ-92.

- Рекомендованное масло: масло для четырёхтактных двигателей.

Внимание!

Запрещено использовать пластиковые канистры. Используйте топливно-масляную смесь, в противном случае двигатель может выйти из строя. Ответственность за поломку в результате использования чистого бензина несет пользователь.

Ус

тановленных данным паспортом.

- При заправке топливного бака, а также в процессе смешивания топлива необходимо строго соблюдать требования по безопасности.

- Максимальный уровень топлива 3 в баке 1 соответствует верхней кромке топливного фильтра 2.

Расчет нагрузки

- Данный генератор вырабатывает переменный ток с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. К генератору можно подключить только однофазные потребители.

Омические потребители

- Имеются в виду потребители, которые не требуют пусковых токов, то есть в момент включения не потребляют токов, превышающих значение нормального режима работы.

- По этим потребителям для расчета можно принимать их мощностные характеристики без добавления каких-либо других показателей. К ним относятся телевизор, персональный компьютер, лампа накаливания, электроплита, нагреватель и прочие.

Индуктивные потребители

- Имеются в виду потребители, которые кратковременно, в момент включения, потребляют мощность, в 2—5 раз превышающую указанную в технической документации. К ним относятся электроподъемники, холодильники, сверлильные и другие режущие станки, циркулярные и цепные пилы, дрели, лампы дневного света, водяные насосы, сварочные аппараты, компрессоры и прочие.

- Чтобы выбрать оптимальную электростанцию, необходимо суммировать показатели потребляемой мощности тех потребителей, которые планируется подключать.

По омическим потребителям следует добавить 10 %. По индуктивным потребителям следует рассчитывать на как минимум двукратную от высчитанного сложения показателей величину. Самым опасным для генератора в этом смысле электроприбором является погружной насос, пусковой ток которого в 5—7 раз превышает номинальный. Перед запуском индуктивных потребителей требуется обесточить остальные потребители. Для расчета необходимой мощности генератора можно использовать формулу:

1,1×Р1+ 2×Р2≤ Pген,

где Р1 – суммарная мощность омических потребителей, Р2 – суммарная мощность индуктивных потребителей, Рген – мощность генератора.

Внимание!

Данная формула позволяет получить предварительный расчет. Для получения точных значений нужна более достоверная информация о пусковых токах потребителей.

Ус

тановленных данным паспортом.

Порядок работы

Внимание!

Двигатель должен пройти обкатку в течение первых 5 часов работы. В период обкатки не следует нагружать генератор свыше 50% его номинальной мощности.

Ус

тановленных данным паспортом.

Запуск генератора (ручной стартер)

- Установите генератор на ровной горизонтальной поверхности. Идеальной для размещения генератора является свободная в радиусе 5 метров площадка.

- Произведите внешний осмотр генератора. При наличии каких-либо явных повреждений не приступайте к работе до момента устранения неисправностей.

- Проверьте уровень топливно-масляной смеси. При необходимости долейте ее.

- Проверьте заземление генератора. Следуйте требованиям правил установки заземления, описанным в пункте «Заземление» данного руководства.

- Отсоедините все электрическое оборудование от источников переменного тока генератора, отключите подачу напряжения на панели штепсельных розеток.

- Поверните топливный кран в положение «Открыто».

- Поставьте рычаг привода воздушной заслонки в положение «Закрыто».

- Установите выключатель в положение «ВКЛ», повернув ключ зажигания.

- Медленно вытащите шнур ручного стартера, а затем быстро потяните его.

- Дайте двигателю поработать в течение 3–5 минут, чтобы прогреть его. По мере прогрева двигателя постепенно передвиньте рычаг воздушной заслонки в положение «Открыто».

- Подсоедините потребители к розеткам генератора. Если генератор должен питать два или более устройств, следует включать их по одному: в первую очередь — устройства с более высоким пусковым током.

Запуск генератора (электростартер)

- Модель оснащена электрическим стартером, который облегчает запуск генератора.

- В комплекте поставляется сухозаряженная аккумуляторная батарея.

- В транспортировочном положении провод снят с плюсовой клеммы батареи.

- Перед первым запуском установите провод на клемму батареи, надежно затяните крепление. Генератор полностью готов к работе.

- Для запуска двигателя переведите заслонку карбюратора в положение «закрыто».

- Переведите выключатель в положение «ВКЛ» с помощью ключа зажигания, двигатель заведется, переведите рычаг заслонки карбюратора в положение «открыто».

- При запуске на горячую не закрывайте заслонку карбюратора, сразу запустите с помощью выключателя.

- Аккумуляторная батарея автоматически заряжается во время работы генератора.

- При длительном хранении, возможна потеря заряда батареи.

- Если не удается запустить двигатель с помощью электростартера, всегда есть возможность это сделать с помощью ручного стартера.

Остановка генератора

Внимание!

В аварийной ситуации для остановки двигателя генератора переведите выключатель зажигания в положение «ВЫКЛ», повернув ключ зажигания.

Ус

тановленных данным паспортом.

- Отключите потребители электроэнергии от розеток, расположенных на панели генератора.

- Дайте поработать двигателю в течение трех минут без нагрузки.

- Перекройте топливный кран, установив его в положение «Закрыто».

- Установите выключатель в положение «ВЫКЛ», повернув ключ зажигания.

Периодичность технического обслуживания

Через каждые 50 часов:

- Свеча-очистить от нагара, отрегулировать зазор, при необходимости заменить.

- Воздушный фильтр – очистить, при необходимости заменить.

Через каждые 100 часов:

- Топливный фильтр – очистить, при необходимости заменить.

Удаление грязи с двигателя

Содержите генератор в чистоте, это позволит обеспечить оптимальное охлаждение двигателя. Перед каждым запуском двигателя удалите грязь и маслянистые отложения с деталей генератора. Для очистки внешних поверхностей используйте ткань (ветошь). Не используйте воду для мытья и чистки генератора. Всегда следите за тем, чтобы ребра охлаждения и воздушные каналы не были забиты грязью.

Внимание!

Для эффективной работы генератора необходимо содержать свечу в чистоте и очищать ее от нагара, а расстояние между электродами должно быть правильно отрегулировано. Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при остывшем двигателе.

Ус

тановленных данным паспортом.

Техническое обслуживание свечи зажигания

- Убедитесь, что генератор выключен. Отсоедините высоковольтный кабель от свечи зажигания и выкрутите ее при помощи специального ключа для свечей.

- Для нормальной работы двигателя зазор свечи должен быть правильно отрегулирован и очищен от нагара. Зазор должен составлять 0,7–0,8 мм.

Очистка и замена воздушного фильтра

Внимание!

Запрещается запуск и эксплуатация генератора без воздушного фильтра!

Для губчатого фильтра:

- Откройте крышку фильтра

- Извлеките фильтрующий элемент и тщательно промойте его неэтилированным бензином. Применение растворителей не допускается!

- Тщательно высушите его.

- Пропитайте фильтрующий элемент небольшим количеством масла (избыточное количество отожмите, не скручивая).

- Поместите обратно воздушный фильтр и установите крышку (следите за тем, чтобы крышка плотно прилегала к корпусу).

Для бумажного фильтра:

- Извлеките бумажный фильтрующий элемент.

- Прочистите, слегка постукивая им по твердой поверхности.

- Продуйте изнутри сжатым воздухом (не более 2 бар).

Очистка фильтра топливного бака

- Отключите генератор согласно руководству по эксплуатации.

- Закройте топливный кран.

- Открутите крышку топливного бака и извлеките фильтр.

- Промойте фильтр в растворителе или в чистом бензине.

- Установите фильтр на место.

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года.

По окончании срока службы возможно использование инструмента по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и инструмент не утратил свои функциональные свойства.

Не выбрасывайте инструмент, а также комплектующие и составные детали в бытовые отходы! Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации.

За подробной информацией о пунктах по сбору электроинструментов обращайтесь в свой административный округ, в местную службу по переработке отходов или в магазин, в котором был куплен инструмент.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Топливо не поступает в камеру в нужном объеме | Попадание инородных предметов в бензобак. | Прочистите бензобак. |
|  | Забит топливопровод. | Прочистите топливопровод. |
|  | Закончилось топливо. | Долейте топливо. |
|  | Закрыт топливный кран. | Откройте топливный кран. |
| Нет зажигания. | Свеча засорена или залита. | Удалите грязь и гарь, вытрите насухо. |
|  | Свеча повреждена. | Замените свечу. |
|  | Неправильно выставлен зазор свечи зажигания. | Отрегулируйте зазор в соответствии с руководством. |
|  | Некорректная работа карбюратора. | Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
| Нет напряжения на выходе. | Розетка неисправна. | Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
|  | Плохое соединение контактов, разрыв цепи. | Проверьте надежность соединения и целостность проводов. |
|  | Неисправность электрооборудования генератора. | Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
| Слишком высокая вырабатываемая мощность. | Были внесены изменения в конструкцию двигателя. | Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
|  | Прочие неисправности. |  |
| Слишком низкая вырабатываемая мощность. | Износ деталей цилиндропоршневой группы. | Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
|  | Неполадки в топливной системе. |  |
|  | Неполадки в системе зажигания. |  |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью (магазином). Если инструмент эксплуатировался в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет 1 месяц со дня продажи.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Наличия кассового чека.

2. Предоставление неисправного инструмента в комплекте в чистом виде.

Гарантийное обслуживание не предоставляется:

- На инструмент, у которого неразборчив или изменен серийный номер (при наличии;

- На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;

- На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;

- На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;

- На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;

- На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя инструмента;

- На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;

- На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;

- На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устраненными иными недостатками;

- На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;

- На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;

- На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве (Инструкции по эксплуатации);

- Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;

Гарантия не распространяется комплектующие и составные детали, являющиеся расходными и быстроизнашивающимися, к которым относятся:

- оснастка (сменные принадлежности) входящие в комплектацию или устанавливаемые пользователем, например, биты, удлинители, перемешивающие насадки и прочая сменная оснастка;

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: https://z3k.ru/service/

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:

Изготовитель: ZHEJIANG DEKO INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD.
Адрес изготовителя: No. 227, Kesheng Road, Jishigang, Haishu District, Ningbo, Zhejiang, China
Экспортер: ZHEJIANG DEKO INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD.
Адрес экспортера: Room 1807-2, No.555, Rili Middle Road, Shounan Street, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

Импортер: ООО "ДЕКО ЕВРОПА"
Адрес импортера: 107078, Москва г, Новорязанская ул, дом 18

Тел.+7(905)518-81-22
E-mail: info@z3k.ru
Сделано в Китае

Дата производства указана на индивидуальной упаковке.

Изделие соответствует требованиям:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».