- НАЗНАЧЕНИЕ

Заземление предназначено для защиты персонала при работе на отключенных участках воздушных линий электропередачи номинальным напряжением до 220 кВ включительно.

- СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Заземление состоит из:

- Провода с жилой из медных проволок в прозрачной поливинилхлоридной изоляции, сохраняющей эластичные свойства и не разрушающейся при температуре от -45 до +45 град.С;;

- Одной пружинной или литой (методом пултрузии) винтовым зажимом из алюминиевого сплава для закрепления на токоведущих частях и струбцины для присоединения к заземляющим проводникам;

- Одной несъемной изолирующей штангой;

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Наименование параметров | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Тип изделия | ПЗ-110-220 Д |
|  | Номинальное напряжение до, кВ | 220 |
|  | Сечение заземляющего провода, кв.мм | 25 |
|  | Количество заземляющих зажимов, шт. | 1 |
|  | Длина заземляющего спуска, м | 2,5 |
|  | Длина изолирующей части штанги, мм, не менее | 700,0 |
|  | Длина рукоятки, мм | 800,0 |
|  | Общая длина штанги с зажимом в собранном виде, мм, не более в том числе: Звено № 1 с струбциной (алюминиевая труба) Звено № 2 (алюминиевая труба) Звено № 3 (изолирующая стеклопластиковая штанга) | 4500 ф25х1500 ф32х1500 ф30х1500 |
|  | Ток термической стойкости в течении 3 с, кА | 3,6 |
|  | Ток динамической стойкости, кА | 22,0 |
|  | Масса, кг | 4,5 |
|  | Интервал рабочих температур, о С | от -45 до +45, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С |
|  | Срок эксплуатации, лет | 10 |

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При работах с переносными заземлениями необходимо руководствоваться «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Установку (и снятие) переносных заземлений в электроустановках напряжением свыше 1000 В следует выполнять в диэлектрических перчатках с использованием изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой.

Устанавливать переносные заземления необходимо на отключенные токоведущие части электроустановки после проверки отсутствия напряжения в последовательности: вначале с помощью струбцины подсоединить переносное заземление к заземлителю, затем с помощью фазных зажимов закрепить заземление на токоведущих частях.

При наличии в электроустановках больших токов КЗ, превышающих числовые значения токов термической стойкости, допускается использовать два и более параллельно включенных переносных заземления необходимого сечения.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Заземление следует использовать только по прямому назначению в электроустановках и линиях с напряжением не выше 220 кВ.

Каждое заземление должно быть осмотрено не реже одного раза в три месяца, а также перед применением и в тех случаях, если оно подвергалось воздействию токов короткого замыкания. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, расплавлении их, обрыве более 5% жил и т. п. переносное заземление следует изъять из эксплуатации.

Запрещается эксплуатация заземления  в сырую погоду.

Запрещается производить установку заземления без предварительной проверки напряжения. Проверка отсутствия напряжения производится на каждом проводе непосредственно перед установкой заземления.

- ИСПЫТАНИЯ

Порядок и метод проведения испытаний проводятся в соответствии с ГОСТ Р 51853-2001 и «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Переносные заземления транспортируют в крытых транспортных средствах любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного типа.

Условия хранения и транспортирования переносных заземлений в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать категории 2 ГОСТ 15150; в части воздействия механических факторов — группе Ж ГОСТ 23216.

Хранение переносных заземлений осуществляют в чехле, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей. Группа условий хранения — 2 по ГОСТ 15150.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Просим пользователя лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе с заземлением, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24-х месяцев со дня начала эксплуатации.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

- переносное заземление и штанги в чехле                    1 комплект;

- паспорт                                                                                       1 экз.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Заземление переносное полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001, ТУ 3414-002-70403538-2006 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Прошло приемосдаточные испытания и признано годным к эксплуатации.

Заводской номер:

Дата изготовления г.       Отметка ___________(подпись, печать)

Производитель: ООО «ПК Диэлектрик»

Дилер: ООО «АнтиТок»

+7(495) 032-42-42, +7 (495) 032-46-46

www.antitok.ru; info@antitok.ru

www.pk-dielectric.ru; info@pk-dielectric.ru

ПК Диэлектрик

# ПАСПОРТ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ЛИНЕЙНОЕ

ДО 220 кВ

2023г.