# 11. Свидетельство о приемке

11.1.Трансформаторы ОСМ1 соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР/ТС 004/2011 и ТУ 27.11.42-001-30825695-2018 признан годным к эксплуатации.

12. Гарантийные обязательства.

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие характеристик трансформаторов при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

12.2. Гарантийный срок устанавливается 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет с даты изготовления.

13. Срок службы.

13.1. Изготовителем установлен срок службы трансформаторов 1,5 года с даты изготовления.

Типоисполнение: ОСМ1 – 0,1

Штамп технического  контроля  изготовителя___________

Номер партии:  V0321-06

Дата изготовления: 27.06.2022г

М.П.

ООО «Торговый дом «Сфера»

Трансформатор ОСМ1

- ТУ 27.11.42-001-30825695-2018

- Руководство по эксплуатации

- Паспорт

Адрес предприятия-изготовителя:

620012, Свердловская область, г.Екатеринбург,

ул. Машиностроителей д.19, оф.510/5

Тел. 8 (343) 288-71-80.

# 11. Свидетельство о приемке

11.1.Трансформаторы ОСМ1 соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР/ТС 004/2011 и ТУ 27.11.42-001-30825695-2018 признан годным к эксплуатации.

12. Гарантийные обязательства.

12.1. . Изготовитель гарантирует соответствие характеристик трансформаторов при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

12.2. Гарантийный срок устанавливается 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет с даты изготовления.

13. Срок службы.

13.1. Изготовителем установлен срок службы трансформаторов 1,5 года с даты изготовления.

Типоисполнение: ОСМ1 – 0,1

Штамп технического  контроля  изготовителя___________

Номер партии:  V0321-06

Дата изготовления: 27.06.2022г

М.П.

ООО «Торговый дом «Сфера»

Трансформатор ОСМ1

- ТУ 27.11.42-001-30825695-2018

- Руководство по эксплуатации

- Паспорт

Адрес предприятия-изготовителя:

620012, Свердловская область, г.Екатеринбург,

ул. Машиностроителей д.19, оф.510/5

Тел. 8 (343) 288-71-80.

1. Назначение

1.1.Трансформаторы серии ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063 - 1,0 кВА напряжением первичной обмотки от 220 до 380 В, вторичных обмоток от 5 до 220 В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.

1.2.Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 19294-84 и изготовлены по ТУ 27.11.42-001-30825695-2018

1.3..Виды климатического исполнения – У3, УХЛ3  по ГОСТ 15150-69, ТУ 27.11.42-001-30825695-2018

1.4..Трансформаторы устойчивы к воздействию ударных нагрузок с ускорением до 8g и вибрационных нагрузок в диапазоне частот 10-60 Гц с максимальным ускорением 2g и рассчитаны на установку в закрытых помещениях на высоте над уровнем моря не более 1000 м.

1.5..Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы – встраиваемые.

1.6.Трансформаторы мощностью до 1,0 кВА включительно устанавливаются как на горизонтальной, так и на вертикальной плоскостях.

1.97..По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75, ТУ 27.11.42-001-30825695-2018 и имеют степень защиты IP00 по ГОСТ 14254-96.

1.8..Корректированный уровень звуковой мощности трансформаторов не более 49 дБА как при холостом ходе, так и при номинальной нагрузке.

2. Структура условного обозначения

ОСМ1-Х ХХ / ХХХ ВТМ

О – однофазный

С – сухой

М – многоцелевого назначения

1 – первая модель

Х – номинальная мощность, кВА

ХХ – номинальное напряжение первичной обмотки, В

ХХХ – номинальное напряжение вторичной обмотки, В

ВТМ – Торговая марка

- 3. Основные технические характеристики трансформаторов

- Таблица 1

| - Тип трансформатора | - Номинальная мощность, кВА | - Ток холостого хода, % | - Напряжение короткого замыкания, % | - КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОСМ1-0,063 | - 0,063 | - 24 | - 13,0 | - 70,0 |
| - ОСМ1-0,1 | - 0,100 |  | - 9,0 | - 70,0 |
| - ОСМ1-0,16 | - 0,160 | - 23 | - 7,0 | - 70,0 |
| - ОСМ1-0,25 | - 0,250 | - 22 | - 5,5 | - 70,0 |
| - ОСМ1-0,4 | - 0,400 | - 20 | - 4,5 | - 70,0 |
| - ОСМ1-0,63 | - 0,630 | - 19 | - 4,0 | - 70,0 |
| - ОСМ1-1,0 | - 1,000 | - 18 | - 3,5 | - 70,0 |

- Таблица 2

| - Тип трансформатора | - Номинальная мощность, кВА | - Номинальное напряжение первичной обмотки, В | - Номинальное напряжение вторичной обмотки, В |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОСМ1-0,063 | - 0,063 | - 380, 220 | - 220,110,42,36,24,12,5 |
| - ОСМ1-0,1 | - 0,100 | 380, 220 | - 220,110,42,36,24,12,5 |
| - ОСМ1-0,16 | - 0,160 | 380, 220 | 220,110,42,36,24,12,5 |
| - ОСМ1-0,25 | - 0,250 | 380, 220 | 220,110,42,36,24,12,5 |
| - ОСМ1-0,4 | - 0,400 | 380, 220 | 220,110,42,36,24,12,5 |
| - ОСМ1-0,63 | - 0,630 | 380, 220 | 220,110,42,36,24,12,5 |
| - ОСМ1-1,0 | - 1,000 | 380, 220 | 220,110,42,36,24,12,5 |

- 4. Габаритные размеры

- Таблица 3

| - Тип трансформатора | - Габаритные размеры, мм |  |  | - Размеры установочных отверстий, мм |  | - Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bmax | Dmax | Emax | А | С |  |
| - ОСМ1-0,063 | 87 | 94 | 87 | 70±0,4 | 60±3 | 1,8 |
| - ОСМ1-0,1 | 97 | 100 | 92 | 85±0,4 | 65±2,5 | 2,8 |
| - ОСМ1-0,16 | 110 | 80 | 90 | 85±0,4 | 80±2,5 | 3,5 |
| - ОСМ1-0,25 | 120 | 80 | 100 | 95±0,4 | 95±3 | 4,5 |
| - ОСМ1-0,4 | 140 | 105 | 115 | 115±0,4 | 85±3 | 7,0 |
| - ОСМ1-0,63 | 160 | 120 | 130 | 130±0,4 | 105±3 | 10,0 |
| - ОСМ1-1,0 | 170 | 135 | 150 | 135±0,4 | 105±3,5 | 14,0 |

1. Назначение

1.1.Трансформаторы серии ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью 0,063 - 1,0 кВА напряжением первичной обмотки от 220 до 380 В, вторичных обмоток от 5 до 220 В предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.

1.2.Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 19294-84 и изготовлены по ТУ 27.11.42-001-30825695-2018

1.3..Виды климатического исполнения – У3, УХЛ3  по ГОСТ 15150-69, ТУ 27.11.42-001-30825695-2018

1.4..Трансформаторы устойчивы к воздействию ударных нагрузок с ускорением до 8g и вибрационных нагрузок в диапазоне частот 10-60 Гц с максимальным ускорением 2g и рассчитаны на установку в закрытых помещениях на высоте над уровнем моря не более 1000 м.

1.5..Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы – встраиваемые.

1.6.Трансформаторы мощностью до 1,0 кВА включительно устанавливаются как на горизонтальной, так и на вертикальной плоскостях.

1.97..По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75, ТУ 27.11.42-001-30825695-2018 и имеют степень защиты IP00 по ГОСТ 14254-96.

1.8..Корректированный уровень звуковой мощности трансформаторов не более 49 дБА как при холостом ходе, так и при номинальной нагрузке.

2. Структура условного обозначения

ОСМ1-Х ХХ / ХХХ ВТМ

О – однофазный

С – сухой

М – многоцелевого назначения

1 – первая модель

Х – номинальная мощность, кВА

ХХ – номинальное напряжение первичной обмотки, В

ХХХ – номинальное напряжение вторичной обмотки, В

ВТМ – Торговая марка

- 3. Основные технические характеристики трансформаторов

- Таблица 1

| - Тип трансформатора | - Номинальная мощность, кВА | - Ток холостого хода, % | - Напряжение короткого замыкания, % | - КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОСМ1-0,063 | - 0,063 | - 24 | - 13,0 | - 70,0 |
| - ОСМ1-0,1 | - 0,100 |  | - 9,0 | - 70,0 |
| - ОСМ1-0,16 | - 0,160 | - 23 | - 7,0 | - 70,0 |
| - ОСМ1-0,25 | - 0,250 | - 22 | - 5,5 | - 70,0 |
| - ОСМ1-0,4 | - 0,400 | - 20 | - 4,5 | - 70,0 |
| - ОСМ1-0,63 | - 0,630 | - 19 | - 4,0 | - 70,0 |
| - ОСМ1-1,0 | - 1,000 | - 18 | - 3,5 | - 70,0 |

- Таблица 2

| - Тип трансформатора | - Номинальная мощность, кВА | - Номинальное напряжение первичной обмотки, В | - Номинальное напряжение вторичной обмотки, В |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОСМ1-0,063 | - 0,063 | - 380, 220 | - 220,110,42,36,24,12,5 |
| - ОСМ1-0,1 | - 0,100 | 380, 220 | - 220,110,42,36,24,12,5 |
| - ОСМ1-0,16 | - 0,160 | 380, 220 | 220,110,42,36,24,12,5 |
| - ОСМ1-0,25 | - 0,250 | 380, 220 | 220,110,42,36,24,12,5 |
| - ОСМ1-0,4 | - 0,400 | 380, 220 | 220,110,42,36,24,12,5 |
| - ОСМ1-0,63 | - 0,630 | 380, 220 | 220,110,42,36,24,12,5 |
| - ОСМ1-1,0 | - 1,000 | 380, 220 | 220,110,42,36,24,12,5 |

- 4. Габаритные размеры

- Таблица 3

| - Тип трансформатора | - Габаритные размеры, мм |  |  | - Размеры установочных отверстий, мм |  | - Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bmax | Dmax | Emax | А | С |  |
| - ОСМ1-0,063 | 87 | 94 | 87 | 70±0,4 | 60±3 | 1,8 |
| - ОСМ1-0,1 | 97 | 100 | 92 | 85±0,4 | 65±2,5 | 2,8 |
| - ОСМ1-0,16 | 110 | 80 | 90 | 85±0,4 | 80±2,5 | 3,5 |
| - ОСМ1-0,25 | 120 | 80 | 100 | 95±0,4 | 95±3 | 4,5 |
| - ОСМ1-0,4 | 140 | 105 | 115 | 115±0,4 | 85±3 | 7,0 |
| - ОСМ1-0,63 | 160 | 120 | 130 | 130±0,4 | 105±3 | 10,0 |
| - ОСМ1-1,0 | 170 | 135 | 150 | 135±0,4 | 105±3,5 | 14,0 |