ПОСТАВЩИК:

ООО «Вентарт Групп»,  +7 (495) 120-00-66,   zakaz@ventart.ru

________________________________                                                                      Дата продажи:______________

(подпись, печать)

№

ПАСПОРТ/

РУКОВОДСТВО  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ

ROOF-H

1. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

● Устройства ROOF-H являются не готовыми аппаратами, а только частью оборудования. Таким образом, монтёр оборудования несет ответственность на месте за соблюдение всех соответствующих требований техники безопасности, относительно электрического подключения и защиты от прикосновения.

● Особое внимание следует обратить на защиту от прикосновения (защитная решетка или соответственно длинные трубы)

● Как электрическое подключение, так и ремонт могут осуществляться только квалифицированными электриками.

● При различных работах по установке и техническому обслуживанию следует размыкать электрическую цепь.

2. МОНТАЖ

● Опорная поверхность вентилятора должна быть горизонтальной и ровной.

● Следует учитывать дополнительную нагрузку на крышу.

● Следует предусмотреть достаточное уплотнение между крышным вентилятором и крышным цоколем.

● Для агрегатов, оснащенных тепловыми реле с внешними выводами: Двигатели должны быть оснащены тепловыми реле для защиты от перегрева, в противном случае гарантийные обязательства аннулируются. Повреждения, возникшие в результате перегрева, будут устраняться за счет потребителя.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

● Запрещается использовать вентилятор во взрывоопасных средах!

● Запрещается использовать вентилятор с преобразователем частоты!

● Учитывать максимальную температуру окружающей среды на заводской табличке!

● Необходимо проверить соответствие напряжения питающей сети данным на заводской табличке!

● При одновременном использовании совместно с вытяжным зонтом: При одновременном использовании вытяжного зонта и камина разряжение в зоне установки камина не должно превышать 4 Па (4 x 10-5 бар). При использовании вытяжного зонта одновременно с прибором, в котором происходит сжигание газа или другого горючего топлива, необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию помещения.

● Mин. рабочая температура -25 °C, макс. темп. окруж. среды 70 °C.

● Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата первой категории размещения по ГОСТ 15150-69.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

● Канальные вентиляторы в круглом корпусе не требуют обслуживания, за исключением чистки во время рекомендуемых перерывов.

● Попадающая с воздухом пыль со временем образует отложения в рабочем колесе и корпусе. Это приводит к сокращению эффективности и дисбалансу вентилятора, а также к сокращению срока службы.

● Рабочее колесо следует чистить кисточкой/ щеткой / тканью.

Внимание! Запрещается удалять или перемещать балансир.

● Запрещается очищать внутреннюю поверхность водой или высоким давлением.

● При помощи установки воздушного фильтра существенным образом увеличивается интервал между oчистками или устраняется необходимость oчистки.