КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструктивно ИВЭП-1250ЕВ выполнен в неразборном корпусе. Для подключения прибора к сети переменного тока 220В предусмотрен сетевой шнур с плоской вилкой. На выходе прибора предусмотрен шнур со штекером для подключения питания потребителей:

ИВЭП-1250ЕВ - 5,5х2,1;

ИВЭП-1250ЕВ.1 - 5,5х2,5;

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

Установите прибор в защищённое место рядом с потребителем и розеткой с переменным напряжением 220В. Подключение потребителя осуществлять через штекер питания.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену ИВЭП.

В случае выхода ИВЭП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

428017, г. Чебоксары, ул. Урукова, 19

Производственно-сервисный центр - ООО «Давикон»

Тел. (8352) 45-65-45; 45-25-42 с указанием наработки ИВЭП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Источник импульсный вторичного электропитания

| ИВЭП-1250ЕВ |  |
| --- | --- |
| ИВЭП-1250ЕВ.1 |  |

соответствует требованиям технических условий ТУ 27.90.40-03508749-2020, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска _________________________

ООО «Давикон»

ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

| ИВЭП-1250ЕВ |  |
| --- | --- |
| ИВЭП-1250ЕВ.1 |  |

Технический паспорт

Источники вторичного электропитания «ИВЭП-1250ЕВ», «ИВЭП-1250ЕВ.1» (далее ИВЭП), ТУ 27.90.40-03508749-2020 предназначены для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и номинальном токе потребления до 5А.

Электропитание ИВЭП осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 150В до 270В.

ИВЭП предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы.

Максимальный рекомендуемый выходной ток при круглосуточном режиме работы составляет 75% от номинального значения.

Отличительные особенности ИВЭП:

- электронная защита от короткого замыкания;

- защита от пробоя вход-выход 4000В;

- автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания;

- защита от перегрузки по входу;

- защита потребителей от перенапряжения на входе;

- неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.

| Наименование параметра | Номинальное значение |
| --- | --- |
| Входное напряжение | Переменное от 150 до 270 В, частота 50 Гц |
| Постоянное выходное напряжение | 12,2±0,3 В |
| Напряжения пульсаций (от пика до пика), не более | 50 мВ |
| Максимальный кратковременный выходной ток | 5,5А |
| Масса, не более | 0,25 кг |
| Время наработки на отказ, не менее | 100 000 часов |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 2 |
| Рабочая температура | -20°С … +40°С |