ТЕХНИЧЕСКИЙ   ПАСПОРТ

Герметизированные

свинцово-кислотные

аккумуляторные батареи

CSB (серия HR 1221W)

Производитель

CSB

Поставщик

ООО «Выбор»

Содержание

1.Назначение

2.Технические характеристики

3.Комплектация

4.Маркировка

5. Монтаж, эксплуатация, транспортировка, хранение, утилизация и техническое обслуживание

6.Гарантийные обязательства

7.Свидетельство о приёмке

1. Назначение

Аккумуляторы CSB	(серия HR 1221W) предназначены для обеспечения резервным питанием системы охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).

2. Технические характеристики

Основные технические характеристики аккумуляторной батареи HR 1221W:

| HR 1221W - Спецификация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во элементов в блоке | Номинальное напряжение | Вес | Электролит: абсорбированная серная кислота | Максимальный ток разряда |  | Внутреннее сопротивление |
| 6 | 12 В | 1.8 кг | Технология «AGM» | 60А/90А (5 сек) |  | 23,0 мОм |
| Номинальная мощность |  |  | 21 Вт/Эл. при 15-минутном разряде до Uкон. 1,67 В/Эл. при 25°C; |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур |  |  | Разряд: от -15°C до +50°C |  | Заряд: от -15°C до + 40°C. (С температурной компенсацией) |  |
| Оптимальная рабочая температура |  |  | 25°C |  |  |  |
| Напряжение подзаряда: Буферный режим Циклический режим |  |  | 13,5 – 13,8 В при 25°C. 14,4 – 15,0 В при 25°C. |  |  |  |
| Максимальный ток заряда |  |  | 2,1 А |  |  |  |
| Самосохраняемость |  |  | Батареи серии CSB серии HR могут храниться до 6 месяцев при 25°C без подзаряда. При более высокой температуре хранения интервал хранения без заряда сокращается. |  |  |  |
| Саморазряд |  |  | 3% в месяц при 25°C. |  |  |  |
| Выводы |  |  | F1/F2. |  |  |  |
| Срок службы, (при 25°С): Буферный режим Циклический режим |  |  | до 5 лет 260 циклов при 100% разряде |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм Длина Ширина Высота/Высота (макс.) |  |  | 90,0±1 70,0±1 101,8±1,5/106,1±1,5 |  |  |  |

3. Комплектация (определяется контрактом или заказом)

аккумуляторная батарея           -

упаковка                                     -

паспорт                                       -

4. Маркировка

На корпусе:

  - марка аккумулятора

  - тип электрохимической системы

  - модель аккумулятора

  - номинальное напряжение (В) и номинальная мощность (Вт/эл.)

  - величина напряжений и максимального тока заряда

  - производитель

5. Монтаж, эксплуатация, транспортировка, хранение, утилизация и техническое обслуживание

Монтаж, эксплуатация, транспортировка, хранение, утилизация и техническое обслуживание аккумуляторов производится в соответствии с Руководством по монтажу, вводу в эксплуатацию и эксплуатации герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей CSB.

6. Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель и компания-поставщик гарантируют соответствие качества аккумуляторов CSB (серия HR 1221W) требованиям Технических условий при соблюдении покупателем условий и правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- механических повреждений и наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- несоблюдения правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, погрузочно-разгрузочных работ и хранения;

-  воздействия непреодолимой силы (пожаров, стихийных бедствий и других причин, находящихся вне контроля завода-изготовителя и компании-поставщика);

- самовольного ремонта или внесения конструктивных изменений (вмешательства в конструкцию изделий);

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя или действиями третьих лиц.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

7. Свидетельство о приёмке

Аккумуляторная батарея CSB серия HR 1221W заводской № ____________	 	          соответствует требованиям технических условий и нормативных документов ГОСТ 12.2.007.12-88 согласно Декларации о соответствии РОСС _______________________, произведена в соответствии с Международными стандартами качества ISO 9001 и ISO 14001 и признана годной для эксплуатации.

Дата продажи:

“       “ _________________ 202 ___ г.

_______________________________

М.П.