## Sheet1
Импульсный источник питания серии NDR-480
Промышленное исполнение 480Вт для установки на Din рейку
Функциональные особенности: 1. Входное напряжение выбирается переключателем 2. Защита: защита от короткого замыкания/перегрузки/перенапряжения 3. Естественное охлаждение Гарантия 2 года
Выходные параметры | Модель Параметры | NDR-480-24 | NDR-480-48
| выходное напряжение | 24В | 48В
| Номинальный выходной ток | 20A | 10A
| Диапазон выходного тока | 0-20A | 0-10A
| Пульсация и шум | 150mVp-p | 130mVp-p
| Диапазон напряжения | 24-28V | 48-55V
| Отклонение напряжения | ± 1% | ± 1%
| Линейное регулирование | ± 0.5% | ± 0.5%
| Регулирование нагрузки | ± 1% | ± 1%
| Номинальная мощность | 240W | 240W
| Время нарастания тока | 1500ms,100ms/230VAC 3000ms,100ms/115VAC at full load
| Время задержки | 28ms/230VAC 22ms/115VAC at full load
Входные параметры | КПД | 92.5% | 92.5%
| Частота | 47-63Hz
| Коэффициент мощности | PF>0.95/115VAC,PF>0.95/230VAC at full load
| Диапазон входного напряжения | 90-264VAC;127-370VDC
| Потребляемфй ток | 4.8A/115VAC 2.4A/230VAC
| Пусковой ток (max) | 20A/115VAC 35A/230VAC
| Ток утечки | <2mA/240VAC
Защита | Защита от перегрузки | 105%~130% rater output power
Type: Constant current limuting,recovers automatically after fault condition is removed
| Защита от перенапряжения | 29-33V | 56-65V
Protection type:shut down o/p voltage,re-power on to recovery
| Защита от перегрева | Shut down o/p voltage,recovers automatically after fault condition is removed
Окружающая среда | Рабочая температура | -20℃~+70℃ (Refer to Output Derating Cutve)
| Влажность | 20%~95%RH non-condensing
| Вибрация | Component:10-500Hz,2G 10min,/1cycle,60min.each along,X,Y,Z axes;
Mounting:Compliance to IEC60068-2-6
| Температурный коэффициент | ±0.03%℃(0-50℃)
| Температура и влажность хранения | -40℃~+85℃, 10%~95%RH
Безопасность | Сопротивление изоляции | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:>100 Ohms/500VDC/25℃/70%RH
| Напряжение пробоя | I/P-O/P:3kVAC,I/P-FG:2kVAC,O/P-FG:0.5kVAC
| ЭМС | Compliance to EN55032(CISPR32),EN61204-3 Class B,EN61000-3-2,-3
| EMC Immunity | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024.EN61000-6-2(EN50082-2).EN61024-3,heavy industry level
| Стандарты безопасности | UL508,TUV EN60950-1 approvred
| Стандарты ЭМС | Meet FCC Part 15J Conduction class B
Механические параметры | Подключение (винтовая клемма DIN) | I/P:3poles,O/P:4poles
| наработка на отказ | 146.8K hrs min. MIL-HDBK-247F
| Габаритные размеры | 85.5*125.5*113.5mm
| Масса | 1.5kg
1. Все параметры, НЕ упомянутые специально, измеряются при входном напряжении 230 В переменного тока, номинальной нагрузке и температуре окружающей среды 25℃. 2. Пульсации и шум измеряются при полосе пропускания 20 МГц с использованием 12-футовой витой пары с параллельными конденсаторами 0,1 мкФ и 47 мкФ. 3. Допуск, включая допуск на установку, линейное регулирование и регулирование нагрузки 4. Источник питания считается компонентом, который будет установлен в конечное оборудование. Конечное оборудование должно быть повторно проверено, что оно по-прежнему соответствует стандартам по электромагнитной совместимости. 5. Рекомендуются монтажные зазоры 40 мм сверху, 20 мм снизу, 5 мм слева и справа при постоянной нагрузке полной мощностью. в случае, если соседнее устройство является источником тепла, рекомендуется зазор 15 мм. 6. Снижение номинальных характеристик может потребоваться при низком входном напряжении. Пожалуйста, проверьте кривую снижения номинальных характеристик для более подробной информации».