_ ООО «АерВан»

391030, Рязанская обл.,

г. Спас-Клепики, ул. Московская, д. 13

ООО «АерВан»

ПАСПОРТ

КВАЛ. Клапан воздушный

с электроприводом с возвратной пружиной 230/24 TR

| № | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правила ведения паспорта | 3 |
| 2 | Общие сведения об изделии | 3 |
| 3 | Основные технические данные и характеристики | 4 |
| 4 | Комплект поставки | 5 |
| 5 | Указания по монтажу | 5 |
| 6 | Указания по мерам безопастности | 6 |
| 7 | Свидетельство о приемке | 6 |
| 8 | Гарантия изготовителя | 7 |
| 9 | Сведения о рекламациях | 7 |
| 10 | Конструкция клапана | 8 |
| 11 | Служебные отметки | 9 |

Содержание:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Правила ведения

1.1. Паспорт входит в комплект поставки клапана.

1.2. Все записи в паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незавершенные исправления не допускаются. Делать какие-либо пометки или записи на обложке паспорта запрещается.

1.3. Паспорт заполнять после изготовления, при отправке потребителю (продаже), и в процессе эксплуатации клапана.

2. Общие сведения об изделии

2.1. Клапан следует использовать в качестве запорно-регулирующих устройств в системах вентиляции и кондиционирования воздуха низкого давления жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.

2.2. Корпус клапана КВАЛ изготавливается прямоугольного сечения, выполненный из алюминиевого профиля с нейлоновыми шестернями скрытой установки, что позволяет обеспечить более плотное спряжение лопаток между собой и с корпусом в закрытом положении. Герметичность клапана обеспечивается полипропиленовым   уплотнителем, находящихся в пазах корпуса и жалюзи. Рабочая температура воздуха от -40 °С до 70 °С.

2.3. Изделие не содержит драгоценных металлов и драгоценных камней.

2.4. Клапаны изготавливаются следующих типоразмеров:
Высота от 100 до 2000 мм с шагом 50 или 100 мм. 
Ширина от 200 до 2000 мм;

2.5 Клапаны изготавливаются с электроприводом с возвратной пружиной фирмы AIRONE.

2.6  Клапан может подключаться к электросети 220 V через трансформатор (входит в комплект поставки) или к сети питания 24 АС.

3.Основные технические данные и характеристики

Назначение                                                  запорно регулирующая и отсечная

Исполнение                                   Общепромышленное, коррозионностойкое

Рабочие среды                                                   воздухи газо-воздушные смеси

Предел давления    не более 1200 Па/м2 (односекционный с одним проемом)

Класс уровня протечки                                                                                       1

Вариант раскрытия лопаток                       Симметричное или параллельное

Пространственная ориентация                                                         Не зависит

3.1. Характеристики рабочей среды – воздух и газо-воздушные смеси не агрессивные к конструкционным материалам клапана, с температурой от -40 до + 70 С, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100г/м3, не содержащих липких и волокнистых веществ и материалов.

Максимальный перепад давления рабочей среды на клапане – не более 1200 Па.

3.2. Условия транспортировки и хранения клапана при воздействии климатических факторов должны соответствовать по ГОСТ 15150. Клапан допускается транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

3.3. Максимальный крутящий момент на валу привода – не более 32Нм. 

(в соответствии от размера)

3.4. Тип привода _________________________________________________________
                                                       электрический (марка, заводской номер)

3.5. Размеры проема клапана ______________ (Ширина и Высота, мм)

3.6. Масса клапана, брутто _____________кг

3.7. Масса привода   _________кг

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Конструкция клапана

1 –КОРПУС; 2 – ЛОПАТКА; 3 – ЗАКРЫТЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ ШЕСТЕРНИ;

4 – ЭЛЕКТРОПРИВОД

4. Комплект поставки

В комплект обязательной поставки входят:

- клапан с приводом ;

- паспорт на клапан;

- трансформатор 220 / 24АС / 8 ВтА, помещенный в монтажную коробку.

5. Указания по монтажу

5.1. При нарушении условия транспортирования или хранения перед монтажом проверить сопротивление изоляции цепей электропривода. Сопротивление изоляции цепей электропривода должно быть не менее 0,5Ом.

5.2. Монтаж и подключение электропривода на клапан выполнять в соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на электропривод.

5.3. При монтаже, соблюдать перпендикулярность сторон и плоскостность клапана.

5.4. Конструкция крепления должна исключать деформацию клапана при монтаже и эксплуатации.

6. Указания по мерам безопасности

6.1. При монтаже и демонтаже клапана соблюдать правила техники безопасности для строительно-монтажных работ.

6.2. При эксплуатации клапана должны быть обеспечены требования «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»

6.3. Клапан с электроприводом должен быть защищен от прямого воздействия высокочастотных полей, взрывоопасных и пожароопасных паров и газов.

6.4 Не допустимо прямое попадание брызг воды. Защита IP-54.  
При необходимости использовать защиту в виде козырька.

7. Свидетельство о приемке

Клапан воздушный алюминиевый (КВАЛ) с приводом 230/24 TR, заводской №

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата изготовления _____________________________________________________

Отметка ОТК__________________________________________________________

Отметка о продаже ___________________________________________________
и эксплуатации.

8. Гарантия изготовителя

8.1. Изготовитель обязуется в течении гарантийного срока безвозмездно устранять неисправности клапана при условии соблюдения потребителем установленных правил и условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок 24 месяца от даты ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев от даты отгрузки в адрес заказчика.

8.3. Гарантийный срок на электропривод 5 лет от даты отгрузки в адрес заказчика.

9.Сведения о рекламациях

9.1. Рекламации принимаются предприятием-изготовителем в период срока и только на основании рекламационного акта, оформленного по установленной форме. 
Поставщик: ООО «Вентарт Групп»,  +7 (495) 120-00-66,   zakaz@ventart.ru

9.2. Сведения о рекламациях следует заносить с таблицу

| № п/п | Дата и номер рекламац. акта | Краткое содержание рекламации | Отметка об удолетвор. рекламации | Должность, фамилия и подпись ответств. лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |