# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

# ТРАП РЕГУЛИРУЕМЫЙ

# С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ 110/75/50

# ТП-310.1, ТП-310.1Р, ТП-310.1N, ТП-310.1PN

(ТУ 4947-001-95431139-2007)

# Производитель ООО ТПК «Татполимер»,

Российская Федерация, Республика Татарстан, 422982, г. Чистополь, ул. Мира, д. 44 «В», тел./факс (84342) 5-84-13, 5-84-25,

www.tatpolimer.ru

- Назначение изделия

Трапы вертикальные предназначены для приема и отведения в канализационную сеть сточных вод с поверхности пола, устанавливаемые в жилых, общественных и производственных зданиях, а так же на балконах и террасах. Благодаря наличию затвора трап надежно защищает помещение от неприятных запахов из канализации.

- Технические характеристики

- сырье для решетки – нержавеющая сталь/чугун;

- сырье для корпуса – полипропилен;

- сырье для надставного элемента – ABS-пластик;

- выходной диаметр – 110/75/50 мм;

- пропускная способность, не менее – 0,7 л/с;

- пропускная способность трапов с незамерзающим запахозапирающим устройством – до 2,5л/с;

- температура окружающей среды – от -50 °С до +90 °С;

- температура отводящей жидкости, не более – +85 °С*;

- максимальная разрешенная нагрузка со стальной решеткой, не более – 300 кг;

- максимальная разрешенная нагрузка с чугунной решеткой, не более – 1500 кг;

- срок службы, не менее – 50 лет.

* Трапы производства ООО ТПК «Татполимер» позволяют отводить в канализацию жидкости с температурой до 100 °С при условии, что её воздействие будет кратковременное (100 – 200 литров с температурой не более 100 °С). Повышение температуры отводящих жидкостей до 100 °С не влияет на пропускную способность трапов и их работоспособность). В этом случае снижается только максимально допустимая нагрузка на трап (т.к. корпус трапа выполняет роль несущего силового элемента) – она не должна превышать 150 кг.

Основные размеры приведены на рис. 1.

Комплектация трапов:

| Артикул | Материал решетки | Запахозапирающее устройство | Максимальная нагрузка, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП-310.1 | Нержавеющая сталь | Гидрозатвор, «Сухой» поплавковый затвор, «Сухой» механический затвор, двойной затвор (поплавковый+механический) | 300 |
| ТП-310.1N |  | Незамерзающее запахозапирающее устройство |  |
| ТП-310.1P | Чугун | Гидрозатвор, «Сухой» поплавковый затвор, «Сухой» механический затвор, двойной затвор (поплавковый+механический) | 1500 |
| ТП-310.1PN |  | Незамерзающее запахозапирающее устройство |  |

- Состав изделия и комплектность

Настоящий трап состоит из следующих деталей (см. рис. 1):

- Решетка из нержавеющей стали/чугуна *;

- Надставной элемент;

- Корпус трапа;

- Затвор;

- Уплотнительное кольцо;

- Прижимной фланец из нержавеющей стали.

* Надставной элемент может комплектоваться решеткой из нержавеющей стали

ТП-152.150S либо решеткой из чугуна ТП-156.150Р.

# Рис. 1 ТП-310.1N Трап с незамерзающим запахозапирающим устройством

Партия трапов вертикальных, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

- Устройство и принцип работы

Процесс установки трапов учитывает их дальнейшее функционирование в общей системе канализации. Корпус трапа с использованием элементов герметизации соединяется с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП, пролегающей под полом на соответствующей проектной глубине. При установке трапа в разрыв гидроизоляции уплотнительное кольцо (5) на надставной элемент не ставится.

# Надставной элемент может подпиливаться по высоте стяжки.

Если для канализационных труб применяются стальная или чугунная труба, необходимо использовать переход ремонтный (ТП-82.100) для герметичного соединения. Перед вводом трапа в эксплуатацию в корпус трапа (3) необходимо вставить затвор (4), установить в надставной элемент (2) решётку (1).

Затвор имеет следующий принцип работы:

Сухие затворы устанавливаются в первую очередь на тех участках, где существует вероятность пересыхания затворов. Такие места, как правило, располагаются над системами «тёплый пол», а также в достаточно редко эксплуатируемых точках канализации, включая водоотводы стиральных машин и кондиционеров, реже — в душевых кабинах и банных сантехнических приборах.

Функция гидрозатвора заключается в том, чтобы посредством задерживаемого уровня воды в сифоне предотвращать проникновение в помещение неприятных запахов из канализации. Гидрозатвор может использоваться только в отапливаемом помещении.

Механический «сухой» затвор представляет собой пружинную конструкцию с плотно прижатой к корпусу мембраной, которая предотвращает проникновение неприятных запахов в помещение в случае пересыхания гидрозатвора (эпизодическое использование, гостевой санузел, теплый пол, жаркий климат и т.д.). Механический затвор также препятствует обратному ходу стоков при засоре канализационных магистралей (максимальное рабочее давление обратного тока сточных вод - 0,005 МПа).

Двойной затвор объединяет в себе сразу два затвора – механический и гидрозатвор.

Поплавковый затвор всплывает при поступлении жидкости и обеспечивает слив воды в систему канализации. После пересыхания жидкости происходит опускание поплавка и перекрывание сливного отверстия, что препятствует проникновению в помещение неприятных канализационных запахов.

Незамерзающее запахозапирающее устройство применяется для неотапливаемых помещений, балконов и террас.

# Внимание!

Если необходимо отводить воду со слоя гидроизоляции, то необходимо убрать уплотнительное кольцо (ТП-310.1Е) с корпуса надставного элемента перед монтажом, чтобы обеспечить дренаж.

- Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. Трапы канализационные нельзя использовать при температурах, неоговоренных в техническом паспорте. По мере необходимости производить снятие решетки с подрамника и очистку внутренней полости от грязи и мусора.

# Внимание!

- Применение чистящих средств на основе хлора: гипохлорит натрия (хлорку, «Белизну» и др.) может привести к появлению ржавых разводов, точечной коррозии на деталях трапа выполненных из нержавеющей стали.

- Запрещается чистить решетки из нержавеющей стали с помощью абразивных инструментов.

- Длительный контакт коррозийного вещества и его паров (соленой воды, серо и хлорсодержащих веществ) с поверхностью нержавеющей стали, приводит к разрушению оксидной пленки металла, что может привести к участку коррозии.

- Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

- Свидетельство о приемке

Трапы вертикальные ТП-310.1 соответствуют ТУ 4947-001-95431139-2007 и признаны годными к эксплуатации.

| Представитель ОТК | ________________ (личная подпись) | ______________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  | ____________________ (число, месяц, год) |  |

- Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трапов требованиям ТУ 4947-001-95431139-2007 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок на трап составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;

- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

| Артикул | Исполнение | Место для галочки |
| --- | --- | --- |
| ТП-310.1 | Гидрозатвор, «Сухой» поплавковый затвор, «Сухой» механический затвор, двойной затвор (поплавковый+механический) |  |
| ТП-310.1N | Незамерзающее запахозапирающее устройство |  |
| ТП-310.1P | Гидрозатвор, «Сухой» поплавковый затвор, «Сухой» механический затвор, двойной затвор (поплавковый+механический) |  |
| ТП-310.1PN | Незамерзающее запахозапирающее устройство |  |

- Сведения о рекламациях

| Номер и дата рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые предприятием-изготовителем |
| --- | --- | --- |

НФ-00008453