###### Двигатели асинхронные

Руководство по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Двигатели ВА в соответствии с маркировкой взрывозащиты (1ЕxdIIВТ4 по ГОСТ 12.2.020, ПУЭ гл.7.3) могут применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатели рассчитаны для продолжительного режима работы (S1 по ГОСТ 28173) на высоте до 1000 м над уровнем моря при температуре окружающей среды:  – 40;+40○С.

При эксплуатации двигателей в режиме S2, S3, S4 допустимые значения мощности или тока и частоту включений в час необходимо определять по ОСТ16 0.510.062.

Наработка на отказ двигателя – 10000 ч.

Двигатели изготовлены для работы в трехфазной сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 220, 380, 660 В (см. паспортную табличку двигателя).

Способы монтажа: IM1001, IM2001 по ГОСТ 2479-79.

Степень защиты:

1. электродвигателя IP55;

2. кожуха вентилятора IP20.

Основные технические характеристики и установочно-присоединительные размеры приведены в Приложении 1 данного руководства по эксплуатации.

3. УТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на взаимодействии электромагнитных полей ротора и статора, посредством которого осуществляется преобразование электрической энергии в механическую. Основные сборочные единицы двигателя представлены в Приложении 2.

4. ВЗРЫВОЗАЩИТА

Взрывозащита двигателей достигается за счет заключения электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку, которая выдерживает давление взрыва внутри нее и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду.

Взрывонепроницаемость оболочки двигателя обеспечивается применением щелевой взрывозащиты. В приложении 2 показаны сопряжения деталей (узлов), обеспечивающих щелевую защиту. Эти сопряжения обозначены словом "Взрыв" с указанием допустимых параметров взрывозащиты: максимальной ширины и минимальной длины щелей. Взрывозащитные поверхности защищены от коррозии смазкой.

Взрывонепроницаемость кабельного ввода достигается уплотнением с помощью эластичных прокладок.

Все болты и гайки, а также токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания с помощью пружинных шайб.

Двигатель должен быть заземлен. Между токоведущими частями и заземленными элементами оболочек предусмотрены соответствующие расстояния утечки и электрические зазоры (см. приложение 2).

Температура наружных поверхностей оболочки двигателя при номинальном режиме работы не превышает 135○С. Между вентилятором и деталями щита, а также вентилятором и кожухом обеспечены необходимые зазоры.

5. МОНТАЖ И ПУСК

При транспортировании двигателя к месту монтажа не допускайте ударов по валу и корпусу двигателя.

Перед установкой:

- очистите от пыли и грязи наружные поверхности двигателя;

- проверьте целостность оболочки;

- проверьте крепежные элементы;

- проверьте уплотнение кабельного ввода и крышки коробки выводов;

- проверьте заземляющие устройства;

- проверьте вращение вала от руки (вал должен легко проворачиваться);

- измерьте сопротивление изоляции статора.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм при температуре окружающего воздуха 20С. Двигатель, сопротивление изоляции которого менее 10 МОм, необходимо просушить электрическим током при пониженном напряжении (15-20 % от номинального значения) в заторможенном состоянии или наружным обогревом с помощью ламп, сушильных печей и т.п. Во время сушки температура обмотки не должна превышать 130С, скорость нарастания температуры – не более 2С в минуту. Сушку производите при снятой крышке и приподнятом корпусе коробки выводов.

Соедините двигатель с приводным механизмом при помощи эластичной муфты, зубчатой или клиноременной передачи (двигатели на 3000 об/мин можно соединять только эластичной муфтой), обеспечив соосность соединяемых валов для исключения быстрого износа подшипников.

При монтаже шкива, муфты или шестерни на вал обеспечьте упор в торец противоположного конца вала для исключения повреждения подшипников.

Все детали, насаживаемые на вал двигателя, отбалансируйте  динамически с полушпонкой.

Ввод питающего кабеля, разводку его и монтаж в коробке выводов производите в соответствии с правилами по монтажу взрывобезопасного электрооборудования. Кабель тщательно герметизируйте резиновой уплотнительной прокладкой с отверстиями, соответствующими диаметру кабеля.

Перед пуском двигателя коробку выводов закройте крышкой, болты на крышке надежно затяните.

Убедитесь, что зазор в соединении станина-коробка выводов, корпус коробки выводов-фланец не превышают значений, указанных в приложениях 2.

Первый кратковременный пробный пуск производите, по возможности, без нагрузки для проверки исправности механической части и правильности направления вращения. Перед пробным пуском проверьте соответствие напряжения сети напряжению, указанному на табличке двигателя, а также соответствие схемы соединения номинальному напряжению (см. схемы соединения на рис. 1), заземление двигателя, крепление к фундаменту. Проверьте исправность подшипников. Проверьте надежность и исправность контактных соединений. Проверьте вращение вала от руки, вал должен легко вращаться без посторонних звуков и заклиниваний. Во время пробного пуска убедитесь в отсутствии посторонних шумов и звуков, контролируйте температуру нагрева и вибрацию двигателя.

Подшипники замените при наличии: сколов и трещин, раковин и глубоких следов коррозии, надломов и сквозных трещин на сепараторе.

Проверьте сопротивление изоляции и сопротивление заземления. При необходимости просушите изоляцию.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Двигатель хранить под навесом при температуре от минус 40 C до плюс 40 C и относительной влажности до 80 % при температуре 20 C.

Срок сохраняемости двигателей в упаковке и с консервацией изготовителя - 1 год.

Транспортирование двигателя должно осуществляться любым видом крытого транспорта в упаковке, обеспечивающей его сохранность. При транспортировании двигателя избегайте резких толчков и ударов. При погрузке упакованного двигателя руководствуйтесь надписями на ящике. Распакованный двигатель нужно поднимать только за два рым-болта одновременно.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Двигатели, которые вышли из строя не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды.

Материалы, из которых изготовлены детали двигателя (чугун, сталь, медь, алюминий), поддаются внешней переработке и могут быть реализованы по усмотрению потребителя.

Детали двигателя, изготовленные с применением пластмассы, изоляционные материалы, могут быть захоронены.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Общие указания

Во время эксплуатации двигателя производите внешний и технический осмотры, текущий ремонт. Осмотр производить не реже одного раза в два месяца.

При осмотре двигателя периодически контролируйте режим работы, нагрев, величины взрывозащитных зазоров, целостность оболочки, состояние крепежных соединений, следите за его чистотой.

Технический осмотр производите в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в шесть месяцев. При этом очистите двигатель от загрязнений, проверьте надежность заземления и механических креплений, контактные соединения кабеля и клеммных зажимов. Замеченные недостатки устраните.

Текущий ремонт двигателя производите одновременно с текущим ремонтом технологического оборудования, но не реже одного раза в год. При этом разберите двигатель, очистите его внутренние части, проверьте состояние всех обработанных взрывозащитных поверхностей узлов и деталей двигателя, замените смазку на взрывозащитных и посадочных поверхностях (смазка ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150 или ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433.

8.2. РАЗБОРКА И СБОРКА

Разборку и сборку двигателя произвести в следующем порядке:

- отключите двигатель и отсоедините его от питающей сети;

- отсоедините двигатель от механизма;

- снимите с рабочего конца вала полумуфту (шкив, шестерню);

- извлеките шпонку из шпоночного паза;

- снимите кожух и вентилятор;

- отверните болты, крепящие крышки подшипников (в случае их наличия) и подшипниковые щиты к корпусу;

- снимите щиты с помощью съемников;

- извлеките ротор таким образом, чтобы не повредить лобовые части обмотки статора;

Сборку производите в порядке, обратном разборке.

Перед сборкой протрите консистентной смазкой поверхности взрывозащитных сопряжений двигателя. Помните, что наличие на них царапин, очагов коррозии, раковин и других дефектов недопустимо.

Убедитесь, что зазоры в соединениях станина-коробка выводов, фланец-корпус коробки выводов не превышают значений, указанных в приложении 2.

После окончания сборки вал должен свободно проворачиваться от руки.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Перегрев подшипника, сопровождающийся повышенным шумом | Большая нагрузка на ПОДШИПНИК | Проверить сопряжение двигателя с приводным механизмом, установку и крепление двигателя |
| Из подшипника выбрасывается смазка | Изношены или разрушены детали подшипника | Заменить подшипник |
| Вибрация двигателя | Дефект в сочленении двигателя и приводного механизма | Проверить установку и крепление двигателя |
| Двигатель перегревается | Отклонение от номинального напряжения сети, двигатель перегружен | Установить номинальное напряжение, устранить причины перегрузки |
| Двигатель не разворачивается, гудит | Двигатель перегружен | Снизить нагрузку, устранить причины перегрузки |
|  | Напряжение сети ниже номинального | Повысить напряжение до номинального |
|  | Межвитковое замыкание в обмотке статора | Найти поврежденное место и отремонтировать или перемотать поврежденную часть обмотки |
|  | Короткое замыкание между двумя фазами, обрыв в одной фазе сети | ПРОВЕРИТЬ НАПРЧЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ СТАТОРА |
| ПОНИЖЕННОЕ СОПРТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК СТАТОРА | ЗАГРЯЗНЕНА ИЛИ ОТСЫРЕЛА ОБМОТКА | РАЗОБРАТЬ И ПРОЧИСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ, ПРОДУТЬ И ПРОСУШИТЬ ОБМОТКУ |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1. Технические характеристики

| Типоразмер | Р, кВт | n, об/мин | I, А при U=380 В | η | cosφ |  | Мном, Нм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80A2 | 1,5 | 2850 | 3,46 | 78,5 | 0,84 | 7,0 | 5,0 | 2,2 | 2,3 |
| 80B2 | 2,2 | 2855 | 4,85 | 81,0 | 0,85 | 7,0 | 7,4 | 2,2 | 2,3 |
| 80A4 | 1,1 | 1390 | 2,85 | 76,2 | 0,77 | 6,0 | 7,6 | 2,3 | 2,3 |
| 80B4 | 1,5 | 1400 | 3,72 | 78,5 | 0,78 | 6,0 | 10,2 | 2,3 | 2,3 |
| 80A6 | 0,75 | 905 | 2,29 | 69,0 | 0,72 | 5,3 | 7,9 | 2,0 | 2,1 |
| 80B6 | 1,1 | 905 | 3,18 | 72,0 | 0,73 | 5,5 | 11,6 | 2,0 | 2,1 |
| 80A8 | 0,37 | 680 | 1,49 | 62,0 | 0,61 | 4,0 | 5,2 | 1,8 | 1,9 |
| 80B8 | 0,55 | 680 | 2,17 | 63,0 | 0,61 | 4,0 | 7,7 | 1,8 | 2,0 |
| 90L2 | 3 | 2860 | 6,34 | 82,6 | 0,87 | 7,5 | 10,0 | 2,2 | 2,3 |
| 90L4 | 2,2 | 1410 | 5,16 | 80,0 | 0,81 | 7,0 | 14,9 | 2,3 | 2,3 |
| 90L6 | 1,5 | 920 | 4,00 | 76,0 | 0,75 | 5,5 | 15,6 | 2,0 | 2,1 |
| 90LA8 | 0,75 | 680 | 2,43 | 70,0 | 0,67 | 4,0 | 10,5 | 1,8 | 2,0 |
| 90LB8 | 1,1 | 680 | 3,36 | 72,0 | 0,69 | 5,0 | 15,4 | 1,8 | 2,0 |
| 100S2 | 4 | 2880 | 8,20 | 84,2 | 0,88 | 7,5 | 13,3 | 2,2 | 2,3 |
| 100L2 | 5,5 | 2900 | 11,08 | 85,7 | 0,88 | 7,5 | 18,1 | 2,2 | 2,3 |
| 100S4 | 3 | 1410 | 6,73 | 82,6 | 0,82 | 7,0 | 20,3 | 2,3 | 2,3 |
| 100L4 | 4 | 1435 | 8,80 | 84,2 | 0,82 | 7,0 | 26,6 | 2,3 | 2,3 |
| 100L6 | 2,2 | 935 | 5,57 | 79,0 | 0,76 | 6,5 | 22,5 | 2,0 | 2,1 |
| 100L8 | 1,5 | 690 | 4,40 | 74,0 | 0,7 | 5,0 | 20,8 | 1,8 | 2,0 |
| 112M2 | 7,5 | 2895 | 14,88 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 24,7 | 2,2 | 2,3 |
| 112M4 | 5,5 | 1440 | 11,75 | 85,7 | 0,83 | 7,0 | 36,5 | 2,3 | 2,3 |
| 112MA6 | 3 | 960 | 7,40 | 81,0 | 0,76 | 6,5 | 29,8 | 2,1 | 2,1 |
| 112MB6 | 4 | 960 | 9,75 | 82,0 | 0,76 | 6,5 | 39,8 | 2,1 | 2,1 |
| 112MA8 | 2,2 | 710 | 5,96 | 79,0 | 0,71 | 6,0 | 29,6 | 1,8 | 2,0 |
| 112MB8 | 3 | 710 | 7,81 | 80,0 | 0,73 | 6,0 | 40,4 | 1,8 | 2,0 |
| 132M2 | 11 | 2900 | 21,2 | 88,4 | 0,89 | 7,5 | 36,2 | 2,2 | 2,3 |
| 132S4 | 7,5 | 1450 | 15,6 | 87,0 | 0,84 | 7,0 | 49,4 | 2,3 | 2,3 |
| 132M4 | 11 | 1460 | 22,5 | 88,4 | 0,84 | 7,0 | 72,0 | 2,2 | 2,3 |
| 132S6 | 5,5 | 960 | 12,9 | 84,0 | 0,77 | 6,5 | 54,7 | 2,1 | 2,1 |
| 132M6 | 7,5 | 970 | 17,2 | 86,0 | 0,77 | 6,5 | 73,8 | 2,0 | 2,1 |
| 132S8 | 4 | 720 | 10,3 | 81,0 | 0,73 | 6,0 | 53,1 | 1,9 | 2,0 |
| 132M8 | 5,5 | 720 | 13,6 | 83,0 | 0,74 | 6,0 | 73,0 | 1,9 | 2,0 |
| 160S2 | 15 | 2930 | 28,6 | 89,4 | 0,89 | 7,5 | 48,9 | 2,2 | 2,3 |
| 160M2 | 18,5 | 2930 | 34,7 | 90,0 | 0,9 | 7,5 | 60,3 | 2,0 | 2,3 |
| 160S4 | 15 | 1460 | 30,0 | 89,4 | 0,85 | 7,5 | 98,1 | 2,2 | 2,3 |
| 160M4 | 18,5 | 1460 | 36,3 | 90,0 | 0,86 | 7,5 | 121,0 | 2,2 | 2,3 |
| 160S6 | 11 | 970 | 24,3 | 87,5 | 0,78 | 6,5 | 108,3 | 2,0 | 2,1 |
| 160M6 | 15 | 970 | 31,6 | 89,0 | 0,81 | 7,0 | 147,7 | 2,0 | 2,1 |
| 160S8 | 7,5 | 720 | 17,8 | 85,5 | 0,75 | 6,0 | 99,5 | 1,9 | 2,0 |
| 160M8 | 11 | 720 | 25,5 | 87,5 | 0,75 | 6,5 | 145,9 | 2,0 | 2,0 |
| 180S2 | 22 | 2940 | 41,0 | 90,5 | 0,9 | 7,5 | 71,5 | 2,0 | 2,3 |
| 180M2 | 30 | 2950 | 55,4 | 91,4 | 0,9 | 7,5 | 97,1 | 2,0 | 2,3 |
| 180S4 | 22 | 1470 | 43,2 | 90,4 | 0,86 | 7,5 | 142,9 | 2,2 | 2,3 |
| 180M4 | 30 | 1470 | 57,6 | 91,4 | 0,86 | 7,2 | 194,9 | 2,2 | 2,3 |
| 180M6 | 18,5 | 980 | 38,6 | 90,0 | 0,81 | 7,0 | 180,3 | 2,1 | 2,1 |
| 180M8 | 15 | 730 | 34,1 | 88,0 | 0,76 | 6,6 | 196,2 | 2,0 | 2,0 |
| 200M2 | 37 | 2950 | 67,9 | 92,0 | 0,88 | 7,5 | 119,8 | 2,0 | 2,3 |
| 200L2 | 45 | 2960 | 82,1 | 92,5 | 0,9 | 7,5 | 145,2 | 2,0 | 2,3 |
| 200M4 | 37 | 1475 | 70,2 | 92,0 | 0,87 | 7,2 | 239,6 | 2,2 | 2,3 |
| 200L4 | 45 | 1475 | 84,9 | 92,5 | 0,87 | 7,2 | 291,4 | 2,3 | 2,3 |
| 200M6 | 22 | 980 | 44,7 | 90,0 | 0,83 | 7,0 | 214,4 | 2,0 | 2,1 |

Продолжение Таблицы 1. Технические характеристики

| Типоразмер | Р, кВт | n, об/мин | I, А при U=380 В | η | cosφ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200L6 | 30 | 980 | 59,3 | 91,5 | 0,84 | 7,0 | 292,3 | 2,0 | 2,1 |
| 200M8 | 18,5 | 730 | 41,1 | 90,0 | 0,76 | 6,6 | 242,0 | 1,6 | 2,0 |
| 200L8 | 22 | 730 | 48,9 | 90,5 | 0,78 | 6,6 | 287,8 | 1,9 | 2,0 |
| 225M2 | 55 | 2970 | 100,0 | 93,0 | 0,9 | 7,5 | 176,9 | 2,0 | 2,3 |
| 225M4 | 55 | 1480 | 103,0 | 93,0 | 0,87 | 7,2 | 354,9 | 2,2 | 2,3 |
| 225M6 | 37 | 980 | 71,0 | 92,0 | 0,86 | 7,0 | 360,6 | 2,1 | 2,1 |
| 225M8 | 30 | 736 | 63,0 | 91,0 | 0,79 | 6,5 | 389,3 | 1,9 | 2,0 |
| 250S2 | 75 | 2975 | 135,0 | 93,6 | 0,9 | 7,0 | 240,8 | 2,0 | 2,3 |
| 250M2 | 90 | 2975 | 160,0 | 93,9 | 0,91 | 7,1 | 288,9 | 2,0 | 2,3 |
| 250S4 | 75 | 1480 | 103,0 | 93,0 | 0,87 | 7,2 | 484,0 | 2,2 | 2,3 |
| 250M4 | 90 | 1480 | 138,3 | 93,6 | 0,88 | 6,8 | 580,7 | 2,2 | 2,3 |
| 250S6 | 45 | 980 | 86,0 | 92,5 | 0,86 | 7,0 | 438,5 | 2,1 | 2,0 |
| 250M6 | 55 | 980 | 104,0 | 92,8 | 0,86 | 7,0 | 536,0 | 2,1 | 2,0 |
| 250S8 | 37 | 740 | 78,0 | 91,5 | 0,79 | 6,6 | 477,5 | 1,9 | 2,0 |
| 250M8 | 45 | 740 | 97,0 | 92,0 | 0,79 | 6,6 | 580,7 | 1,9 | 2,0 |
| 280S2 | 110 | 2975 | 195,0 | 94,0 | 0.91 | 7,1 | 353,1 | 1,8 | 2,2 |
| 280M2 | 132 | 2975 | 233,0 | 94,0 | 0,91 | 7,1 | 423,7 | 1,8 | 2,2 |
| 280S4 | 110 | 1480 | 201,0 | 94,5 | 0,88 | 6,9 | 709,8 | 2,1 | 2,2 |
| 280M4 | 132 | 1480 | 240,0 | 94,8 | 0,88 | 6,9 | 851,8 | 2,1 | 2,2 |
| 280S6 | 75 | 985 | 142,0 | 93,5 | 0,86 | 6,7 | 727,2 | 2,0 | 2,0 |
| 280M6 | 90 | 985 | 169,0 | 93,8 | 0,86 | 6,7 | 872,6 | 2,0 | 2,0 |
| 280S8 | 55 | 740 | 111,0 | 92,8 | 0,81 | 6,6 | 709,8 | 1,8 | 2,0 |
| 280M8 | 75 | 740 | 150,0 | 93,5 | 0,81 | 6,2 | 967,9 | 1,8 | 2,0 |
| 315S2 | 160 | 2975 | 279,0 | 94,6 | 0,92 | 7,1 | 513,6 | 1,8 | 2,2 |
| 315M2 | 200 | 2975 | 348,0 | 94,8 | 0,92 | 7,1 | 642,0 | 1,8 | 2,2 |
| 315S4 | 160 | 1480 | 288,0 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 1032,4 | 2,1 | 2,2 |
| 315M4 | 200 | 1480 | 360,0 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 1290,5 | 2,1 | 2,2 |
| 315S6 | 110 | 985 | 207,0 | 94,0 | 0,86 | 6,7 | 1066,5 | 2,0 | 2,0 |
| 315M6 | 132 | 985 | 245,0 | 94,2 | 0,87 | 6,7 | 1279,8 | 2,0 | 2,0 |
| 315S8 | 90 | 740 | 178,0 | 93,8 | 0,82 | 6,4 | 1161,5 | 2,0 | 2,0 |
| 315M8 | 110 | 740 | 217,0 | 94,0 | 0,82 | 6,4 | 1419,6 | 2,0 | 2,0 |

| Схема соединения «треугольник» | Схема соединения «звезда» |
| --- | --- |

Монтажное исполнение IM1001

Монтажное исполнение IM2001

Таблица 2.1. Габаритные и установочно-присоединительные размеры IM1001

| Типоразмер | L1 | L31 | L10 | L30 | b10 | b16 | h31 | d30 | h | d1 | b1 | b31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80A2,4,6,8 | 50 | 50 | 100 | 330 | 125 | 10 | 300 | 165 | 80 | 22 | 6 | 175 |
| 80B2,4,6,8 | 50 | 50 | 100 | 330 | 125 | 10 | 300 | 165 | 80 | 22 | 6 | 175 |
| 90L2,4,6,8 | 50 | 56 | 125 | 380 | 140 | 10 | 320 | 180 | 90 | 24 | 8 | 175 |
| 100S2,4 | 60 | 63 | 112 | 435 | 160 | 12 | 345 | 205 | 100 | 28 | 8 | 180 |
| 100L2,4,6,8 | 60 | 63 | 140 | 435 | 160 | 12 | 345 | 205 | 100 | 28 | 8 | 180 |
| 112M2,4 | 80 | 70 | 140 | 465 | 190 | 12 | 360 | 245 | 112 | 32 | 10 | 195 |
| 112MA6,8 | 80 | 70 | 140 | 465 | 190 | 12 | 360 | 245 | 112 | 32 | 10 | 195 |
| 112MB6,8 | 80 | 70 | 140 | 465 | 190 | 12 | 360 | 245 | 112 | 32 | 10 | 195 |
| 132S4,6,8 | 80 | 89 | 140 | 490 | 216 | 12 | 420 | 280 | 132 | 38 | 10 | 185 |
| 132M2,4,6,8 | 80 | 89 | 178 | 520 | 216 | 12 | 420 | 280 | 132 | 38 | 10 | 185 |
| 160S2 | 110 | 108 | 178 | 660 | 254 | 15 | 530 | 330 | 160 | 42 | 12 | 240 |
| 160S4,6,8 | 110 | 108 | 178 | 655 | 254 | 15 | 530 | 330 | 160 | 48 | 14 | 240 |
| 160M2 | 110 | 108 | 210 | 700 | 254 | 15 | 530 | 330 | 160 | 42 | 12 | 240 |
| 160M4,6,8 | 110 | 108 | 210 | 695 | 254 | 15 | 530 | 330 | 160 | 48 | 14 | 240 |
| 180S2 | 110 | 121 | 203 | 730 | 279 | 15 | 565 | 360 | 180 | 48 | 14 | 240 |
| 180S4 | 110 | 121 | 203 | 750 | 279 | 15 | 565 | 360 | 180 | 55 | 16 | 240 |
| 180M2 | 110 | 121 | 241 | 730 | 279 | 15 | 565 | 360 | 180 | 48 | 14 | 240 |
| 180M4,6,8 | 110 | 121 | 241 | 750 | 279 | 15 | 565 | 360 | 180 | 55 | 16 | 240 |

Продолжение таблицы 2.1. Габаритные и установочно-присоединительные размеры IM1001

| Типоразмер | L1 | L31 | L10 | L30 | b10 | b16 | h31 | d30 | h | d1 | b1 | b31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200М2 | 110 | 133 | 267 | 805 | 318 | 19 | 645 | 400 | 200 | 55 | 16 | 250 |
| 200М4,6,8 | 140 | 133 | 267 | 835 | 318 | 19 | 645 | 400 | 200 | 60 | 18 | 250 |
| 200L2 | 110 | 133 | 305 | 805 | 318 | 19 | 645 | 400 | 200 | 55 | 16 | 250 |
| 200L4,6,8 | 140 | 133 | 305 | 835 | 318 | 19 | 645 | 400 | 200 | 60 | 18 | 250 |
| 225M2 | 110 | 149 | 311 | 860 | 356 | 19 | 560 | 435 | 225 | 55 | 16 | 232 |
| 225M4,6,8 | 140 | 149 | 311 | 890 | 356 | 19 | 560 | 435 | 225 | 65 | 18 | 232 |
| 250S2 | 140 | 168 | 311 | 945 | 406 | 24 | 720 | 500 | 250 | 65 | 18 | 275 |
| 250S4,6,8 | 140 | 168 | 311 | 945 | 406 | 24 | 720 | 500 | 250 | 75 | 20 | 275 |
| 250M2 | 140 | 168 | 349 | 945 | 406 | 24 | 720 | 500 | 250 | 65 | 18 | 275 |
| 250M4,6,8 | 140 | 168 | 349 | 945 | 406 | 24 | 720 | 500 | 250 | 75 | 20 | 275 |
| 280S2 | 140 | 190 | 368 | 1010 | 457 | 24 | 780 | 560 | 280 | 70 | 20 | 300 |
| 280S4,6,8 | 170 | 190 | 368 | 1010 | 457 | 24 | 780 | 560 | 280 | 80 | 22 | 300 |
| 280M2 | 140 | 190 | 419 | 1060 | 457 | 24 | 780 | 560 | 280 | 70 | 20 | 300 |
| 280M4,6,8 | 170 | 190 | 419 | 1060 | 457 | 24 | 780 | 560 | 280 | 80 | 22 | 300 |
| 315S2 | 140 | 216 | 406 | 1189 | 508 | 28 | 905 | 628 | 315 | 75 | 20 | 339 |
| 315S4,6,8 | 170 | 216 | 406 | 1219 | 508 | 28 | 905 | 628 | 315 | 90 | 25 | 339 |
| 315M2 | 140 | 216 | 457 | 1189 | 508 | 28 | 905 | 628 | 315 | 75 | 20 | 339 |
| 315M4,6,8 | 170 | 216 | 457 | 1329 | 508 | 28 | 905 | 628 | 315 | 90 | 25 | 339 |

Таблица 2.2. Габаритные и установочно-присоединительные размеры IM2001

| Типоразмер | d20 | d22 | d24 | d25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 165 | 12 | 200 | 130 |
| 90 | 215 | 15 | 250 | 180 |
| 100 | 215 | 15 | 250 | 180 |
| 112 | 265 | 19 | 300 | 230 |
| 132 | 300 | 19 | 350 | 250 |
| 160 | 300 | 19 | 350 | 250 |
| 180 | 350 | 19 | 400 | 300 |
| 200 | 400 | 19 | 450 | 350 |
| 225 | 500 | 19 | 550 | 450 |
| 250 | 500 | 24 | 550 | 450 |
| 280 | 660 | 22,5 | 660 | 550 |
| 315 | 660 | 24 | 660 | 550 |

Приложение 2.

L ≥ 25

ic ≤ 0,2

L ≥ 12,5

l ≥ 8; ic ≤ 0,1

L ≥ 40 ic ≤ ic1

k ≥ 0,075 m ≤ m1

L ≥ 25

ic ≤ 0,2

L ≥ 12,5

l ≥ 8; ic ≤ 0,1

| № поз | Название | № поз | Название | № поз | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружная крышка подшипника | 10 | Внутренняя крышка подшипника | 19 | Шпонка |
| 2 | Пружина невинтовая | 11-12 | Болт, шайба | 20 | Наружная крышка подшипника |
| 3-4 | Болт, шайба | 13 | Задний подшипниковый щит | 21-22 | Паспортная табличка |
| 5 | Передний подшипник | 14 | Задний подшипник | 23 | Уплотнение вала |
| 6 | Внутренняя крышка подшипника | 15 | Болт | 24 | Шпонка |
| 7 | Передний подшипниковый щит | 16 | Вентилятор | 25 | Стопорное кольцо |
| 8 | Статор | 17 | Стопорное кольцо | 26-27 | Болт, шайба |
| 9 | Ротор | 18 | Коробка выводов | 28-31 | Болт заземления, кожух вентилятора |
| ic1 = 0,40; m1 = 0,26 |  |  |  |  |  |

| № поз | Название | № поз | Название |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болт | 11 | Болт |
| 2 | Шайба | 12 | Шайба |
| 3 | Уплотнительная прокладка | 13 | Втулка |
| 4 | Крышка | 14 | Уплотнение |
| 5 | Контактный болт | 15 | Шайба |
| 6 | Шайба | 16 | Втулка |
| 7 | Гайка | 17 | Шайба |
| 8 | Шайба | 18 | Болт |
| 9 | Втулка | 19 | Шайба |
| 10 | Колодка | 20,21 | Шайба |