

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Герметизированные

свинцово-кислотные

аккумуляторные батареи

LEOCH (серия DJW12-9 F2)

Производитель

LEOCH Battery

Поставщик

**ООО «Выбор»**

Содержание

1. Назначение

2. Технические характеристики

3. Комплектация

4. Маркировка

5. Монтаж, эксплуатация, транспортировка, хранение, утилизация и техническое обслуживание

6. Гарантийные обязательства

7. Свидетельство о приёмке

1. Назначение

Аккумуляторные батареи LEOCH Battery (серия DJW12-9 F2) предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в источниках бесперебойного питания (UPS).

2. Технические характеристики

Основные технические характеристики аккумуляторных батарей LEOCH Battery (серия DJW12-9 F2):

|  |
| --- |
| **DJW12-9 F2 - Спецификация** |
| **Кол-во элементов в блоке** | **Номинальное напряжение** | **Вес (±3%)** | **Электролит: абсорбированная серная кислота** | **Ток короткого замыкания** | **Внутреннее сопротивление** |
| 6 | 12 В | 2,52 кг | Технология «AGM» | 252 А | 17 мОм |
| **Номинальная емкость** | 9 Aч при 20-часовом разряде до Uкон. 1,75 В/Эл. при 25°C |
| **Диапазон рабочих температур** | Разряд: -40°C до + 60°C | Заряд: -20°C до + 60°C.(С температурной компенсацией) |
| **Оптимальная рабочая температура** | 25°C |
| **Напряжение заряда:****Буферный режим****Циклический режим** | 2.25 – 2.30 В/эл. при 25°C. Температурный коэффициент -3 мВ/˚С/эл.2.35 – 2.40 В/эл. при 25°C. Температурный коэффициент -5 мВ/˚С/эл. |
| **Максимальный ток заряда** | 0,3С |
| **Саморазряд** | 3% в месяц при 25°C. |
| **Выводы** | F2/F2 |
| **Срок службы, (при 25оС)** | 8 лет в буферном режиме |
| **Срок сохраняемости** | Аккумуляторы могут храниться до 6 месяцев при 25˚С. Перед использованием аккумулятор необходимо зарядить. При более высоких температурах хранения срок хранения сокращается (см. Руководство по эксплуатации). |
| **Габаритные размеры, мм****Длина****Ширина****Высота/Высота (макс.)** | 151 ± 2 мм65 ± 1 мм93,5 ± 1 мм/99,5 ± 1 мм |

3. Комплектация (определяется контрактом или заказом):

аккумуляторная батарея -

упаковка -

паспорт -

4. Маркировка:

На корпусе: - марка аккумулятора

 - тип электрохимической системы

 - модель аккумулятора

 - номинальное напряжение

 - номинальная ёмкость (С20)

 - напряжения на режимах и максимальный ток заряда

 - производитель

 - знаки сертификации и вторичной переработки

5. Монтаж, эксплуатация, транспортировка, хранение, утилизация и техническое обслуживание

Монтаж, эксплуатация, транспортировка, хранение, утилизация и техническое обслуживание аккумуляторов производится в соответствии с Руководством по монтажу, вводу в эксплуатацию и эксплуатации герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей LEOCH.

6. Гарантийные обязательства:

Завод-изготовитель и компания-поставщик гарантируют соответствие качества аккумуляторных батарей LEOCH Battery (серия DJW12-9 F2) требованиям Технических условий при соблюдении покупателем условий и правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- механических повреждений и наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- несоблюдения правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, погрузочно-разгрузочных работ и хранения;

- воздействия непреодолимой силы (пожаров, стихийных бедствий и других причин, находящихся вне контроля завода-изготовителя и компании-поставщика);

- самовольного ремонта или внесения конструктивных изменений (вмешательства в конструкцию изделий);

- несоответствия характеристик применяемых зарядных устройств параметрам аккумуляторных батарей;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя или действиями третьих лиц.

Гарантийный срок эксплуатации – \_\_\_ месяцев со дня продажи.

7. Свидетельство о приёмке:

Аккумуляторная батарея LEOCH Battery (серия DJW12-9 F2) заводской № соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.007.12-88 согласно Декларации о соответствии РОСС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, произведена в соответствии с Международными стандартами качества ISO 9001 и ISO 14001 и признана годной для эксплуатации.

Дата продажи:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202 \_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.