[image: image9.png]



Modell/Model/Модель:  PG8D8E3
GB Operating/Safety Instructions

Diesel generator
RU Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Дизельный генератор.
[image: image2.emf]


Уважаемый покупатель!

Компания [image: image3.jpg]nnnnnnnn



  выражает Вам свою глубочайшую признательность за приобретение дизельного  генератора.

Изделия под торговой маркой [image: image4.jpg]nnnnnnnn



  постоянно усовершенствуются и улучшаются.

Поэтому технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного уведомления.  Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные  причиненные этим неудобства.

Данная инструкция содержит информацию об электрическом двигателе генераторной станции и излагает инструкцию по его эксплуатации с целью обеспечения безопасности.

! Предостережение

1. Используйте смазочное масло 10# или 30# или другое масло, эквивалентное сорту SG (SAE10W). Через первые 10 часов работы выполните замену масла. Впоследствии меняйте масло каждые 50 часов.

2. Не подключайтесь с обычным двигателем переменного тока.

3. Прочтите, пожалуйста, инструкцию по использованию и обслуживанию электрического двигателя. 

1. Наименование основных деталей и узлов

[image: image1.jpg]eeeeee




Технические характеристики

	Модель генератора
	PG8D8E3

	Номинальная частота (Гц)
	50/60

	Номинальное напряжение (В)
	400/230

	Номинальная сила тока (А)
	11.6/13.0

	Номинальная мощность (кВ)
	8/9

	Номинальная скорость вращения (об./мин)
	3000/3600

	Коэффициент мощности (cos φ)
	0.8

	Фаза
	Три фазы

	Возбуждение
	Самовозбуждающийся стабилитрон (AVR)

	Габаритные размеры (Д х Ш х В)
	Е/Е3: 900 х 600 х 810

	
	Т/Т3: 1180 х 610 х 830

	Вес нетто (кг)
	Е/Е3: 208  Т/Т3: 272

	Конструкция
	Е: открывающаяся рама Т: звукоизоляция

	Модель двигателя
	КМ290F

	Номинальная мощность (кВ/об.мин)
	14.4/3000  15.3/3600

	Тип
	Линейный двойной цилиндр, прямое распыление с охлаждением обдувом

	Диаметр внутреннего отверстия х шаг (мм)
	90 х 75

	Коэффициент сжатия
	19:1

	Водоизмещение (л)
	0.954

	Потребление топлива при полной загрузке (г/кВ.час)
	≤200/3000    ≤220/3600

	Система запуска
	12 В электростартер

	Тип топлива
	Легкое дизельное топливо 0# для летнего периода; 10# - для зимнего 

	Охлаждающий агент 
	Принудительное охлаждение холодным воздухом

	Тип смазки
	SAE 15W40

	Емкость смазочного масла (л)
	3.15


2. Процедура подготовки генератора к работе

(1) Условия среды

1.1 При использовании вне помещения

1) Устанавливайте генератор на сухую и непыльную поверхность.

2)  Оберегайте генератор от прямых солнечных лучей и размещайте его в тенистом прохладном месте.

3) Убедитесь в том, что генератор стоит на ровной поверхности, во избежание движения. Зафиксируйте положение станции на земле с помощью фиксаторов колес.

1.2 При использовании в помещении 

1) Используйте генератор в хорошо вентилируемом помещении. Обеспечьте вывод выхлопных газов из помещения и избегайте их попадания в воздухозаборник здания. Обеспечьте хорошую вентиляцию машины.

2) Воздухозаборник и воздуховыпускное отверстие, а также выхлопная труба должны находиться на расстоянии 1.5 м от любых преград.

3) Работа машины должна производиться при температуре до 40 градусов.

4) Устанавливайте генератор на ровную поверхность. 

(2) Подготовка к работе

2.1 Проверка перед запуском

Перед запуском выполните проверку всех узлов.

Обеспечьте безопасность пространства, окружающего генератор и подключаемое оборудование; оповестите персонал, находящийся в окружении, о начале работы. 

Установка содержит вращающиеся детали, детали, нагревающиеся до высокой температуры и находящиеся под напряжением. 

     ! Предостережение

Выключите двигатель и проверьте неисправные детали, если горит аварийная лампочка.

! Предостережение

Проверьте на утечку машинного масла или дизельного топлива, на утечку воздуха или посторонний шум.

2.2 Проверка при первоначальном запуске

! Опасно

Вращающиеся детали представляют опасность.

Вращающиеся на большой скорости детали генератора представляют опасность.

Закрывайте и блокируйте дверь во время работы.

Выполняйте техническое обслуживание внутренних деталей после выключения машины.

2.3 Перед запуском выполните следующую проверку.

Рисунок: 

[image: image5.png]Bepxewit
VpoBEHS

wacna

kit

ypogert
wacna





     1). Проверьте уровень машинного масла

а) Измерьте уровень с помощью расходомера. Нормальный уровень должен находиться между нижней и верхней отметками.

б) Наполните бак топливом, если уровень ниже минимальной отметки.

в) Проверьте чистоту двигателя.

! Предостережение

Машинное масло постепенно расходуется в процессе работы двигателя. Во избежание дефицита масла во время работы обращайте внимание на уровень машинного масла. 

2) Проверьте топливо и трубы.

3) Проверьте электролит в аккумуляторе.

! Предостережение

Инструкция по использованию аккумулятора:

Электролит аккумулятора содержит слабую серную кислоту. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к его возгоранию. 

При контакте кожи с электролитом тщательно промойте ее большим количеством воды; при попадании в глаза промойте тщательно водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Наихудшим результатом может стать слепота. 

Снимите колпачок аккумулятора и проверьте уровень масла. Если уровень находится не между верхней и нижней отметками, добавьте дистиллированной воды до верхней отметки. 
Рисунок:

[image: image6.png]Bepxumit npenen

Hiokuwii npegen





4) проверка заземления внешнего корпуса

5) Проверьте, пожалуйста, корпус генераторной установки; установите заземление для загрузочной панели. Проверьте надежность заземления.

6) Проверьте утечку масла

Обойдите вокруг машины, откройте смотровой люк и проверьте наличие масляных пятен. Если обнаружена утечка масла, свяжитесь с сервисной службой. 

7) Проверьте, надежно ли закреплены болты и гайки каждого узла. Закрепите их, если они ослабли. Обратите особое внимание на воздушный фильтр, глушитель и генератор переменного тока.

Выполните проверку электрических проводов на повреждение, недостачу или ослабление.

8) Удаление посторонних предметов из оборудования.

 Проверьте, не оставлены ли в машине инструменты или мусор. Уберите, если что-то оставлено. Проверьте, нет ли мусора или легковоспламеняющихся веществ поблизости от глушителя и двигателя. Уберите. Проверьте также, нет ли мусора, бумаги и других преград рядом с впускным и выпускным воздушными каналами. 

9) Подключение электрической нагрузки

Убедитесь в том, что мощность электрического двигателя соответствует применимой нагрузке, и правильно выполняйте подключение. 

3. Обеспечение безопасности и техобслуживание

(1) Только авторизованные агенты имеют право выполнять тестирование и техобслуживание оборудования.

(2) Персонал по техобслуживанию должен иметь защитную маску, резиновые перчатки и защитную одежду.

(3) Не прикасайтесь к генератору или подключенному оборудованию влажными или голыми руками.

(4) Во время работы генератора ограждайте руки, волосы, инструмент или свободную одежду от вращающихся деталей генератора, таких как коленчатый вал или ротор.

(5) Не вдыхайте выхлопные газы. 

(6) Остановите машину, выполните обслуживание или заправку топливом после ее остывания.

(7) Не курите и держитесь вдали от огня во время заправки топливом.

(8) Правильно выполняйте соединение двух полюсов аккумулятора.

(9) Не переворачивайте аккумулятор.

(10) Используйте надлежащее оборудование для поднятия или переноса генератора и его узлов.

4. Запуск с предварительным прогревом

(1) Выполните ежедневную проверку, чтобы убедиться в достаточном объеме топлива.

(2) Проверьте уровень масла и убедитесь, что он находится между крайними отметками. 

(3) Коммутатор аккумулятор установите в положение (ON).

(4) Главный тумблер переведите в положение (OFF).

(5) Приведите переключатель двигателя в положение (Start).

(6) Прогрейте двигатель в течение 3-5 минут. 

(7) Примечание: болт регулировки скорости был отрегулирован перед поставкой оборудования и не должен регулироваться пользователем; в противном случае скорость может стать слишком высокой или слишком низкой. 


Рекомендации для запуска в зимнее время: выполните шаги 1-3 и приведите включатель прогрева в положение (ON); через 12 секунд прогрева загорится индикатор; выключите прогрев и выполните дальнейшие шаги 4-7.

5. Обычный запуск

(1) Выполните запуск в соответствии с шагами 1-7 запуска с предварительным прогревом.

(2) Проверьте показание вольтметра (одна фаза: 230 В или три фазы: 400 В)

(3) Приведите главный тумблер в положение (ON).

(4) В пределах допустимой нормы нагрузки подключите внешние приборы и проверьте рабочее напряжение.

6. Выключение двигателя

(1) Приведите главный тумблер в положение (OFF).

(2) Установите переключатель двигателя в положение (Stop).

(3) Отключите коммутатор аккумулятора.

7. Руководство по устранению незначительных неисправностей

Непременным условием является то, что «нормальная» или «ненормальная» работа может быть определена механиком. При условии, что вы являетесь механиком без специального инструмента или измерительных приборов, данное руководство предоставляет вам информацию по несложному ремонту. Измерительные приборы необходимы для устранения неисправностей узлов управления. Если произошла неисправность управляющего узла, которая не может быть определена при простом осмотре, проконсультируйтесь у вашего дистрибутора.  

8.Устранение неисправностей

(1) Перечень для периодического техобслуживания.

◊ Проверка и чистка

○ Замена

	 
	Пункт техобслуживания
	Ежедневная проверка
	50
	250
	500
	1000

	Двигатель
	Проверка уровня масла и степени чистоты
	◊
	 
	 
	 
	 

	
	Проверка уровня топлива, удаление отходов
	◊
	 
	◊
	 
	 

	
	Проверка электролита в аккумуляторе
	◊
	 
	 
	 
	 

	
	Проверка на утечку газа или масла
	◊
	 
	 
	 
	 

	
	Проверка на ослабление узлов
	◊
	 
	 
	 
	 

	
	Проверка цвета выхлопных газов
	◊
	 
	 
	 
	 

	
	Проверка всех приборов и контрольных ламп
	◊
	 
	 
	 
	 

	
	Замена машинного масла
	 
	( начальная
	○
	 
	 

	
	Замена масляного фильтра
	 
	( начальная
	○
	 
	 

	
	Чистка деталей воздушного фильтра
	 
	 
	◊
	 
	 

	
	Проверка удельного веса аккумулятора
	 
	 
	◊
	 
	 

	
	Чистка охлаждающего ребра
	 
	 
	 
	◊
	 

	
	Замена стержня топливного фильтра
	 
	 
	 
	○
	 

	
	Внутренняя чистка топливного бака
	 
	 
	 
	 
	◊

	
	Замена стержня воздушного фильтра
	◊
	 
	 
	 
	 

	
	( Проверка зазоров между клапанами двигателя
	 
	 
	 
	 
	◊

	
	(Проверка топливной      форсунки
	 
	 
	 
	 
	◊

	
	(Проверка времени распыления топлива
	 
	 
	 
	 
	◊

	
	(Проверка противоударной изоляции
	 
	 
	 
	 
	◊

	
	Проверка нейлоновых и резиновых труб
	 
	 
	 
	 
	◊

	
	Проверка звукоизоляционного материала
	 
	 
	 
	 
	◊

	Генератор
	Проверка заземления
	◊
	 
	 
	 
	 

	
	Измерение сопротивления изоляции
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Проверка клемм и проводки всей цепи
	 
	 
	◊
	 
	 


По пунктам, отмеченным значком (, проконсультируйтесь в сервисном отделе нашей компании.

«( начальная» относится к проверкам периода первоначального этапа. После этого проводите проверки по обычному графику. Период проверки может отличаться в зависимости от характеристик двигателя. Обратитесь к руководству по работе двигателя. 

Темы, требующие внимания

! Опасно

Вращающиеся детали представляют опасность.

Вращающиеся на большой скорости детали работающей установки представляют опасность. Закройте машину перед выполнением техобслуживания. 

! Опасно

Электрошок

Детали под высоким напряжением работающей установки представляют опасность. Закройте машину перед выполнением техобслуживания. 

! Предостережение

Будьте осторожны с деталями, нагревающимися до высокой температуры

Детали, нагревающимися до высокой температуры в работающей установке, представляют опасность. Закройте машину перед выполнением техобслуживания. 

Детали крышки остаются горячими даже после выключения двигателя. Дождитесь полного остывания двигателя.

! Предостережение

Обращение с аккумулятором

Неправильное обращение с аккумулятором может привести к взрыву и телесным увечьям!

Ослабьте кабель на отрицательном полюсе при выполнении техобслуживания. 

Выявление неисправностей и их устранение

	Явление
	Причина
	Способы устранения

	Двигатель не запускается
	При запуске двигатель не вращается или вращается очень медленно
	Утечка или недостаточный заряд аккумулятора
	Проверить установку на уровень масла и удельный вес

	
	
	Ослаблены, оборваны или повреждены зажимы аккумулятора
	Выполните их установку после чистки

	
	
	Плохое заземление
	Выполнить ремонт

	
	
	Пусковой выключатель плохо работает
	Заменить

	
	
	Повреждение кабеля
	Заменить

	
	
	Плохой стартер
	Выполнить ремонт

	
	Стартер вращается, но двигатель не запускается
	Нет топлива
	Залить топливо

	
	
	Отверстие топливного фильтра заблокировано
	Чистка или замена фильтра

	
	
	Некачественная воздушная фильтрация
	Воздушная чистка

	
	Оборудование холодное
	Замерзшее топливо
	Используйте легкое масло в летний период и соответствующее масло в зимний период

	
	
	Часть аккумулированной воды топливной системы замерзла
	Прогреть, удалить воду из топливного бака, фильтра  и топливопровода

	
	
	Плохая фильтрация масляных труб
	Воздушная чистка

	Машина автоматически останавливается или скорость вращения не увеличивается
	Отверстие топливного фильтра заблокировано
	Заменить детали фильтра, прочистить или заменить фильтр

	
	Утечка при компрессии
	Выполнить ремонт двигателя

	
	Воздушный фильтр заблокирован
	Заменить детали воздушного фильтра

	
	Недостаточно машинного масла
	Проверить или заменить насос для подачи масла

	Машина останавливается из-за падения давления масла
	Неисправный переключатель давления масла
	Добавить машинного масла

	
	Насос для подачи масла не работает
	Заменить переключатель

	
	Отверстие для фильтра в двигателе заблокировано
	Заменить фильтр

	Максимальная скорость не достигается
	Неправильное положение рабочей рукоятки
	Выполнить регулировку (поднять дроссель)

	
	Воздух попадает в топливопровод
	Воздушная чистка 

	Скорость разгрузки слишком высокая
	Неправильное положение рабочей рукоятки
	Отрегулировать прокладочный болт (поднять дроссель)

	Скорость разгрузки слишком низкая
	Неправильное положение рабочей рукоятки
	Отрегулировать прокладочный болт (поднять дроссель)

	
	Воздух попадает в топливопровод
	Воздушная чистка 

	Сильная вибрация
	Генератор не зафиксирован
	Зафиксировать

	Шум
	От двигателя
	Шум
	Выполнить ремонт

	
	
	Сломан подшипник
	Заменить

	
	
	Фиксирующий болт ослаблен
	Зафиксировать

	
	От крышки двигателя
	Шум
	Выполнить ремонт


	Явление
	Причина
	Способы устранения

	Перегрев
	Условия окружающей среды
	Убрать предметы, заграждающие вытяжной вентилятор

	
	Пыль на охлаждающем ребре
	Очистите охлаждающее ребро

	
	Проход охлажденного воздуха заблокирован
	Прочистить крышку воздухозаборника

	Неправильное показание напряжения или нет напряжения
	Неисправен вольтметр
	Заменить вольтметр

	
	Неисправен стабилизатор напряжения
	Обратитесь в сервисную службу

	
	Короткое замыкание при нагрузке
	Устранить неисправность

	
	Неправильная скорость вращения двигателя
	Отрегулируйте скорость вращения до номинальной

	
	Повреждение проводки роторной цепи
	Выполнить ремонт

	
	Сгорела электрическая цепь двигателя
	Выполнить ремонт

	Номинальное напряжение не достигается
	Неисправен вольтметр
	Заменить вольтметр

	
	Неисправен стабилизатор напряжения
	Обратитесь в сервисную службу

	
	Перегрузка
	Уменьшить нагрузку до допустимой

	
	Скорость вращения двигателя слишком низкая
	Отрегулировать дроссельный клапан

	
	Сгорела разводка генератора
	Выполнить ремонт

	
	Низкая скорость вращения
	Увеличить скорость вращения

	Напряжение слишком высокое
	Неисправен вольтметр
	Заменить вольтметр

	
	Неисправен стабилизатор напряжения
	Обратитесь в сервисную службу

	
	Ослаблены провода стабилизатора
	Подключиться к розетке снова

	Напряжение значительно падает при нагрузке
	Провод между генератором и подключаемым прибором слишком длинный или зона подключения слишком мала
	Отрегулируйте положение, укоротите пространство и увеличьте диаметр провода

	
	Неисправен стабилизатор напряжения
	Обратитесь в сервисную службу

	
	Сгорела основная обмотка и катушка
	Заменить электромотор

	
	Несбалансированная нагрузка
	Сбалансировать


                                                 Обслуживание.

Следите за чистотой вентиляционных отверстий. Очищайте их от пыли и грязи.

Следите за чистотой корпусных деталей изделия.

Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для протирки корпусных деталей.

Гарантийные обязательства.

На оборудование  [image: image7.emf] распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне.

Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне.

Срок службы товара

При соблюдении требований указанных данной инструкции и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года














































































































































































[image: image8.jpg]eeeeee



