ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА GOODHIM F01 (атмосферостойкая)

Назначение и область применения:

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА GOODHIM F01 (атмосферостойкая)

готовый к применению состав на водной основе, предназначен для повышения предела огнестойкости несущих стальных конструкций зданий и сооружений на промышленных, складских и гражданских объектах в т. ч. административного, пищевого, культурного, образовательного и торгово-развлекательного назначения, а также объектах энергетики и добычи. Покрытие, образованное краской, полностью соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций». Обеспечивает предел огнестойкости 15, 30, 45, 60, 90 (7-я, 6-ая, 5-ая, 4-ая, 3-я группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009).

Условия эксплуатации покрытия:

Покрытие предназначено для эксплуатации в открытой промышленной атмосфере с макроклиматическим районом, характеризуемым умеренным и холодным климатом (УХЛ1). Срок эксплуатации – до 20 лет.

Основные свойства и технические характеристики:

| Краска: |  |
| --- | --- |
| Цвет | серый, темно-серый |
| Массовая доля нелетучих веществ | не менее 60% |
| Теоретический расход краски для получения покрытия толщиной 1 мм | 1,48 кг/м² без учета технологических потерь при нанесении |
| Время высыхания 1-го слоя до степени 3, при температуре (20± 2)ºС, ч, не более | 1 |
| Толщина слоя краски нанесенного за 1 тех. Проход методом безвоздушного распыления (мокрого), при температуре (20±0,5)°C | не более 1 мм |
| Покрытие: |  |
| Внешний вид сухого покрытия | матовое покрытие |
| Цвет покрытия | серый, темно-серый |
| Обеспечиваемый предел огнестойкости | R15, R30, R45, R60, R90 |
| Толщина сухого покрытия, нанесенного за 1 тех.проход методом безвоздушного распыления, при температуре (20±0,5)°C | до 0,7 мм |

Расход краски и огнезащитная эффективность:

Толщина покрытия определяется на основе результатов сертификационных испытаний с учетом приведенной толщины и требуемого предела огнестойкости металлической конструкции.

| ПТМ, мм | 7 группа – R15 |  | 6 группа – R30 |  | 5 группа – R45 |  | 4 группа – R60 |  | 3 группа – R90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТСП, мм | Расход, кг/м2 | ТСП, мм | Расход, кг/м2 | ТСП, мм | Расход, кг/м2 | ТСП, мм | Расход, кг/м2 | ТСП, мм | Расход, кг/м2 |
| 0,5 | 0,80 | 1,19 | 0,98 | 1,45 | 1,18 | 1,75 | 1,60 | 2,37 |  |  |
| 0,6 | 0,80 | 1,18 | 0,97 | 1,44 | 1,18 | 1,74 | 1,59 | 2,36 |  |  |
| 0,7 | 0,79 | 1,17 | 0,97 | 1,43 | 1,17 | 1,73 | 1,59 | 2,35 |  |  |
| 0,8 | 0,78 | 1,16 | 0,96 | 1,42 | 1,16 | 1,72 | 1,58 | 2,34 |  |  |
| 0,9 | 0,77 | 1,14 | 0,95 | 1,40 | 1,15 | 1,70 | 1,57 | 2,33 |  |  |
| 1,0 | 0,76 | 1,13 | 0,94 | 1,39 | 1,14 | 1,69 | 1,57 | 2,32 |  |  |
| 1,1 | 0,76 | 1,12 | 0,93 | 1,38 | 1,14 | 1,68 | 1,56 | 2,31 |  |  |
| 1,2 | 0,74 | 1,1 | 0,93 | 1,37 | 1,13 | 1,67 | 1,55 | 2,30 |  |  |
| 1,3 | 0,74 | 1,09 | 0,92 | 1,36 | 1,12 | 1,66 | 1,55 | 2,29 |  |  |
| 1,4 | 0,72 | 1,07 | 0,91 | 1,35 | 1,11 | 1,65 | 1,54 | 2,28 |  |  |
| 1,5 | 0,72 | 1,06 | 0,91 | 1,34 | 1,11 | 1,64 | 1,53 | 2,27 |  |  |
| 1,6 | 0,71 | 1,05 | 0,90 | 1,33 | 1,10 | 1,63 | 1,53 | 2,26 |  |  |
| 1,7 | 0,70 | 1,03 | 0,89 | 1,32 | 1,09 | 1,62 | 1,52 | 2,25 |  |  |
| 1,8 | 0,69 | 1,02 | 0,89 | 1,31 | 1,09 | 1,61 | 1,51 | 2,24 |  |  |
| 1,9 | 0,68 | 1,01 | 0,88 | 1,30 | 1,08 | 1,60 | 1,51 | 2,23 |  |  |
| 2,0 | 0,67 | 0,99 | 0,87 | 1,29 | 1,07 | 1,59 | 1,50 | 2,22 |  |  |
| 2,1 | 0,65 | 0,96 | 0,86 | 1,28 | 1,07 | 1,58 | 1,49 | 2,21 |  |  |
| 2,2 | 0,64 | 0,94 | 0,86 | 1,27 | 1,06 | 1,57 | 1,49 | 2,20 |  |  |
| 2,3 | 0,62 | 0,92 | 0,84 | 1,25 | 1,05 | 1,56 | 1,48 | 2,19 |  |  |
| 2,4 | 0,61 | 0,90 | 0,83 | 1,23 | 1,05 | 1,55 | 1,47 | 2,18 | 2,11 | 3,12 |
| 2,5 | 0,59 | 0,88 | 0,82 | 1,21 | 1,03 | 1,53 | 1,47 | 2,17 | 2,08 | 3,08 |
| 2,6 | 0,58 | 0,86 | 0,80 | 1,19 | 1,02 | 1,51 | 1,46 | 2,16 | 2,05 | 3,03 |
| 2,7 | 0,57 | 0,84 | 0,79 | 1,17 | 1,01 | 1,49 | 1,45 | 2,15 | 2,02 | 2,99 |
| 2,8 | 0,55 | 0,82 | 0,78 | 1,15 | 0,99 | 1,47 | 1,45 | 2,14 | 1,99 | 2,95 |
| 2,9 | 0,54 | 0,80 | 0,76 | 1,13 | 0,98 | 1,45 | 1,40 | 2,07 | 1,96 | 2,90 |
| 3,0 | 0,53 | 0,79 | 0,76 | 1,12 | 0,97 | 1,44 | 1,37 | 2,03 | 1,93 | 2,86 |
| 3,1 | 0,53 | 0,78 | 0,75 | 1,11 | 0,97 | 1,43 | 1,34 | 1,98 | 1,90 | 2,81 |
| 3,2 | 0,52 | 0,77 | 0,74 | 1,1 | 0,96 | 1,42 | 1,31 | 1,94 | 1,87 | 2,77 |
| 3,3 | 0,51 | 0,76 | 0,74 | 1,09 | 0,95 | 1,41 | 1,28 | 1,89 | 1,84 | 2,72 |
| 3,4 | 0,50 | 0,74 | 0,73 | 1,08 | 0,95 | 1,41 | 1,25 | 1,85 | 1,81 | 2,68 |
| 3,5 | 0,50 | 0,74 | 0,73 | 1,08 | 0,94 | 1,39 | 1,24 | 1,84 | 1,80 | 2,66 |
| 3,6 | 0,49 | 0,73 | 0,72 | 1,07 | 0,94 | 1,39 | 1,23 | 1,82 | 1,79 | 2,65 |
| 3,7 | 0,49 | 0,73 | 0,72 | 1,07 | 0,93 | 1,38 | 1,23 | 1,82 | 1,79 | 2,65 |
| 3,8 | 0,49 | 0,73 | 0,71 | 1,05 | 0,92 | 1,36 | 1,22 | 1,81 | 1,78 | 2,63 |
| 3,9 | 0,48 | 0,71 | 0,71 | 1,05 | 0,92 | 1,36 | 1,21 | 1,79 | 1,77 | 2,62 |
| 4,0 | 0,48 | 0,71 | 0,70 | 1,04 | 0,91 | 1,35 | 1,20 | 1,78 | 1,76 | 2,60 |
| 4,1 | 0,48 | 0,71 | 0,70 | 1,04 | 0,90 | 1,33 | 1,19 | 1,76 | 1,75 | 2,59 |
| 4,2 | 0,47 | 0,70 | 0,69 | 1,02 | 0,90 | 1,33 | 1,18 | 1,75 | 1,74 | 2,58 |
| 4,3 | 0,47 | 0,70 | 0,69 | 1,02 | 0,89 | 1,32 | 1,18 | 1,75 | 1,74 | 2,58 |
| 4,4 | 0,47 | 0,70 | 0,68 | 1,01 | 0,89 | 1,32 | 1,17 | 1,73 | 1,73 | 2,56 |
| 4,5 | 0,46 | 0,68 | 0,68 | 1,01 | 0,88 | 1,30 | 1,16 | 1,72 | 1,72 | 2,55 |
| 4,6 | 0,46 | 0,68 | 0,67 | 0,99 | 0,87 | 1,29 | 1,15 | 1,70 | 1,71 | 2,53 |
| 4,7 | 0,46 | 0,68 | 0,67 | 0,99 | 0,87 | 1,29 | 1,14 | 1,69 | 1,71 | 2,53 |
| 4,8 | 0,45 | 0,67 | 0,66 | 0,98 | 0,86 | 1,27 | 1,13 | 1,67 | 1,70 | 2,52 |
| 4,9 | 0,45 | 0,67 | 0,66 | 0,98 | 0,85 | 1,26 | 1,13 | 1,67 | 1,70 | 2,52 |
| 5,0 | 0,45 | 0,67 | 0,65 | 0,96 | 0,85 | 1,26 | 1,12 | 1,66 | 1,69 | 2,50 |
| 5,1 | 0,44 | 0,65 | 0,65 | 0,96 | 0,84 | 1,24 | 1,11 | 1,64 | 1,69 | 2,50 |
| 5,2 | 0,44 | 0,65 | 0,64 | 0,95 | 0,83 | 1,23 | 1,10 | 1,63 | 1,68 | 2,49 |
| 5,3 | 0,44 | 0,65 | 0,64 | 0,95 | 0,83 | 1,23 | 1,09 | 1,61 | 1,68 | 2,49 |
| 5,4 | 0,43 | 0,64 | 0,63 | 0,93 | 0,82 | 1,21 | 1,08 | 1,60 | 1,67 | 2,47 |
| 5,5 | 0,43 | 0,64 | 0,63 | 0,93 | 0,81 | 1,20 | 1,08 | 1,60 | 1,67 | 2,47 |
| 5,6 | 0,43 | 0,64 | 0,62 | 0,92 | 0,81 | 1,20 | 1,07 | 1,58 | 1,66 | 2,46 |
| 5,7 | 0,42 | 0,62 | 0,62 | 0,92 | 0,80 | 1,18 | 1,06 | 1,57 | 1,65 | 2,45 |
| 5,8 | 0,42 | 0,62 | 0,61 | 0,90 | 0,80 | 1,18 | 1,05 | 1,55 | 1,65 | 2,45 |
| 5,9 | 0,42 | 0,62 | 0,61 | 0,90 | 0,79 | 1,17 | 1,04 | 1,54 | 1,64 | 2,43 |
| 6,0 | 0,41 | 0,61 | 0,60 | 0,89 | 0,78 | 1,15 | 1,03 | 1,52 | 1,62 | 2,40 |
| 6,1 | 0,41 | 0,61 | 0,60 | 0,89 | 0,78 | 1,15 | 1,03 | 1,52 | 1,61 | 2,38 |
| 6,2 | 0,41 | 0,61 | 0,59 | 0,87 | 0,77 | 1,14 | 1,02 | 1,51 | 1,60 | 2,37 |
| 6,3 | 0,40 | 0,59 | 0,59 | 0,87 | 0,76 | 1,12 | 1,01 | 1,49 | 1,58 | 2,34 |
| 6,4 | 0,40 | 0,59 | 0,58 | 0,86 | 0,76 | 1,12 | 1,00 | 1,48 | 1,57 | 2,32 |
| 6,5 | 0,40 | 0,59 | 0,58 | 0,86 | 0,75 | 1,11 | 0,99 | 1,47 | 1,56 | 2,31 |
| 6,6 | 0,39 | 0,58 | 0,57 | 0,84 | 0,74 | 1,10 | 0,98 | 1,45 | 1,54 | 2,28 |
| 6,7 | 0,39 | 0,58 | 0,57 | 0,84 | 0,74 | 1,10 | 0,98 | 1,45 | 1,53 | 2,26 |
| 6,8 | 0,39 | 0,58 | 0,56 | 0,83 | 0,73 | 1,08 | 0,97 | 1,44 | 1,52 | 2,25 |
| 6,9 | 0,38 | 0,56 | 0,56 | 0,83 | 0,72 | 1,07 | 0,96 | 1,42 | 1,51 | 2,23 |
| 7,0 | 0,38 | 0,56 | 0,55 | 0,81 | 0,72 | 1,07 | 0,95 | 1,41 | 1,49 | 2,21 |
| 7,1 | 0,38 | 0,56 | 0,55 | 0,81 | 0,71 | 1,05 | 0,94 | 1,39 | 1,48 | 2,19 |
| 7,2 | 0,37 | 0,55 | 0,54 | 0,80 | 0,70 | 1,04 | 0,93 | 1,38 | 1,47 | 2,18 |
| 7,3 | 0,37 | 0,55 | 0,54 | 0,80 | 0,70 | 1,04 | 0,93 | 1,38 | 1,45 | 2,15 |
| 7,4 | 0,37 | 0,55 | 0,53 | 0,78 | 0,69 | 1,02 | 0,92 | 1,36 | 1,44 | 2,13 |
| 7,5 | 0,36 | 0,53 | 0,53 | 0,78 | 0,69 | 1,02 | 0,91 | 1,35 | 1,43 | 2,12 |
| 7,6 | 0,36 | 0,53 | 0,52 | 0,77 | 0,68 | 1,01 | 0,90 | 1,33 | 1,41 | 2,09 |
| 7,7 | 0,36 | 0,53 | 0,52 | 0,77 | 0,67 | 0,99 | 0,89 | 1,32 | 1,40 | 2,07 |
| 7,8 | 0,35 | 0,52 | 0,51 | 0,75 | 0,67 | 0,99 | 0,88 | 1,30 | 1,39 | 2,06 |
| 7,9 | 0,35 | 0,52 | 0,51 | 0,75 | 0,66 | 0,98 | 0,88 | 1,30 | 1,37 | 2,03 |
| 8,0 | 0,35 | 0,52 | 0,50 | 0,74 | 0,65 | 0,96 | 0,87 | 1,29 | 1,36 | 2,01 |
| 8,1 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,74 | 0,65 | 0,96 | 0,86 | 1,27 | 1,35 | 2,00 |
| 8,2 | 0,34 | 0,50 | 0,49 | 0,73 | 0,64 | 0,95 | 0,85 | 1,26 | 1,33 | 1,97 |
| 8,3 | 0,34 | 0,50 | 0,49 | 0,73 | 0,63 | 0,93 | 0,84 | 1,24 | 1,32 | 1,95 |
| 8,4 | 0,33 | 0,49 | 0,48 | 0,71 | 0,63 | 0,93 | 0,83 | 1,23 | 1,31 | 1,94 |
| 8,5 | 0,33 | 0,49 | 0,48 | 0,71 | 0,62 | 0,92 | 0,83 | 1,23 | 1,30 | 1,92 |
| 8,6 | 0,33 | 0,49 | 0,47 | 0,70 | 0,61 | 0,90 | 0,82 | 1,21 | 1,28 | 1,89 |
| 8,7 | 0,32 | 0,47 | 0,47 | 0,70 | 0,61 | 0,90 | 0,81 | 1,20 | 1,27 | 1,88 |
| 8,8 | 0,32 | 0,47 | 0,46 | 0,68 | 0,60 | 0,89 | 0,80 | 1,18 | 1,26 | 1,86 |
| 8,9 | 0,31 | 0,46 | 0,46 | 0,68 | 0,60 | 0,89 | 0,79 | 1,17 | 1,24 | 1,84 |
| 9,0 | 0,31 | 0,46 | 0,45 | 0,67 | 0,59 | 0,87 | 0,78 | 1,15 | 1,23 | 1,82 |
| 9,1 | 0,31 | 0,46 | 0,45 | 0,67 | 0,58 | 0,86 | 0,78 | 1,15 | 1,22 | 1,81 |
| 9,2 | 0,30 | 0,44 | 0,44 | 0,65 | 0,58 | 0,86 | 0,77 | 1,14 | 1,20 | 1,78 |
| 9,3 | 0,30 | 0,44 | 0,44 | 0,65 | 0,57 | 0,84 | 0,76 | 1,12 | 1,19 | 1,76 |
| 9,4 | 0,30 | 0,44 | 0,43 | 0,64 | 0,56 | 0,83 | 0,75 | 1,11 | 1,18 | 1,75 |
| 9,5 | 0,29 | 0,43 | 0,43 | 0,64 | 0,56 | 0,83 | 0,74 | 1,10 | 1,16 | 1,72 |
| 9,6 | 0,29 | 0,43 | 0,42 | 0,62 | 0,55 | 0,81 | 0,73 | 1,08 | 1,15 | 1,70 |
| 9,7 | 0,29 | 0,43 | 0,42 | 0,62 | 0,54 | 0,80 | 0,73 | 1,08 | 1,14 | 1,69 |
| 9,8 | 0,28 | 0,41 | 0,41 | 0,61 | 0,54 | 0,80 | 0,72 | 1,07 | 1,12 | 1,66 |
| 9,9 | 0,28 | 0,41 | 0,41 | 0,61 | 0,53 | 0,78 | 0,71 | 1,05 | 1,11 | 1,64 |
| 10,0 | 0,28 | 0,41 | 0,40 | 0,59 | 0,52 | 0,77 | 0,70 | 1,04 | 1,10 | 1,63 |
| 10,1 | 0,27 | 0,40 | 0,40 | 0,59 | 0,52 | 0,77 | 0,69 | 1,02 | 1,09 | 1,61 |
| 10,2 | 0,27 | 0,40 | 0,39 | 0,58 | 0,51 | 0,75 | 0,68 | 1,01 | 1,07 | 1,58 |
| 10,3 | 0,27 | 0,40 | 0,39 | 0,58 | 0,51 | 0,75 | 0,68 | 1,01 | 1,06 | 1,57 |
| 10,4 | 0,26 | 0,38 | 0,38 | 0,56 | 0,50 | 0,74 | 0,67 | 0,99 | 1,05 | 1,55 |
| 10,5 | 0,26 | 0,38 | 0,38 | 0,56 | 0,49 | 0,73 | 0,66 | 0,98 | 1,03 | 1,52 |
| 10,6 | 0,26 | 0,38 | 0,37 | 0,55 | 0,49 | 0,73 | 0,65 | 0,96 | 1,02 | 1,51 |
| 10,7 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,48 | 0,71 | 0,64 | 0,95 | 1,01 | 1,49 |
| 10,8 | 0,25 | 0,37 | 0,36 | 0,53 | 0,47 | 0,70 | 0,63 | 0,93 | 0,99 | 1,47 |
| 10,9 | 0,25 | 0,37 | 0,36 | 0,53 | 0,47 | 0,70 | 0,63 | 0,93 | 0,98 | 1,45 |
| 11,0 | 0,24 | 0,36 | 0,35 | 0,52 | 0,46 | 0,68 | 0,62 | 0,92 | 0,97 | 1,44 |
| 11,1 | 0,24 | 0,36 | 0,35 | 0,52 | 0,45 | 0,67 | 0,61 | 0,90 | 0,95 | 1,41 |
| 11,2 | 0,24 | 0,36 | 0,34 | 0,50 | 0,45 | 0,67 | 0,60 | 0,89 | 0,94 | 1,39 |
| 11,3 | 0,23 | 0,34 | 0,34 | 0,50 | 0,44 | 0,65 | 0,59 | 0,87 | 0,93 | 1,38 |
| 11,4 | 0,23 | 0,34 | 0,33 | 0,49 | 0,43 | 0,64 | 0,58 | 0,86 | 0,91 | 1,35 |
| 11,5 | 0,23 | 0,34 | 0,33 | 0,49 | 0,43 | 0,64 | 0,58 | 0,86 | 0,90 | 1,33 |
| 11,6 | 0,22 | 0,33 | 0,32 | 0,47 | 0,42 | 0,62 | 0,57 | 0,84 | 0,89 | 1,32 |
| 11,7 | 0,22 | 0,33 | 0,32 | 0,47 | 0,41 | 0,61 | 0,56 | 0,83 | 0,88 | 1,30 |
| 11,8 | 0,22 | 0,33 | 0,31 | 0,46 | 0,41 | 0,61 | 0,55 | 0,81 | 0,86 | 1,27 |
| 11,9 | 0,21 | 0,31 | 0,31 | 0,46 | 0,40 | 0,59 | 0,54 | 0,80 | 0,85 | 1,26 |
| 12,0 | 0,21 | 0,31 | 0,30 | 0,44 | 0,40 | 0,59 | 0,53 | 0,78 | 0,84 | 1,24 |
| 12,1 | 0,21 | 0,31 | 0,30 | 0,44 | 0,39 | 0,58 | 0,53 | 0,78 | 0,82 | 1,21 |
| 12,2 | 0,20 | 0,30 | 0,29 | 0,43 | 0,38 | 0,56 | 0,52 | 0,77 | 0,81 | 1,20 |
| 12,3 | 0,20 | 0,30 | 0,29 | 0,43 | 0,38 | 0,56 | 0,51 | 0,75 | 0,80 | 1,18 |
| 12,4 | 0,20 | 0,30 | 0,28 | 0,41 | 0,37 | 0,55 | 0,50 | 0,74 | 0,78 | 1,15 |
| 12,5 | 0,19 | 0,28 | 0,28 | 0,41 | 0,36 | 0,53 | 0,49 | 0,73 | 0,77 | 1,14 |
| 12,6 | 0,19 | 0,28 | 0,27 | 0,40 | 0,36 | 0,53 | 0,48 | 0,71 | 0,76 | 1,12 |
| 12,7 | 0,19 | 0,28 | 0,27 | 0,40 | 0,35 | 0,52 | 0,48 | 0,71 | 0,74 | 1,10 |
| 12,8 | 0,18 | 0,27 | 0,26 | 0,38 | 0,34 | 0,50 | 0,47 | 0,70 | 0,73 | 1,08 |
| 12,9 | 0,18 | 0,27 | 0,26 | 0,38 | 0,34 | 0,50 | 0,46 | 0,68 | 0,72 | 1,07 |
| 13,0 | 0,18 | 0,27 | 0,25 | 0,37 | 0,33 | 0,49 | 0,45 | 0,67 | 0,70 | 1,04 |
| 13,1 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,32 | 0,47 | 0,44 | 0,65 | 0,69 | 1,02 |
| 13,2 | 0,17 | 0,25 | 0,24 | 0,36 | 0,32 | 0,47 | 0,43 | 0,64 | 0,68 | 1,01 |
| 13,3 | 0,17 | 0,25 | 0,24 | 0,36 | 0,31 | 0,46 | 0,43 | 0,64 | 0,67 | 0,99 |
| 13,4 | 0,16 | 0,24 | 0,23 | 0,34 | 0,31 | 0,46 | 0,42 | 0,62 | 0,65 | 0,96 |
| 13,5 | 0,16 | 0,24 | 0,23 | 0,34 | 0,30 | 0,44 | 0,41 | 0,61 | 0,64 | 0,95 |
| 13,6 | 0,16 | 0,24 | 0,22 | 0,33 | 0,29 | 0,43 | 0,40 | 0,59 | 0,63 | 0,93 |
| 13,7 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,33 | 0,29 | 0,43 | 0,39 | 0,58 | 0,61 | 0,90 |
| 13,8 | 0,15 | 0,22 | 0,21 | 0,31 | 0,28 | 0,41 | 0,38 | 0,56 | 0,60 | 0,89 |
| 13,9 | 0,15 | 0,22 | 0,21 | 0,31 | 0,27 | 0,40 | 0,38 | 0,56 | 0,59 | 0,87 |
| 14,0 | 0,14 | 0,21 | 0,20 | 0,30 | 0,27 | 0,40 | 0,37 | 0,55 | 0,57 | 0,84 |
| 14,1 | 0,14 | 0,23 | 0,20 | 0,30 | 0,26 | 0,39 | 0,36 | 0,53 | 0,56 | 0,85 |

** Практический расход может варьироваться в зависимости от условий нанесения, выбранных настроек оборудования, сложности конструкции, подготовки поверхности и других факторов.

В таблице указана толщина огнезащитного покрытия без учета грунта и защитного (декоративного) слоя.

Выделены значения, полученные в аккредитованной лаборатории, в рамках обязательной и добровольной сертификации. Сертификаты соответствия опубликованы на сайте Федеральной службы по аккредитации.

Толщина покрытия для значений приведенной толщины металла, указанные в таблице, были рассчитаны методом линейной интерполяции в соответствии с ГОСТ 53295, п.4.11.

Технология нанесения покрытия:

1. Грунтование

Грунтовочные работы производятся в соответствии с технической документацией производителя грунтовки.

Подготовка поверхности под грунтование – обеспечить степень очистки поверхности металла до степени 2 по ГОСТ 9.402, обезжирить до степени 1 по ГОСТ 9.402 (если иное не указано в технической документации производителя грунтовки).

Загрунтованные поверхности готовы к нанесению огнезащитной краски при высыхании грунтовки до степени 7 по ГОСТ 19007.

2. Нанесение огнезащитной краски:

2.1. Контроль грунтовочного покрытия:

По акту выполненных работ проверяется соответствие марки грунтовки системе огнезащитного покрытия (Приложение 1).

Визуальная оценка состояния грунтовочного покрытия – повреждения, дефекты, следы коррозии не допускаются.

Определение степени высыхания грунтовочного покрытия – не менее степени 7 по ГОСТ 19007. Не полностью полимеризованное грунтовочное покрытие может отслаиваться при нанесении огнезащитной краски, что является дефектом.

Определения толщины грунтовочного покрытия осуществляется в соответствии с п. 3 данного раздела технологического регламента. Толщина должна соответствовать указанной в системе огнезащитного покрытия (Приложение 1).

Определение адгезии грунтовочного покрытия к металлу – не более 1 балла по методу решетчатых надрезов по ГОСТ 15140.

Все дефекты и повреждения грунтовочного покрытия должны быть полностью устранены в соответствии с технической документацией производителя материала до начала нанесения огнезащитной краски.

2.2. Подготовка к нанесению:

Входной контроль документации:

- Заверенные копии сертификатов соответствия;

- Паспорта качества;

- Технологический регламент.

Входной контроль материала:

- Соответствие маркировки на таре сопроводительной документации;

- Срок годности краски;

- Целостность тары и упаковки (применение краски из поврежденной тары не допускается);

- Внешний вид краски.

Подготовка поверхности – очистить от пыли и других загрязнений, обезжирить до степени 1 по ГОСТ 9.402 растворителем ксилол (ГОСТ 9410), 646 (ГОСТ 18188) или Р-4, Р-5 (ГОСТ 7827).

Краска перемешивается низкооборотным миксером (не более 300 об/мин) или вручную до однородного состояния. Излишняя интенсивность перемешивания насыщает краску воздухом, что может приводить к дефектам покрытия (кратерам).

Краска поставляется в готовом виде для нанесения безвоздушным распылением. Разбавление не рекомендуется. При необходимости допускается разбавление до 5% от объема краски водой. Использование других растворителей не допускается!

2.3. Нанесение огнезащитного покрытия:

Необходимые условия для производства работ по нанесению и сушки покрытия:

- Температура воздуха от +5°С до +40°С;

- Относительная влажность воздуха до 70%;

- Отсутствие атмосферных осадков;

- Температура поверхности выше точки росы не менее чем на 3°С;

- Соответствие температур краски и окружающей среды.

- Расход краски указан без учета технологических потерь.

Нанесение осуществляется аппаратами безвоздушного распыления поршневого типа с давлением 20-25 мПа и расходом не менее 4 л/мин (MSA L-55, MSA L-89, Graco Mark 5 или аналоги). Выбор сопла осуществляется с учетом доступности и геометрических размеров окрашиваемой конструкции, диаметром 0,48-0,68 мм и углом распыла от 20 до 50° (пример маркировки сопла: 327 – угол 30°, диаметр 0.027" (0,68 мм)).

Параметры являются рекомендуемые, могут отличаться в ту или иную сторону в зависимости от возможностей используемого оборудования, конфигурации обрабатываемых конструкций и температурных условий нанесения.

В труднодоступных местах допускается использование кисти.

Нанесение производится послойно до необходимой толщины, указанной в проектной документации. Нанесение следующего слоя допускается только при высыхании предыдущего до степени 3 по ГОСТ 19007. Толщина мокрого слоя не должна превышать 1 мм.

Технологические потери при нанесении составляют от 15% до 30% и зависят от способа нанесения, выбранного типа оборудования, параметров обрабатываемой конструкции, условий проведения работ.

Контроль качества покрытия и толщины каждого слоя осуществляется в соответствии с п. 3 данного раздела технологического регламента. Все выявленные дефекты должны быть устранены до начала последующих работ.

Окончательное формирование огнезащитного покрытия осуществляется в течение 5-7 суток, в зависимости от условий и количества слоев.

2.4. Ремонт покрытия:

Поврежденное покрытие удаляется механическим способом. Участки металла со следами коррозии необходимо очистить до степени 2 по ГОСТ 9.402. На фрагменты, очищенные до металла, наносится грунтовка в соответствии с п. 1 данного раздела технологического регламента.

На оставшуюся поверхность – нанести недостающие слои огнезащитного покрытия для достижения необходимой толщины в соответствии с п. п. 2.1 – 2.3 данного раздела технологического регламента.

3. Контроль производства работ:

Контроль внешнего вида краски – визуальный; однородная суспензия, допускается легко размешиваемый осадок или расслоение.

Контроль толщины мокрого слоя краски осуществляется с измерительной гребенкой «Константа» (ГОСТ 31993) с соответствующим диапазоном измерения или аналогичным прибором.

Контроль толщины сухого покрытия осуществляется электромагнитным толщиномером «Константа» К5 (ГОСТ 31993) или аналогичным прибором. Контроль производится при высыхании покрытия до степени 5 по ГОСТ 19007.

При измерении учитывать толщину грунтовочного покрытия.

Контроль внешнего вида покрытия – визуальный. Покрытие должно быть равномерным, без отслоений, подтеков, трещин и инородных включений с характерным рельефом.

Окончательный контроль внешнего вида и толщины сухого покрытия осуществляется не ранее чем через 24 часов с момента окончания работ.

Результаты контроля производства работ и качества покрытия должны содержать следующие сведения:

- Климатические условия в период выполнения работ и высыхания каждого слоя покрытия;

- Марки и сведения о входном контроле используемых материалов;

- Сведения об оборудовании и приборах контроля;

- Сведения о аттестации персонала;

- Сведения о способе и качестве подготовки поверхности;

- Качественные показатели сформированного покрытия;

- Параметры технологического процесса.

Очистка оборудования:

Для очистки инструмента и оборудования применяется вода.

Упаковка и фасовка:

Пластиковые ведра 25 кг.

Транспортировка и хранение:

Краску хранят в таре изготовителя в сухих закрытых помещениях при температуре от +5ºС до +30ºС. Допускается транспортировка при температуре до - 30°С до 5 циклов замораживания/ оттаивания. Гарантийный срок – 24 месяцев со дня изготовления.

Состав:

Дисперсия поливинилацетата, наполнитель, антипирен, стабилизатор, антикоррозионные добавки, вода.

Сертификат соответствия пожарной безопасности №ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00345/22 от 05.04.2022 г. Сертификат соответствия в системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности № СПБ С-RU.АД67.В.00001/22 от 28.12.2022 г.

Произведено: по ТУ 2316-019-03856078-2016 с изменением № 1.

Приложение 1

Системы покрытий:

| Грунтовочный слой |  | Огнезащитное покрытие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | Толщина, мкм | Материал | Толщина, мкм |
| Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2021 | 40, 50 или по технической документации производителя | ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА GOODHIM F01 (атмосферостойкая) | В соответствии с проектной документацией |