ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи

GENERAL SECURITY серии GSL 50-12

Аккумуляторные батареи GENERAL SECURITY серии GSL 50-12 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны.   Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).

| Спецификация |  |
| --- | --- |
| Кол-во элементов в блоке | 6 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость | 50 Aч при 10-часовом разряде до Uкон. =1,8 В/Эл (при 25˚С) |
| Вес | 17,3 кг ±3% |
| Внутреннее сопротивление | 6,5 мОм |
| Диапазон рабочих температур | разряд : -40˚С ~ 60˚С заряд : -20˚С ~ 60˚С хранение : -40˚С ~ 60˚С |
| Оптимальная рабочая температура | 25˚С |
| Напряжение подзаряда | 13,5 - 13,8 В при 25˚С (температурный коэффициент -3 мВ/ ˚С/эл.) |
| Максимальный ток разряда | 500 А (5 сек) |
| Максимальный ток заряда | 15 А |
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14,5 - 15,0 В при 25˚С (температурный коэффициент -5 мВ/ ˚С/эл.) |
| Саморазряд | Батареи серии GSL могут храниться до 6 месяцев при 25˚С. Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре хранения срок хранения сокращается. |
| Выводы | Под внутренний болт М6 (момент затяжки болтов 5,1±0,6 Нм) |
| Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Размеры (мм): Длина Ширина Высота Высота (макс.) | 230±2 138±2 211±2 215±2 |
| Срок службы | До 12 лет в буферном режиме при 25˚С |

Размеры и выводы

Характеристики разряда

U (В)

------------------- мин -------------------- ---------------- час -----------------

Время разряда

Таблицы разряда

Разряд постоянным током, А (при 25˚С)

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25˚С)