ПАСПОРТ 19c76нж ПС

Общие сведения об изделии

| Наименование изделия | Клапан обратный стальной фланцевый |
| --- | --- |
|  | DN 50 PN 1,6 МПа (16 кг/см2) |
| Таблица фигур | 19c76нж |
| Предприятие-изготовитель | QINGDAO ALLIED INDUSTRIAL CO. , LTD |
| Дата изготовления | ______________ 20 ___ г. |
| Назначение изделия | Применяется для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах воды и пара. |

Основные технические данные и характеристики

| Условный проход DN,мм | 50 |
| --- | --- |
| Давление номинальное PN | 1,6 МПа (16 кг/см2) |
| Давление гидроиспытаний Рпр | 2,5 МПа (25 кг/см2) |
| Температура рабочей среды Т, не более, оС | 425 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У категории 1 |
| Температура окружающей среды, оС | от плюс 40 до минус 40 |
| Пропуск среды в затворе | по классу В ГОСТ9544-93 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 0,9 |
| Испытательная среда | вода |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Изготовление и поставка по | ГОСТ 11823-91, ГОСТ 13252-91, 12.2.063-81 |
| Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое ГОСТ 12815-80 |
| Материал корпуса и крышки | Сталь 20 |

| DN | L | D | D1 | z-Ød | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 4 — 18 |  |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 4 — 18 |  |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 8 — 18 |  |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 8 — 22 | 29,74 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 8 — 26 | 42,66 |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 12 — 30 |  |

Подготовка изделия к работе

Перед установкой клапана трубопровод следует тщательно очистить от загрязнения.

Клапан должен быть установлен так, чтобы направление движения среды совпало с направлением стрелки на корпусе клапана.

Эксплуатация

Рабочие среды, проходящие через клапан, должны соответствовать стандартам и техническим условиям на них.

Во время эксплуатации следует производить осмотры не реже одного раза в три месяца.

При осмотрах необходимо производить:

- очистку клапана от загрязнения;

- проверку герметичности всех узлов;

- проверку состояния резьбовых соединений;

- в местах смазки проверить наличие смазки;

- проверку работоспособности клапана.

Правила хранения и транспортировки

Клапаны должны храниться на складе или под навесом в упаковке завода-изготовителя на стеллажах с поставленными заглушками.

При длительном хранении необходимо периодически осматривать клапаны не менее одного раза в 6 месяцев заменять смазку и удалять обнаруженную грязь.

Транспортирование клапанов к месту монтажа производится в упаковке завода-изготовителя в законсервированном виде с заглушенными фланцами.

Комплектность

| Клапан в сборе | 10 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт на изделие | 1 экземпляр |

Свидетельство о приемке и консервации

Клапан соответствует ГОСТ 11823-91, ГОСТ 13252-91, 12.2.063-81 и признан годным к эксплуатации. Вариант защиты наружных и внутренних поверхностей ВЗ-1 или ВЗ-7. Вариант внутренней упаковки: ВУ-9, ВУ-7 по ГОСТ 9.014-78.

Дата консервации  ______________ 20 ___ г.                      	Срок консервации 2 года.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию — 12 месяцев. Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока эксплуатации - 450 циклов.

Особые отметки

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дата продажи _____________________

Продавец _________________________

М.П.