Для изготовления рукавов в сборе применяются рукава пожарные напорные, головки пожарные соединительные и стволы пожарные ручные согласно номенклатуре:

| Отметка | Номенклатура рукавов пожарных напорных (условное обозначение) | Номенклатура головок пожарных соединительных (условное обозначение: тип, условный проход (мм) и материал изготовления) | Номенклатура стволов пожарных ручных (условное обозначение: тип, условный проход (мм) и материал изготовления) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РПК(В)-В/Н-50(51)-1,0-У1 | ГР-50 |  |
|  | РПК(В)-В/Н-50(51)-1,0-У1 | ГР-50 | РС-50.01(А) |
|  | РПК(В)-В/Н-50(51)-1,0-У1 | ГР-50 | РС-50.01(П) |
|  | РПК(В)-В/Н-50(51)-1,0-У1 | ГР-50(А) |  |
|  | РПК(В)-В/Н-50(51)-1,0-У1 | ГР-50(А) | РС-50.01(А) |
|  | РПК(В)-В/Н-50(51)-1,0-У1 | ГР-50(А) | РС-50.01(П) |
|  | РПК(В)-В/Н-50(51)-1,0-У1 | ГР-50(АП) |  |
|  | РПК(В)-В/Н-50(51)-1,0-У1 | ГР-50(АП) | РС-50.01(А) |
|  | РПК(В)-В/Н-50(51)-1,0-У1 | ГР-50(АП) | РС-50.01(П) |
|  | РПК(В)-В/Н-65(66)-1,0-У1 | ГР-65 |  |
|  | РПК(В)-В/Н-65(66)-1,0-У1 | ГР-65 | РС-70.01(А) |
|  | РПК(В)-В/Н-65(66)-1,0-У1 | ГР-65 | РС-70.01(А) |
|  | РПК(В)-В/Н-65(66)-1,0-У1 | ГР-65(А) |  |
|  | РПК(В)-В/Н-65(66)-1,0-У1 | ГР-65(А) | РС-70.01(А) |
|  | РПК(В)-В/Н-65(66)-1,0-У1 | ГР-65(А) |  |
|  | РПК(В)-В/Н-65(66)-1,0-У1 | ГР-65(АП) |  |
|  | РПК(В)-В/Н-65(66)-1,0-У1 | ГР-65(АП) | РС-70.01(А) |
|  | РПК(В)-В/Н-65(66)-1,0-У1 | ГР-65(АП) | РС-70.01(П) |
|  | РПМ(В)-50(51)-1,6-УХЛ1 | ГР-50 |  |
|  | РПМ(В)-50(51)-1,6-УХЛ1 | ГР-50(А) |  |
|  | РПМ(В)-50(51)-1,6-УХЛ1 | ГР-50(АП) |  |
|  | РПМ(В)-65(66)-1,6-УХЛ1 | ГР-65 |  |
|  | РПМ(В)-65(66)-1,6-УХЛ1 | ГР-65(А) |  |
|  | РПМ(В)-65(66)-1,6-УХЛ1 | ГР-65(АП) |  |
|  | РПМ(В)-80(77)-1,6-УХЛ1 | ГР-80 |  |
|  | РПМ(В)-80(77)-1,6-УХЛ1 | ГР-80(А) |  |
|  | РПМ(В)-80(77)-1,6-УХЛ1 | ГР-80(АП) |  |

ОКП РБ 13.96.16.200                EAC                                   МКС 13.220.20

РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ «КАЛАНЧА» В СБОРЕ

Паспорт

Руководство по эксплуатации

ООО «Альтпром Инвест»

Юридический адрес: 223037,Республика Беларусь, Минская область, Минский район,

Петришковский с/с 12/1,  район д.Кирши, здание АБК, пом. 35,

Почтовый адрес: 220015, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Гурского, д.1а

- НАЗНАЧЕНИЕ

Рукава пожарные напорные «Каланча» в сборе (далее - рукава в сборе) с головками соединительными (РГ) или головкой соединительной и стволом пожарным ручным (РГС) применяются для подачи воды и водных растворов пенообразователей на расстояние под давлением 1,0; 1,2; 1,4 и 1,6 МПа. Рукава в сборе предназначены для комплектования пожарной техники (ПТ), переносных мотопомп и пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода зданий и сооружений (ПК).

Вид климатического исполнения для рукавов с диаметром 50(51) и 65(66) на рабочее давление 1,0 МПа - У1 по ГОСТ 15150 и для рукава с диметром 50(51), 65(66), 77(80), 90, 150  на рабочее давление 1,2 МПа, 1,4 МПа, 1,6 МПа – УХЛ 1.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры рукавов в сборе приведены  в таблице:

| Обозначение рукава в сборе | Длина, м | Диаметр рукава, мм | Рабочее давление (Рраб), МПа | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рукав пожарный напорный для пожарных кранов с внутренним гидроизоляционным покрытием из ПВХ рабочее давление 1.0 МПА, Ду-66мм в сборе с головками рукавными ГР 65 | 20±1 | 65±1 | 1,0 ± 0,05 | 10 |

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- рукав в сборе с головками  (рукав в сборе с головкой и стволом)  – 1 шт.,

- паспорт, совмещенный с  руководством по эксплуатации – 1 шт.

- УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Рукава в сборе поставляются в скатках, упакованные в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. Допускается поставка рукавов в сборе в скатках, перевязанных шпагатом, без упаковки.

Рукава в сборе транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Рукава в сборе при транспортировании должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков, прямого попадания солнечных лучей. Укладка рукавов при транспортировании должна быть плотной, не допускающей истирания рукавов друг о друга и о стенки транспортного средства.

Не допускается транспортирование и хранение рукавов в сборе с веществами, разрушающими их.

Рукава в сборе должны храниться в складских помещениях с естественной вентиляцией, защищенными от прямого воздействия солнечных лучей при температуре не ниже 0°С и относительной влажности (60--10+15,)%   на расстоянии   не  менее   1   м  от теплоизлучающих  приборов.

Рукава в сборе в складах временного хранения (не более 3-х месяцев) должны укладываться на деревянные решетчатые настилы стопками не выше 1,5 м без соприкосновения со строительными конструкциями склада. При длительном хранении рукава в сборе  укладываются на деревянных или окрашенных металлических стеллажах. Плотность намотки рукава должна быть такой, чтобы усилием от руки можно было смещать витки один относительно другого.

Не реже одного раза в шесть месяцев рукава в сборе необходимо перекатывать с целью изменения места складки рукава и соприкосновения их со стеллажами.

Не допускается укладывать на рукава в сборе посторонние предметы.

5.     УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рукава в сборе должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке эксплуатации пожарных рукавов в органах и подразделениях по чрезвычайным  ситуациям Республики Беларусь», утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям от 25.07.2012 № 192 и «Методического руководства по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов», утвержденное МЧС России от 14.11.2007г.

Рукава в сборе, эксплуатируемые на передвижной технике, испытывают под давлением после каждого обслуживания и ремонта, но не реже одного раза в полгода.

Сушку и ремонт рукавов в сборе необходимо выполнять в соответствии с  требованиями «Инструкции о порядке эксплуатации пожарных рукавов в органах и подразделениях по чрезвычайным  ситуациям Республики Беларусь», утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям от 25.07.2012 № 192.

При прокладке рукавных линий необходимо следить об отсутствии перегибов, не допускать прокладки рукавов в сборе по острым или горящим (тлеющим) предметам, поверхностям, залитым ГСМ и химикатами.

Рукава в сборе климатического исполнения У1 должны эксплуатироваться при температурах от минус 40°С до плюс 40°С при относительной влажности 75% при 15°С.

Рукава в сборе климатического исполнения УХЛ1 должны эксплуатироваться при температурах от минус 40°С до плюс 45°С при относительной влажности 75% при 15°С.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприяие-изготовитель    гарантирует      соответствие    рукавов   в    сборе требованиям ТУ ВY 193385569.004-2020 и настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения рукавов в сборе составляет 18 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения  - 12 месяцев.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата изготовления: _________________________

в количестве  50  единиц

Изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии с обязательными требованиями действующих технической документации и признан(ы) годным(и) к  эксплуатации.

Дата производства: ________________________. Подпись:__________________

Штамп ОТК

ВНИМАНИЕ!

Изготовитель не несет ответственность за качество поставляемого изделия при    несоблюдении и  нарушении потребителем условий эксплуатации  и применения  (в т. ч. целей и назначений),   транспортирования и хранения.