Инструкция по использованию реагентного бака. 
   Загрузку солевого бака производят после запуска фильтра и проверки работы управляющего клапана в режиме «заполнение солевого бака».

Для этого предварительно нужно залить в бак количество воды по таблице в зависимости от объёма колонны. 
[image: image1.emf]
После заполнения бака водой отметить уровень налития воды с внешней стороны бака.

Вынуть из поплавкового колодца штангу с поплавком, приставить к полу.
Освободить поплавок на штанге, передвигая резиновые фиксаторы-шайбы, отрегулировать нижнем краем стаканчика уровень наполнения по отметке.
Вставить обратно в поплавковый колодец штангу с поплавком.

Соединить прилагаемой трубкой фитинг на крышке поплавкового колодца и выход солевой линии управляющего клапана, для подсоединения к клапану использовать белую пластмассовую вставку-трубку. 

После завершения программирования в клапане управления запускаем режим ручной регенерации (см. инструкцию на клапан управления). 

В режиме «солевая промывка» убеждаемся, что уровень воды в баке уменьшается. Если нет, проверьте герметичность соединения трубки с фитингами.
В режиме «заполнение солевого бака» убедитесь, что уровень налития воды управляющим клапаном должен быть примерно рядом с вашей отметкой.  В противном случае, в настройках клапана введите или измените параметр количество соли в кг, или г/л или время заполнения солевого бака в мин, в зависимости от типа управляющего клапана и его настроек.

Только после проверки всех режимов работы клапана управления засыпьте в реагентный бак весь мешок соли 25кг.
