[image: image17.png]9. M0 w12 13w





Двигатели асинхронные

ВА160
Руководство по эксплуатации

[image: image2.png]




1. НАЗНАЧЕНИЕ

Двигатели ВА в соответствии с маркировкой взрывозащиты (1ЕxdIIВТ4 по ГОСТ 12.2.020, ПУЭ гл.7.3) могут применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатели рассчитаны для продолжительного режима работы (S1 по ГОСТ 28173) на высоте до 1000 м над уровнем моря при температуре окружающей среды:  – 40;+40○С.

При эксплуатации двигателей в режиме S2, S3, S4 допустимые значения мощности или тока и частоту включений в час необходимо определять по ОСТ16 0.510.062.


Наработка на отказ двигателя – 10000 ч.


Двигатели изготовлены для работы в трехфазной сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 220, 380, 660 В (см. паспортную табличку двигателя).


Способы монтажа: IM1001, IM2001 по ГОСТ 2479-79.


Степень защиты:


1. электродвигателя IP55;


2. кожуха вентилятора IP20.

Основные технические характеристики и установочно-присоединительные размеры приведены в Приложении 1 данного руководства по эксплуатации.

3. УТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ


Принцип работы основан на взаимодействии электромагнитных полей ротора и статора, посредством которого осуществляется преобразование электрической энергии в механическую. Основные сборочные единицы двигателя представлены в Приложении 2.


4. ВЗРЫВОЗАЩИТА

Взрывозащита двигателей достигается за счет заключения электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку, которая выдерживает давление взрыва внутри нее и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду.


Взрывонепроницаемость оболочки двигателя обеспечивается применением щелевой взрывозащиты. В приложении 2 показаны сопряжения деталей (узлов), обеспечивающих щелевую защиту. Эти сопряжения обозначены словом "Взрыв" с указанием допустимых параметров взрывозащиты: максимальной ширины и минимальной длины щелей. Взрывозащитные поверхности защищены от коррозии смазкой.


Взрывонепроницаемость кабельного ввода достигается уплотнением с помощью эластичных прокладок.


Все болты и гайки, а также токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания с помощью пружинных шайб.
Двигатель должен быть заземлен. Между токоведущими частями и заземленными элементами оболочек предусмотрены соответствующие расстояния утечки и электрические зазоры (см. приложение 2).

Температура наружных поверхностей оболочки двигателя при номинальном режиме работы не превышает 135○С. Между вентилятором и деталями щита, а также вентилятором и кожухом обеспечены необходимые зазоры.

5. МОНТАЖ И ПУСК


При транспортировании двигателя к месту монтажа не допускайте ударов по валу и корпусу двигателя.

Перед установкой:

· очистите от пыли и грязи наружные поверхности двигателя;

· проверьте целостность оболочки;

· проверьте крепежные элементы;

· проверьте уплотнение кабельного ввода и крышки коробки выводов;

· проверьте заземляющие устройства;

· проверьте вращение вала от руки (вал должен легко проворачиваться);

· измерьте сопротивление изоляции статора.


Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм при температуре окружающего воздуха 20(С. Двигатель, сопротивление изоляции которого менее 10 МОм, необходимо просушить электрическим током при пониженном напряжении (15-20 % от номинального значения) в заторможенном состоянии или наружным обогревом с помощью ламп, сушильных печей и т.п. Во время сушки температура обмотки не должна превышать 130(С, скорость нарастания температуры – не более 2(С в минуту. Сушку производите при снятой крышке и приподнятом корпусе коробки выводов.


Соедините двигатель с приводным механизмом при помощи эластичной муфты, зубчатой или клиноременной передачи (двигатели на 3000 об/мин можно соединять только эластичной муфтой), обеспечив соосность соединяемых валов для исключения быстрого износа подшипников.


При монтаже шкива, муфты или шестерни на вал обеспечьте упор в торец противоположного конца вала для исключения повреждения подшипников.


Все детали, насаживаемые на вал двигателя, отбалансируйте  динамически с полушпонкой.


Ввод питающего кабеля, разводку его и монтаж в коробке выводов производите в соответствии с правилами по монтажу взрывобезопасного электрооборудования. Кабель тщательно герметизируйте резиновой уплотнительной прокладкой с отверстиями, соответствующими диаметру кабеля.

Перед пуском двигателя коробку выводов закройте крышкой, болты на крышке надежно затяните.

Убедитесь, что зазор в соединении станина-коробка выводов, корпус коробки выводов-фланец не превышают значений, указанных в приложениях 2.


Первый кратковременный пробный пуск производите, по возможности, без нагрузки для проверки исправности механической части и правильности направления вращения. Перед пробным пуском проверьте соответствие напряжения сети напряжению, указанному на табличке двигателя, а также соответствие схемы соединения номинальному напряжению (см. схемы соединения на рис. 1), заземление двигателя, крепление к фундаменту. Проверьте исправность подшипников. Проверьте надежность и исправность контактных соединений. Проверьте вращение вала от руки, вал должен легко вращаться без посторонних звуков и заклиниваний. Во время пробного пуска убедитесь в отсутствии посторонних шумов и звуков, контролируйте температуру нагрева и вибрацию двигателя.

Подшипники замените при наличии: сколов и трещин, раковин и глубоких следов коррозии, надломов и сквозных трещин на сепараторе.


Проверьте сопротивление изоляции и сопротивление заземления. При необходимости просушите изоляцию.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Двигатель хранить под навесом при температуре от минус 40( C до плюс 40( C и относительной влажности до 80 % при температуре 20( C.


Срок сохраняемости двигателей в упаковке и с консервацией изготовителя - 1 год.

Транспортирование двигателя должно осуществляться любым видом крытого транспорта в упаковке, обеспечивающей его сохранность. При транспортировании двигателя избегайте резких толчков и ударов. При погрузке упакованного двигателя руководствуйтесь надписями на ящике. Распакованный двигатель нужно поднимать только за два рым-болта одновременно.


7. УТИЛИЗАЦИЯ

Двигатели, которые вышли из строя не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды.


Материалы, из которых изготовлены детали двигателя (чугун, сталь, медь, алюминий), поддаются внешней переработке и могут быть реализованы по усмотрению потребителя.


Детали двигателя, изготовленные с применением пластмассы, изоляционные материалы, могут быть захоронены.
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1. Общие указания

Во время эксплуатации двигателя производите внешний и технический осмотры, текущий ремонт. Осмотр производить не реже одного раза в два месяца.

При осмотре двигателя периодически контролируйте режим работы, нагрев, величины взрывозащитных зазоров, целостность оболочки, состояние крепежных соединений, следите за его чистотой.


Технический осмотр производите в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в шесть месяцев. При этом очистите двигатель от загрязнений, проверьте надежность заземления и механических креплений, контактные соединения кабеля и клеммных зажимов. Замеченные недостатки устраните.

Текущий ремонт двигателя производите одновременно с текущим ремонтом технологического оборудования, но не реже одного раза в год. При этом разберите двигатель, очистите его внутренние части, проверьте состояние всех обработанных взрывозащитных поверхностей узлов и деталей двигателя, замените смазку на взрывозащитных и посадочных поверхностях (смазка ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150 или ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433.

8.2. РАЗБОРКА И СБОРКА


Разборку и сборку двигателя произвести в следующем порядке:

· отключите двигатель и отсоедините его от питающей сети;

· отсоедините двигатель от механизма;

· снимите с рабочего конца вала полумуфту (шкив, шестерню);

· извлеките шпонку из шпоночного паза;

· снимите кожух и вентилятор;

· отверните болты, крепящие крышки подшипников (в случае их наличия) и подшипниковые щиты к корпусу;

· снимите щиты с помощью съемников;

· извлеките ротор таким образом, чтобы не повредить лобовые части обмотки статора;


Сборку производите в порядке, обратном разборке.


Перед сборкой протрите консистентной смазкой поверхности взрывозащитных сопряжений двигателя. Помните, что наличие на них царапин, очагов коррозии, раковин и других дефектов недопустимо.


Убедитесь, что зазоры в соединениях станина-коробка выводов, фланец-корпус коробки выводов не превышают значений, указанных в приложении 2.

После окончания сборки вал должен свободно проворачиваться от руки.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	Неисправность
	Причина
	Способ устранения

	Перегрев подшипника,

сопровождающийся

повышенным шумом
	Большая нагрузка на

ПОДШИПНИК
	Проверить сопряжение двигателя с приводным механизмом, установку и крепление двигателя

	Из подшипника

выбрасывается смазка
	Изношены или разрушены детали подшипника
	Заменить подшипник

	Вибрация двигателя
	Дефект в сочленении

двигателя и приводного

механизма
	Проверить установку и крепление двигателя

	Двигатель

перегревается
	Отклонение от номинального напряжения сети, двигатель перегружен
	Установить номинальное

напряжение, устранить причины перегрузки

	Двигатель не разворачивается,

гудит
	Двигатель перегружен
	Снизить нагрузку, устранить

причины перегрузки

	
	Напряжение сети ниже

номинального
	Повысить напряжение до

номинального

	
	Межвитковое замыкание в обмотке статора
	Найти поврежденное место и

отремонтировать или перемотать поврежденную часть обмотки

	
	Короткое замыкание

между двумя фазами,

обрыв в одной фазе сети
	ПРОВЕРИТЬ НАПРЧЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ СТАТОРА

	ПОНИЖЕННОЕ СОПРТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК СТАТОРА
	ЗАГРЯЗНЕНА ИЛИ ОТСЫРЕЛА ОБМОТКА
	РАЗОБРАТЬ И ПРОЧИСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ, ПРОДУТЬ И ПРОСУШИТЬ ОБМОТКУ



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 1. Технические характеристики
	Типоразмер
	Р,

кВт
	n,

об/мин
	I, А

при

U=380 В
	η
	cosφ
	
[image: image3.wmf]пуск

ном

I

I


	Мном,
Нм
	
[image: image4.wmf]пуск

ном

M

M


	
[image: image5.wmf]max

ном

M

M



	80A2
	1,5
	2850
	3,46 
	78,5 
	0,84
	7,0 
	5,0 
	2,2 
	2,3 

	80B2
	2,2
	2855
	4,85 
	81,0 
	0,85
	7,0 
	7,4 
	2,2 
	2,3 

	80A4
	1,1
	1390
	2,85 
	76,2 
	0,77
	6,0 
	7,6 
	2,3 
	2,3 

	80B4
	1,5
	1400
	3,72 
	78,5 
	0,78
	6,0 
	10,2 
	2,3 
	2,3 

	80A6
	0,75
	905
	2,29 
	69,0 
	0,72
	5,3 
	7,9 
	2,0 
	2,1 

	80B6
	1,1
	905
	3,18 
	72,0 
	0,73
	5,5 
	11,6 
	2,0 
	2,1 

	80A8
	0,37
	680
	1,49 
	62,0 
	0,61
	4,0 
	5,2 
	1,8 
	1,9 

	80B8
	0,55
	680
	2,17 
	63,0 
	0,61
	4,0 
	7,7 
	1,8 
	2,0 

	90L2
	3
	2860
	6,34 
	82,6 
	0,87
	7,5 
	10,0 
	2,2 
	2,3 

	90L4
	2,2
	1410
	5,16 
	80,0 
	0,81
	7,0 
	14,9 
	2,3 
	2,3 

	90L6
	1,5
	920
	4,00 
	76,0 
	0,75
	5,5 
	15,6 
	2,0 
	2,1 

	90LA8
	0,75
	680
	2,43 
	70,0 
	0,67
	4,0 
	10,5 
	1,8 
	2,0 

	90LB8
	1,1
	680
	3,36 
	72,0 
	0,69
	5,0 
	15,4 
	1,8 
	2,0 

	100S2
	4
	2880
	8,20 
	84,2 
	0,88
	7,5 
	13,3 
	2,2 
	2,3 

	100L2
	5,5
	2900
	11,08 
	85,7 
	0,88
	7,5 
	18,1 
	2,2 
	2,3 

	100S4
	3
	1410
	6,73 
	82,6 
	0,82
	7,0 
	20,3 
	2,3 
	2,3 

	100L4
	4
	1435
	8,80 
	84,2 
	0,82
	7,0 
	26,6 
	2,3 
	2,3 

	100L6
	2,2
	935
	5,57 
	79,0 
	0,76
	6,5 
	22,5 
	2,0 
	2,1 

	100L8
	1,5
	690
	4,40 
	74,0 
	0,7
	5,0 
	20,8 
	1,8 
	2,0 

	112M2
	7,5
	2895
	14,88 
	87,0 
	0,88
	7,5 
	24,7 
	2,2 
	2,3 

	112M4
	5,5
	1440
	11,75 
	85,7 
	0,83
	7,0 
	36,5 
	2,3 
	2,3 

	112MA6
	3
	960
	7,40 
	81,0 
	0,76
	6,5 
	29,8 
	2,1 
	2,1 

	112MB6
	4
	960
	9,75 
	82,0 
	0,76
	6,5 
	39,8 
	2,1 
	2,1 

	112MA8
	2,2
	710
	5,96 
	79,0 
	0,71
	6,0 
	29,6 
	1,8 
	2,0 

	112MB8
	3
	710
	7,81 
	80,0 
	0,73
	6,0 
	40,4 
	1,8 
	2,0 

	132M2
	11
	2900
	21,2
	88,4 
	0,89
	7,5 
	36,2 
	2,2 
	2,3 

	132S4
	7,5
	1450
	15,6
	87,0 
	0,84
	7,0 
	49,4 
	2,3 
	2,3 

	132M4
	11
	1460
	22,5
	88,4 
	0,84
	7,0 
	72,0 
	2,2 
	2,3 

	132S6
	5,5
	960
	12,9
	84,0 
	0,77
	6,5 
	54,7 
	2,1 
	2,1 

	132M6
	7,5
	970
	17,2
	86,0 
	0,77
	6,5 
	73,8 
	2,0 
	2,1 

	132S8
	4
	720
	10,3
	81,0 
	0,73
	6,0 
	53,1 
	1,9 
	2,0 

	132M8
	5,5
	720
	13,6
	83,0 
	0,74
	6,0 
	73,0 
	1,9 
	2,0 

	160S2
	15
	2930
	28,6
	89,4 
	0,89
	7,5 
	48,9 
	2,2 
	2,3 

	160M2
	18,5
	2930
	34,7
	90,0 
	0,9
	7,5 
	60,3 
	2,0 
	2,3 

	160S4
	15
	1460
	30,0 
	89,4 
	0,85
	7,5 
	98,1 
	2,2 
	2,3 

	160M4
	18,5
	1460
	36,3 
	90,0 
	0,86
	7,5 
	121,0 
	2,2 
	2,3 

	160S6
	11
	970
	24,3 
	87,5 
	0,78
	6,5 
	108,3 
	2,0 
	2,1 

	160M6
	15
	970
	31,6 
	89,0 
	0,81
	7,0 
	147,7 
	2,0 
	2,1 

	160S8
	7,5
	720
	17,8 
	85,5 
	0,75
	6,0 
	99,5 
	1,9 
	2,0 

	160M8
	11
	720
	25,5 
	87,5 
	0,75
	6,5 
	145,9 
	2,0 
	2,0 

	180S2
	22
	2940
	41,0 
	90,5 
	0,9
	7,5 
	71,5 
	2,0 
	2,3 

	180M2
	30
	2950
	55,4 
	91,4 
	0,9
	7,5 
	97,1 
	2,0 
	2,3 

	180S4
	22
	1470
	43,2 
	90,4 
	0,86
	7,5 
	142,9 
	2,2 
	2,3 

	180M4
	30
	1470
	57,6 
	91,4 
	0,86
	7,2 
	194,9 
	2,2 
	2,3 

	180M6
	18,5
	980
	38,6 
	90,0 
	0,81
	7,0 
	180,3 
	2,1 
	2,1 

	180M8
	15
	730
	34,1 
	88,0 
	0,76
	6,6 
	196,2 
	2,0 
	2,0 

	200M2
	37
	2950
	67,9 
	92,0 
	0,88
	7,5 
	119,8 
	2,0 
	2,3 

	200L2
	45
	2960
	82,1 
	92,5 
	0,9
	7,5 
	145,2 
	2,0 
	2,3 

	200M4
	37
	1475
	70,2 
	92,0 
	0,87
	7,2 
	239,6 
	2,2 
	2,3 

	200L4
	45
	1475
	84,9 
	92,5 
	0,87
	7,2 
	291,4 
	2,3 
	2,3 

	200M6
	22
	980
	44,7 
	90,0 
	0,83
	7,0 
	214,4 
	2,0 
	2,1 


Продолжение Таблицы 1. Технические характеристики

	Типоразмер
	Р,

кВт
	n,

об/мин
	I, А

при

U=380 В
	η
	cosφ
	
[image: image6.wmf]пуск

ном

M

M


	
[image: image7.wmf]пуск

ном

I

I


	
[image: image8.wmf]max

ном

M

M


	
[image: image9.wmf]min

ном

M

M



	200L6
	30
	980
	59,3 
	91,5 
	0,84
	7,0 
	292,3 
	2,0 
	2,1 

	200M8
	18,5
	730
	41,1 
	90,0 
	0,76
	6,6 
	242,0 
	1,6 
	2,0 

	200L8
	22
	730
	48,9 
	90,5 
	0,78
	6,6 
	287,8 
	1,9 
	2,0 

	225M2
	55
	2970
	100,0 
	93,0 
	0,9
	7,5 
	176,9 
	2,0 
	2,3 

	225M4
	55
	1480
	103,0 
	93,0 
	0,87
	7,2 
	354,9 
	2,2 
	2,3 

	225M6
	37
	980
	71,0 
	92,0 
	0,86
	7,0 
	360,6 
	2,1 
	2,1 

	225M8
	30
	736
	63,0 
	91,0 
	0,79
	6,5 
	389,3 
	1,9 
	2,0 

	250S2
	75
	2975
	135,0 
	93,6 
	0,9
	7,0 
	240,8 
	2,0 
	2,3 

	250M2
	90
	2975
	160,0 
	93,9 
	0,91
	7,1 
	288,9 
	2,0 
	2,3 

	250S4
	75
	1480
	103,0 
	93,0 
	0,87
	7,2 
	484,0 
	2,2 
	2,3 

	250M4
	90
	1480
	138,3 
	93,6 
	0,88
	6,8 
	580,7 
	2,2 
	2,3 

	250S6
	45
	980
	86,0 
	92,5 
	0,86
	7,0 
	438,5 
	2,1 
	2,0 

	250M6
	55
	980
	104,0 
	92,8 
	0,86
	7,0 
	536,0 
	2,1 
	2,0 

	250S8
	37
	740
	78,0 
	91,5 
	0,79
	6,6 
	477,5 
	1,9 
	2,0 

	250M8
	45
	740
	97,0 
	92,0 
	0,79
	6,6 
	580,7 
	1,9 
	2,0 

	280S2
	110
	2975
	195,0 
	94,0 
	0.91
	7,1 
	353,1 
	1,8 
	2,2 

	280M2
	132
	2975
	233,0 
	94,0 
	0,91
	7,1 
	423,7 
	1,8 
	2,2 

	280S4
	110
	1480
	201,0 
	94,5 
	0,88
	6,9 
	709,8 
	2,1 
	2,2 

	280M4
	132
	1480
	240,0 
	94,8 
	0,88
	6,9 
	851,8 
	2,1 
	2,2 

	280S6
	75
	985
	142,0 
	93,5 
	0,86
	6,7 
	727,2 
	2,0 
	2,0 

	280M6
	90
	985
	169,0 
	93,8 
	0,86
	6,7 
	872,6 
	2,0 
	2,0 

	280S8
	55
	740
	111,0 
	92,8 
	0,81
	6,6 
	709,8 
	1,8 
	2,0 

	280M8
	75
	740
	150,0 
	93,5 
	0,81
	6,2 
	967,9 
	1,8 
	2,0 

	315S2
	160
	2975
	279,0 
	94,6 
	0,92
	7,1 
	513,6 
	1,8 
	2,2 

	315M2
	200
	2975
	348,0 
	94,8 
	0,92
	7,1 
	642,0 
	1,8 
	2,2 

	315S4
	160
	1480
	288,0 
	94,9 
	0,89
	6,9 
	1032,4 
	2,1 
	2,2 

	315M4
	200
	1480
	360,0 
	94,9 
	0,89
	6,9 
	1290,5 
	2,1 
	2,2 

	315S6
	110
	985
	207,0 
	94,0 
	0,86
	6,7 
	1066,5 
	2,0 
	2,0 

	315M6
	132
	985
	245,0 
	94,2 
	0,87
	6,7 
	1279,8 
	2,0 
	2,0 

	315S8
	90
	740
	178,0 
	93,8 
	0,82
	6,4 
	1161,5 
	2,0 
	2,0 

	315M8
	110
	740
	217,0 
	94,0 
	0,82
	6,4 
	1419,6 
	2,0 
	2,0 


	
[image: image10.png]



	
[image: image11.png]




	Схема соединения «треугольник»
	Схема соединения «звезда»


Монтажное исполнение IM1001

[image: image12.wmf]
Монтажное исполнение IM2001

[image: image13.wmf]
Таблица 2.1. Габаритные и установочно-присоединительные размеры IM1001
	Типоразмер
	L1
	L31
	L10
	L30
	b10
	b16
	h31
	d30
	h
	d1
	b1
	b31

	80A2,4,6,8
	50
	50
	100
	330
	125
	10
	300
	165
	80
	22
	6
	175

	80B2,4,6,8
	50
	50
	100
	330
	125
	10
	300
	165
	80
	22
	6
	175

	90L2,4,6,8
	50
	56
	125
	380
	140
	10
	320
	180
	90
	24
	8
	175

	100S2,4
	60
	63
	112
	435
	160
	12
	345
	205
	100
	28
	8
	180

	100L2,4,6,8
	60
	63
	140
	435
	160
	12
	345
	205
	100
	28
	8
	180

	112M2,4
	80
	70
	140
	465
	190
	12
	360
	245
	112
	32
	10
	195

	112MA6,8
	80
	70
	140
	465
	190
	12
	360
	245
	112
	32
	10
	195

	112MB6,8
	80
	70
	140
	465
	190
	12
	360
	245
	112
	32
	10
	195

	132S4,6,8
	80
	89
	140
	490
	216
	12
	420
	280
	132
	38
	10
	185

	132M2,4,6,8
	80
	89
	178
	520
	216
	12
	420
	280
	132
	38
	10
	185

	160S2
	110
	108
	178
	660
	254
	15
	530
	330
	160
	42
	12
	240

	160S4,6,8
	110
	108
	178
	655
	254
	15
	530
	330
	160
	48
	14
	240

	160M2
	110
	108
	210
	700
	254
	15
	530
	330
	160
	42
	12
	240

	160M4,6,8
	110
	108
	210
	695
	254
	15
	530
	330
	160
	48
	14
	240

	180S2
	110
	121
	203
	730
	279
	15
	565
	360
	180
	48
	14
	240

	180S4
	110
	121
	203
	750
	279
	15
	565
	360
	180
	55
	16
	240

	180M2
	110
	121
	241
	730
	279
	15
	565
	360
	180
	48
	14
	240

	180M4,6,8
	110
	121
	241
	750
	279
	15
	565
	360
	180
	55
	16
	240


Продолжение таблицы 2.1. Габаритные и установочно-присоединительные размеры IM1001

	Типоразмер
	L1
	L31
	L10
	L30
	b10
	b16
	h31
	d30
	h
	d1
	b1
	b31

	200М2
	110
	133
	267
	805
	318
	19
	645
	400
	200
	55
	16
	250

	200М4,6,8
	140
	133
	267
	835
	318
	19
	645
	400
	200
	60
	18
	250

	200L2
	110
	133
	305
	805
	318
	19
	645
	400
	200
	55
	16
	250

	200L4,6,8
	140
	133
	305
	835
	318
	19
	645
	400
	200
	60
	18
	250

	225M2
	110
	149
	311
	860
	356
	19
	560
	435
	225
	55
	16
	232

	225M4,6,8
	140
	149
	311
	890
	356
	19
	560
	435
	225
	60
	18
	232

	250S2
	140
	168
	311
	945
	406
	24
	720
	500
	250
	65
	18
	275

	250S4,6,8
	140
	168
	311
	945
	406
	24
	720
	500
	250
	75
	20
	275

	250M2
	140
	168
	349
	945
	406
	24
	720
	500
	250
	65
	18
	275

	250M4,6,8
	140
	168
	349
	945
	406
	24
	720
	500
	250
	75
	20
	275

	280S2
	140
	190
	368
	1010
	457
	24
	780
	560
	280
	70
	20
	300

	280S4,6,8
	170
	190
	368
	1010
	457
	24
	780
	560
	280
	80
	22
	300

	280M2
	140
	190
	419
	1060
	457
	24
	780
	560
	280
	70
	20
	300

	280M4,6,8
	170
	190
	419
	1060
	457
	24
	780
	560
	280
	80
	22
	300

	315S2
	140
	216
	406
	1189
	508
	28
	905
	628
	315
	75
	20
	339

	315S4,6,8
	170
	216
	406
	1219
	508
	28
	905
	628
	315
	90
	25
	339

	315M2
	140
	216
	457
	1189
	508
	28
	905
	628
	315
	75
	20
	339

	315M4,6,8
	170
	216
	457
	1329
	508
	28
	905
	628
	315
	90
	25
	339


Таблица 2.2. Габаритные и установочно-присоединительные размеры IM2001

	Типоразмер
	d20
	d22
	d24
	d25

	80
	165
	12
	200
	130

	90
	215
	15
	250
	180

	100
	215
	15
	250
	180

	112
	265
	19
	300
	230

	132
	300
	19
	350
	250

	160
	300
	19
	350
	250

	180
	350
	19
	400
	300

	200
	400
	19
	450
	350

	225
	500
	19
	550
	450

	250
	500
	24
	550
	450

	280
	660
	22,5
	660
	550

	315
	660
	24
	660
	550


Приложение 2.


[image: image14]
	№ поз
	Название
	№ поз
	Название
	№ поз
	Название

	1
	Шпонка
	9
	Шайба
	17
	Стопорное кольцо

	2
	Уплотнительное кольцо вала
	10
	Шайба
	18
	Задний подшипник

	3
	Пружина невинтовая
	11
	Болт
	19
	Шпонка

	4
	Передний подшипник
	12
	Шайба
	20
	Стопорное кольцо

	5
	Передний подшипниковый щит
	13
	Болт
	21
	Паспортная табличка

	6
	Коробка выводов
	14
	Задний подшипниковый щит
	22
	Заклепка

	7
	Статор
	15
	Кожух вентилятора
	23-26
	Болт заземления

	8
	Ротор
	16
	Вентилятор
	
	


	
[image: image15.png]1%





	
[image: image16.png]





	№ поз
	Название
	№ поз
	Название

	1
	Болт
	11
	Болт

	2
	Шайба
	12
	Шайба

	3
	Уплотнительная прокладка
	13
	Втулка

	4
	Крышка
	14
	Уплотнение

	5
	Контактный болт
	15
	Шайба

	6
	Шайба
	16
	Втулка

	7
	Гайка
	17
	Шайба

	8
	Шайба
	18
	Болт

	9
	Втулка
	19
	Шайба

	10
	Колодка
	20
	Шайба

















k≥0.075 m≤0.20





L≥25 ic≤0.30





k≥0.075 m≤0.20





L≥25 ic≤0.30








[image: image1.emf]_1427003906.unknown

_1427735281.dwg

_1428840730

_1428841247

_1427714359.dwg

_1427003888.unknown

_1427003900.unknown

_1419759156

_1427003844.unknown

_1419759136

