[image: image1.jpg]TEPMONON TN-3

QHHH

<=

3

O
o]





Руководство по эксплуатации 

терморегулятора Devolt TR-40                                        

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Терморегулятор  предназначен для автоматической регулировки и контроля  температуры в заданных пользователем пределах. Контроль осуществляется от одного датчика с отображением значений на встроенном цифровом светодиодном индикаторе. Предназначен для крепления на DIN-рейку.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В / Гц
………………………………………………………………………………………………………...….220 / 50
Макс. нагрузка / макс. коммутируемый ток,  кВт / А………………………………………………………………………...………....8,5 / 40
Датчик температуры ……
………………………………………………………………………………………………………..NTC 10 kOm
Длина соединительного кабеля датчика, м…………………………………………………………………………………………………..….3
Диапазон регулируемых температур, °С / шаг°С 
……………………………………………………………………………..….-50...+110 / 1
Дискретность индикации, °С
………………………………………………………………………….…. ………….....0,1 до 100°С, после 1
Погрешность измерения, °С
 ………………………………………………………………………………………………..……не более 1
Зона гистерезиса(t),°С
…………………………………………………………………………………………………..…………....1-5
Выход: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….... 1 реле
Потребляемая мощность, Вт
………………………………………………………………………………………………………….... не более 3 
Габариты корпуса, мм
 …………………………………………………………………………………………..................................50х70х90
3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Гарантийный срок на устройство – 5 лет со дня его продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации.

При обнаружении неисправностей и дефектов в приобретённом устройстве, потребитель, до истечения гарантийного срока, имеет право обратиться по месту приобретения для бесплатного устранения дефектов и неисправностей или замены на новое изделие.

Гарантия действительна при наличии в руководстве по эксплуатации отметки о дате продажи или иное подтверждение приобретения товара, а также отсутствие признаков вскрытия устройства.

Случаи, в которых предприятие-изготовитель не несёт ответственности за неисправность прибора:

1. Несоблюдение правил эксплуатации.

2. Небрежное обращение и хранение.

3. Ремонт лицами не уполномоченными на производство гарантийного ремонта.

Товар сертифицирован и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.HB63.B.01961/24 действующий по 08.10.2029 г.
[image: image2.jpg]TEPMONON TN-3

QHHH

<=

3

O
o]





Руководство по эксплуатации 

терморегулятора Devolt TR-40                                        

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Терморегулятор  предназначен для автоматической регулировки и контроля  температуры в заданных пользователем пределах. Контроль осуществляется от одного датчика с отображением значений на встроенном цифровом светодиодном индикаторе. Предназначен для крепления на DIN-рейку.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В / Гц
………………………………………………………………………………………………….………...220 / 50
Макс. нагрузка / макс. коммутируемый ток,  кВт / А.………………………………………………………………………………..…8,5 / 40
Датчик температуры …….………………………………………………………………………………………………………..NTC 10 kOm
Длина соединительного кабеля датчика, м………………………………………………………………………………………..…………….3
Диапазон регулируемых температур, °С / шаг°С 
……………………………………………………………………………..….-50...+110 / 1
Дискретность индикации, °С
…………………………………………………………………………….. ………….....0,1 до 100°С, после 1
Погрешность измерения, °С
 ……………………………………………………………………………………………..……....не более 1
Зона гистерезиса(t),°С
…………………………………………………………………………………………………………..…....1-5
Выход: 
…………………………………………………………………………………………………………………………..….. 1 реле
Потребляемая мощность, Вт
………………………………………………………………………………………………………..….. не более 3 
Габариты корпуса, мм
 ……………………………………………………………………………………………………..………....50х70х90
3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Гарантийный срок на устройство – 5 лет со дня его продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации.

При обнаружении неисправностей и дефектов в приобретённом устройстве, потребитель, до истечения гарантийного срока, имеет право обратиться по месту приобретения для бесплатного устранения дефектов и неисправностей или замены на новое изделие.

Гарантия действительна при наличии в руководстве по эксплуатации отметки о дате продажи или иное подтверждение приобретения товара, а также отсутствие признаков вскрытия устройства.

Случаи, в которых предприятие-изготовитель не несёт ответственности за неисправность прибора:

1. Несоблюдение правил эксплуатации.

2. Небрежное обращение и хранение.

3. Ремонт лицами не уполномоченными на производство гарантийного ремонта.
Товар сертифицирован и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.HB63.B.01961/24 действующий по 08.10.2029 г.
4. [image: image3.png]DEVOLT



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  И ПОРЯДОК РАБОТЫ DEVOLT 
Закрепить прибор на DIN-рейку. Подключить внешние устройства согласно схеме, приведенной на рисунке. После подсоединения всех подключений, подать напряжение питания. На цифровом индикаторе высветится измеряемая температура. Разводка сети должна быть осуществлена проводом с сечением не менее 1.5мм. При подготовке терморегулятора к работе строго соблюдать требования руководства по эксплуатации. Устанавливать в сухих и закрытых помещениях. Запрещено попадание влаги на корпус. 

Терморегулятор может функционировать в трех режимах: режим «Контроль температуры», «Просмотр заданных значений» и «Установка значений».
При подаче питания, прибор автоматически переходит в режим «Контроля температуры». При этом контролируемая температура отображается на светодиодном индикаторе. Для просмотра значения заданной температуры необходимо с небольшой задержкой нажать и отпустить левую кнопку «меньше». При этом на индикаторе высветится значение заданной температуры. Для установки ее значения, необходимо кратковременно один раз нажать и отпустить правую кнопку «больше». После чего крайняя правая цифра начнет мигать. Кнопками «больше» / «меньше» необходимо установить  значение заданной температуры в пределах (0-110 С). После установки температуры, при последующем нажатии левой кнопки «меньше» отображается значения гистерезиса (Г).  Для установки значения необходимо не выходя из данного режима, нажать на правую кнопку «больше», после чего крайняя правая цифра начнет мигать. Кнопками «больше» / «меньше»  необходимо установить требуемое значение в пределах (1–5 С).[image: image4.png]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]ATYHK NTC 10wom

==
I

L e
P L ——



 Заводская предустановка гистерезиса 1 градус. Выход из режимов «Просмотр заданных значений» и «Установка значений», происходит  автоматически через 15 сек. после  последнего нажатия кнопок. При этом значение автоматически записывается в энергонезависимую память. Пример: При установке  температуры  25 градусов  и гистерезисе  3 градуса,  при достижения 25 градусов  нагрев  выключится, при снижении  температуры до 22 градусов нагрев  включится.  25 градусов  (температура  отключении  нагрева) – 3 градуса «гистерезис» = 22 градуса «температура  включения нагрева», т.е., терморегулятор  будет поддерживать  температуру (включать и отключать нагрузку) в пределах от  22  до  25 градусов.  
Свечение  желтого светодиода на панели прибора свидетельствует о включенном реле терморегулятора. По умолчанию  устройство регулирует нагрев – режим «Hot». Для установки  режима охлаждения необходимо: при выключенном устройстве, удерживать левую кнопку «меньше»  и подать питание на устройство, затем  повторным нажатием левой кнопки выбрать режим «Сol». Далее необходимо снова отключить устройство от питания. – выбранный режим сохранится.
ВНИМАНИЕ! При обрыве или не исправности датчика температуры индикатор показывает Еrr. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур (выше +45 °С или ниже -5 °С) и повышенной влажности. Степень защиты прибора IP20.
Длина провода от датчика может быть увеличена до 20 м. Реле на выходе рассчитано на максимальный ток 40А при активной нагрузке. 

ОТМЕТКА О ПРОДАЖИ

Организация_____________________________________                                          
Дата продажи____________________________________                           Дата производства____________________________________________

Производитель: ООО «Свет Дона»

Юр./Факт адрес: 347900 Ростовская обл., г. Таганрог, ул.Р.Люксембург, 85, п.1
8(8634)615-055, 8-918-541-76-17
info.devolt@mail.ru           www.devolt-rus.ru
4  .   СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  И ПОРЯДОК РАБОТЫ DEVOLT 
Закрепить прибор на DIN-рейку. Подключить внешние устройства согласно схеме, приведенной на рисунке. После подсоединения всех подключений, подать напряжение питания. На цифровом индикаторе высветится измеряемая температура. Разводка сети должна быть осуществлена проводом с сечением не менее 1.5мм. При подготовке терморегулятора к работе строго соблюдать требования руководства по эксплуатации. Устанавливать в сухих и закрытых помещениях. Запрещено попадание влаги на корпус. 

Терморегулятор может функционировать в трех режимах: режим «Контроль температуры», «Просмотр заданных значений» и «Установка значений».
При подаче питания, прибор автоматически переходит в режим «Контроля температуры». При этом контролируемая температура отображается на светодиодном индикаторе. Для просмотра значения заданной температуры  необходимо с небольшой задержкой нажать и отпустить левую кнопку «меньше». При этом на индикаторе высветится значение заданной температуры. Для установки ее значения, необходимо кратковременно один раз нажать и отпустить правую кнопку «больше». После чего крайняя правая цифра начнет мигать. Кнопками «больше» / «меньше» необходимо установить  значение заданной температуры в пределах (0-110 С). После установки температуры, при последующем нажатии левой кнопки «меньше» отображается значения гистерезиса (Г).  Для установки значения необходимо не выходя из данного режима, нажать на правую кнопку «больше», после чего крайняя правая цифра начнет мигать. Кнопками «больше» / «меньше»  необходимо установить требуемое значение в пределах (1–5 С). Заводская предустановка гистерезиса 1 градус. Выход из режимов «Просмотр заданных значений» и «Установка значений», происходит  автоматически через 15 сек. после последнего нажатия кнопок. При этом значение автоматически записывается в энергонезависимую память. Пример: При  установке  температуры  25 градусов  и гистерезисе 3 градуса,  при достижения  25 градусов  нагрев  выключится, при снижении  температуры до 22 градусов нагрев  включится.  25 градусов  (температура  отключении  нагрева) – 3 градуса  «гистерезис» = 22 градуса «температура  включения нагрева», т.е., терморегулятор будет  поддерживать  температуру (включать и отключать нагрузку) в пределах от  22  до  25 градусов.  
Свечение  желтого светодиода на панели прибора свидетельствует о включенном реле терморегулятора. По умолчанию  устройство регулирует нагрев – режим «Hot». Для установки  режима охлаждения необходимо: при выключенном устройстве, удерживать левую кнопку «меньше»  и подать питание на устройство, затем  повторным нажатием левой кнопки выбрать режим «Сol». Далее необходимо снова отключить устройство от питания. – выбранный режим сохранится.
ВНИМАНИЕ! При обрыве или не исправности датчика температуры индикатор показывает Еrr. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур (выше +45 °С или ниже -5 °С) и повышенной влажности. Степень защиты прибора IP20.
Длина провода от датчика может быть увеличена до 20 м. Реле на выходе рассчитано на максимальный ток 40А при активной нагрузке. 
ОТМЕТКА О ПРОДАЖИ

Организация_____________________________________

Дата продажи____________________________________                           Дата производства____________________________________________

Производитель: ООО «Свет Дона»

Юр./Факт. адрес: 347900 Ростовская обл, г.Таганрог, ул.Р.Люксембург, 85, п.1
8(8634)615-055, 8-918-541-76-17
info.devolt@mail.ru          www.devolt-rus.ru






ФАЗА





-220В	к НАГРVЗКЕ �и


Схема подключения терморегулятора ТП-З





�





датчик


$18В2О











ФАЗА





-220В	к НАГРVЗКЕ �и


Схема подключения терморегулятора ТП-З





�





датчик


$18В2О








