|  | ПАСПОРТ Вентиляторы круглые канальные НЗ-75 НЗ-100A НЗ-100B НЗ -125 НЗ-150 НЗ -160 НЗ -200 НЗ -250 НЗ -315 НЗ -350 |
| --- | --- |
| Поставщик: НОИЗЗЛЕСС |  |
|  | www.noizzless.ru |
| Страница 4 из 4 | Страница 1 из 4 |

| Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным документом вентиляторов серии НЗ (далее по тексту «вентиляторы»). Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации вентиляторов. - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ. Вентилятор; НЗ-75, НЗ -100A, НЗ -100B, НЗ -125, НЗ -150, НЗ -160, НЗ -200, НЗ -250, НЗ -315, НЗ -350. Поставщик:; НОИЗЗЛЕСС. Дата выпуска (отгрузки); « » 20 г.. - НАЗНАЧЕНИЕ. 2.1 Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей, имеющих температуру до плюс 50°С, не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/куб. м. Вентиляторы применяются для непосредственной установки в круглый канал систем вентиляции жилых и общественных зданий. Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата. 2. Эксплуатация вентиляторов не по прямому назначению ЗАПРЕЩАЕТСЯ! - ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ. - Технические характеристики: Модель; Диаметр; Эл. питание; Производительность, м3/ч; Мощность, Вт; Ток А; Давление, Па; Обороты в мин.; Вес, кг; дБ(А). НЗ-75; D75; 220В; 220; 30; 0,13; 180; 2380; 1,42; 32. НЗ -100A; D100; 220В; 230; 40; 0,17; 180; 2380; 1,44; 32. НЗ -100B; D100; 220В; 310; 45; 0,19; 180; 2550; 1,86; 34. НЗ -125; D125; 220В; 310; 45; 0,19; 180; 2550; 1,9; 34. НЗ -150; D150; 220В; 540; 70; 0,30; 300; 2550; 2,46; 44. НЗ -160; D160; 220В; 540; 70; 0,30; 300; 2550; 2,52; 44. НЗ -200; D200; 220В; 1000; 120; 0,52; 380; 2500; 3,5; 45. НЗ -250; D250; 220В; 1500; 220; 0,95; 420; 2500; 6,96; 51. НЗ -315; D315; 220В; 2300; 320; 0,39; 450; 2500; 9,74; 52. НЗ -350; D350; 220В; 5000; 780; 3,39; 450; 2500; 14,66; 63. - Габаритные размеры (ММ): Модель; А; В; С; D. НЗ -75; 248; 165; 170; 75. НЗ -100A; 245; 150; 200; 100. НЗ -100B; 270; 170; 220; 100. НЗ -125; 295; 170; 215; 125. НЗ -150; 315; 195; 240; 150. НЗ -160; 315; 195; 240; 155. НЗ -200; 335; 190; 280; 200. НЗ -250; 380; 250; 330; 250. НЗ -315; 450; 315; 400; 305. НЗ -350; 450; 450; 380; 340. | 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. В комплект поставки входят: Вентилятор в сборе с проводом подключения в розетку и паспорт вентилятора 5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ. 5.1. Корпус вентилятора сделан из пластика и имеет цилиндрическую форму. Основным элементом вентилятора является однофазный асинхронный электродвигатель. 5.2. Для регулировки производительности вентилятора применяются семисторные или трансформаторные регуляторы скорости. 5.3. Примечание: В конструкцию вентиляторов могут быть внесены изменения, не ухудшающие его потребительских свойств и не учтенные в настоящем паспорте. 6. ЗАПУСК, НАЛАДКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и МЕРЫ БЕЗОПСНОСТИ. 6.1. Вентилятор при работе имеет вибрацию. Для снижения вибрации, обеспечить жесткое крепление к капитальным элементам здания (кирпичная или бетонная стена, плита межэтажного перекрытия), так же рекомендуется использовать гибкие вставки. 6.2. Вентиляторы должны эксплуатироваться во взрывобезопасных помещениях с относительной влажностью до 80% без конденсации влаги. 6.3. ВНИМАНИЕ! Электроподключение должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. 7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ. 7.1. Вентиляторы консервации не подвергаются. 7.2. Вентиляторы транспортируются в собранном виде в упаковке. 7.3. Вентиляторы могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте используемого вида. 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 8.1. Срок гарантии устанавливается 24 месяцев со дня отгрузки вентиляторов заказчику. 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ. 9.1. Рекламации принимаются предприятием-изготовителем в период срока и только на основании рекламационного акта, оформленного по установленной форме. Поставщик: НОИЗЗЛЕСС, +7 (499) 322-32-10, zakaz@noizzless.ru |
| --- | --- |