2025
[image: image2.emf]


АО «НОВЭЛ»,  456300, Челябинская обл., г. Миасс, п. Ленинск Тел: (3513) 570-510, 

 e-mail: info@zaonovel.ru, URL: www.zaonovel.ru
ОБОГРЕВАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ

ОВЭ-4К    ОВЭ-4ТК   ОВЭ-4ТК-Тр
         Руководство по эксплуатации   
                                              НОВЭ.01.00.000-01РЭ                                    
[image: image3.emf]

[image: image4.wmf]
Сертификат соответствия

№ ЕАЭС KG417/039.RU.02.03138

   До 13.04.2026 г.

№ ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.03587/23

                                           До 16.02.2028 г.
	ВНИМАНИЕ: в состоянии поставки электрическая схема обогревателя собрана для подключения к источнику       питания 50Гц, 220В.


1. Назначение изделия


Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4К(-4ТК) (в дальнейшем - обогреватель) предназначен для обогрева помещений.


Область применения – взрывоопасные зоны класса 1 или 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 согласно маркировке взрывозащиты электрооборудования, ГОСТ IEC 60079-14-2013 и других нормативных документов, регламентирующих применение оборудования в потенциально взрывоопасных средах.

Маркировка взрывозащиты обогревателя 1Ех db IIA T3 Gb Х согласно ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).


Вид климатического исполнения обогревателя УХЛ3 по ГОСТ 15150-69

Пример записи обогревателя при заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен:


Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4К(-4ТК)1,0/380

 ТУ 3442-001-36901397-98.
    Обогреватель ОВЭ-4ТК может комплектоваться терморегулятором с регулировкой нагрева воздуха от 0 до +40ºС, в этом случае к обозначению обогревателя добавляется индекс «Тр» - «ОВЭ-4ТК-Тр». 

    Обогреватель ОВЭ-4ТК-Тр с терморегулятором используются только в 1-фазных сетях ~220В с глухозаземленной нейтралью (Приложение 2).
2.Технические характеристики

2.1.  Параметры источника питания:            ОВЭ-4К    ОВЭ-4ТК    ОВЭ-4ТК-Тр
1)  напряжение питания, В




  380       380/220       220
2)  число фаз







   3        3N / 1         1
3)  колебание напряжения, %




    от +10 до -15

4)  род тока









  переменный

5)  частота, Гц









50±1

2.2.  Степень защиты от внешних воздействий


 по ГОСТ 14254-2015







    IP54

2.3. Диапазон температур окружающей среды°С

     (-25…+15)
2.4.Средний срок службы, лет, не менее



      8

2.5.Потребляемая мощность,(+5% -10%) кВт


         1,0
2.6.Габаритные размеры, мм





195х200х820   195х200х870
2.7.Масса, кг, не более







      12
2.8.Средняя наработка на отказ, час, не менее

         7000

2.9.Класс изделия по способу защиты от поражения

     электрическим током по ГОСТ12.2.007.0-75                1


Средняя наработка указана при отказе одного из ТЭНов. При этом мощность обогревателя уменьшится.

3.  Комплектность

3.1.  Комплект поставки обогревателя должен соответствовать таблице

	Наименование
	Обозначение
	Кол. шт.
	Примечание

	Обогреватель
	НОВЭ.01.00.000-01
	1
	

	Руководство по эксплуатации
	НОВЭ 01.00.000-01 РЭ
	1
	

	Упаковочная тара
	
	1
	


ПРИМЕЧАНИЕ: в состоянии поставки обогреватель собран на напряжение питания однофазной сети 220В, что соответствует исполнению ОВЭ-4ТК (Рис.3 и Рис.5 Приложения 1). При необходимости, демонтировав одну из перемычек, реализуются схемы подключения по  Рис.2 Приложения 1(Исполнение ОВЭ-4Т(3N380В) системы TN-S либо ТТ по Рис.4 или исполнение ОВЭ-4(380В)  системы IT по Рис.3 Приложения 1)).

-2-
7) 
допустимая температура окружающей среды при эксплуатации.

8) 
Единый знак EAC обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
9) 
Специальный знак взрывобезопасности [image: image1.png]


  в соответствии с ТР ТС 012/2011;

10.  Транспортирование и хранение

10.1.  Транспортирование обогревателей допускается любым видом транспорта с соблюдением действующих норм и правил.

10.2. Хранение обогревателей производят в складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя.

11.  Техническое обслуживание

11.1.  Техническое обслуживание выполнять согласно ГОСТ IEC 60079-17-2013.

11.2.  Раз в год, в начале отопительного сезона, снимите крышку электровводного отделения, проверьте плотность электроконтактных 

соединений и заземления, при необходимости подожмите наконечники контактов.

11.3.  Убедитесь в надежности кабельного зажима и уплотнения кабеля.

11.4.  Осмотрите взрывозащитные поверхности, при необходимости обновите смазку этих поверхностей. Коррозия, механические повреждения взрывозащитных поверхностей не допускаются.

11.5.  Проверьте сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 1 МОм.

12.  Свидетельство о приемке

12.1.  Обогреватель ОВЭ-4К(ТК)____ зав.№________ соответствует ТУ3442-001-36901397-98 и признан годным к эксплуатации.


Дата выпуска ________________________


Представитель ОТК ___________________

13.  Гарантии изготовителя

13.1.  При выполнении условий транспортирования, хранения и эксплуатации обогревателя гарантийный срок работы устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки его потребителю. При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, оно устраняет их безвозмездно.

14.  Сведения о рекламациях

14.1.  В случае отказа в работе обогревателя в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный акт и направить один экземпляр акта главному инженеру предприятия-изготовителя. В акте необходимо указать дату выпуска обогревателя.










- 7 –
8.  Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации

8.1.  К эксплуатации обогревателя должны допускаться лица, изучившие настоящий паспорт и прошедшие соответствующий инструктаж.

Перед включением обогревателя в сеть необходимо убедиться, что все узлы заземлены.

Категорически запрещается вскрывать, ремонтировать обогреватель, предварительно не обесточив его.

8.2.  В процессе эксплуатации обогреватель должен подвергаться профилактическому осмотру, а также периодической ревизии и ремонту.

8.3.  При профилактическом осмотре необходимо проверять:

1)  Целостность оболочки (отсутствие вмятин, коррозии и других повреждений);

2)  наличие всех крепежных деталей и их элементов;

3)  наличие маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей;

4)  состояние уплотнения вводного кабеля (кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в узле уплотнения);

5)  состояние заземления (заземляющие зажимы, болты и гайки должны быть затянуты, на них не должно быть ржавчины).

8.4.  Во избежание перегрева наружных частей обогревателя периодически очищать от пыли поверхность оребренных элементов.

8.5.  Категорически запрещается эксплуатация обогревателя с поврежденными деталями, отсутствием заземления и другими неисправностями.

8.6.  Открывать защитный кожух следует только после отключения обогревателя от сети, осторожно, не допуская на взрывозащищенных поверхностях появления вмятин и других повреждений. Детали с поврежденными взрывозащитными резьбовыми поверхностями к эксплуатации не допускаются и отправляются в ремонт.

8.7.  При открытом кожухе проверить и при необходимости зачистить и поджать электрические соединения. 

8.8.  Ремонт обогревателя производить в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.19-2014 (ГОСТ IEC 60079-19:2010) уполномоченным лицом.
8.9.  Для сохранения взрывозащищенности обогревателя при его эксплуатации, проверке, техническом обслуживании необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), «Межрегиональными правилами по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001 РД153-34.0-03.150-00, ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013, настоящим паспортом и других нормативных документов, регламентирующих применение оборудования в потенциально взрывоопасных средах.

9.  Маркирование

1)  На корпусе обогревателя наносится:

2)  наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак; 

3)  обозначение типа электрооборудования;

4)  порядковый номер,

5)  наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата; 

6)  степень защиты от внешних воздействий IP54;

7)  маркировка взрывозащиты 1Ex  db  IIА Т3 Gb Х;

                                                                       -6-
4.  Устройство и принцип работы

4.1.  Обогреватель представляет собой стационарный сухой электрорадиатор напольного типа с тремя трубчатыми нагревательными элементами (ТЭН) общей мощностью 1,0 кВт. Концы ТЭН герметично вварены в отверстия стоек корпуса.  Токоподводящие шпильки ТЭН выходят в полость, образованную кожухом из стального колпака с толщиной стенки 3 мм, приваренным герметичным швом к стальному фланцу, толщиной 3мм и стойки с приваренными трубчатыми элементами.
Колпак и стальной фланец образуют взрывонепроницаемую оболочку (отсек ввода).

4.2.  Температура взрывонепроницаемой оболочки обогревателя в точке максимального разогрева не превышает 200°С, что исключает возможность воспламенения взрывоопасной смеси, которая может образоваться в отапливаемом помещении.

4.3.  Напряжение питания подводится кабелем через уплотнительное кольцо кабельного ввода.

4.4.  Кабель подводится непосредственно к зажимам нагревательных элементов. 

5.  Обеспечение взрывозащищенности

5.1.  Взрывозащищенность обогревателей обеспечивается выполнением требований ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2004) и видом взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка «d» по ГОСТ IEC 60079-1-2013. 

5.2.  Маркировка взрывозащиты обогревателя 1Ех db IIA T3 Gb Х согласно ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

5.3.  Прочность взрывонепроницаемой оболочки обогревателя проверяется при ее изготовлении путем гидравлических испытаний ее деталей избыточным давлением 1,0 МПа в течение не менее 10 с.

5.4.  Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается применением щелевой взрывозащиты. На рис. Приложений показаны сопряжения деталей, обеспечивающие щелевую взрывозащиту. Эти сопряжения обозначены словом “ВЗРЫВ” с указанием допускаемых параметров взрывозащиты: длины щели плоского взрывонепроницаемого соединения, длины щели до отверстия, шероховатости поверхностей прилегания и зазора между сопрягаемыми плоскостями оболочки.

5.5.  Взрывозащитные поверхности защищены от коррозии антикоррозийным покрытием - смазкой ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73, какие-либо механические повреждения их и окраска не допускаются.

5.6.  Взрывонепроницаемость ввода кабеля достигается путем применения кабельного ввода, рекомендуемого настоящим паспортом (см.п.7 технических требований Приложения).
5.7.  Максимальная температура наружных поверхностей оболочки в наиболее нагретых местах обогревателя не превышает 200°С, что допускается согласно ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)  для электрооборудования температурного класса ТЗ.
- 3 –
5.8.На кожухе вводного отделения имеется предупредительная надпись “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ОТКРЫВАТЬ ЧЕРЕЗ 30 МИН ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ”. 

5.9.Специальные условия применения обогревателей, занесенные под знак «Х» в маркировке взрывоазщиты:

- Параметры взрывонепроницаемых соединений, указаны на чертеже.

- Запрещается эксплуатировать обогреватель во взрывоопасных зонах с температурой окружающей среды выше +15ºС.

- Запрещается включать обогреватель без токовой защиты.

- В обогревателях должен устанавливаться кабель с рабочей температурой внешней среды не менее +200°С.
- Обогреватель доложен быть установлен горизонтально, на расстоянии 100-200 мм от стен и пола.
- Запрещается накрывать обогреватель посторонними предметами.

5.10.Электрическая защита обогревателя, защита от перегрузок по току и коротких замыканий должна быть обеспечена при монтаже в соответствии с требованиями ПУЭ.

5.11.В конструкции обогревателя отсутствуют детали из пластических материалов и легких сплавов, отсутствуют подвижные части. Обогреватель крепится к полу неподвижно, что обеспечивает фрикционную и электростатическую искробезопасность.

6.  Указания мер безопасности

6.1. Обогреватель соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.14-75, требованиям, изложенным в ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ IEC 60079-1-2013.
6.4.  Взрывозащищенность обогревателя обеспечивается изготовлением его в соответствии с согласованной технической документацией и требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ IEC 60079-1-2013. Вскрытие и ремонт взрывонепроницаемого оборудования, а также электропроводки должны производиться при отключенном напряжении специально обученным персоналом, имеющим право на производство работ в соответствии с главой Э3.2 “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей”, ГОСТ 31610.19-2014 (ГОСТ IEC 60079-19:2010) уполномоченным лицом.  

6.5.  Обогреватель должен быть заземлен. Знаки заземления должны соответствовать ГОСТ 21130-75.

6.4. Эксплуатация обогревателя должна осуществляться в соответствии с требованиями ПОТРМ-016-2001РД 153-34.0-03.150-00, ПТЭЭП, гл. 7.3ПУЭ, ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013 и других нормативных документов, регламентирующих применение оборудования в потенциально взрывоопасных средах.

                                -4-
6.5. Специальные условия безопасного применения:

При эксплуатации необходимо соблюдать следующие требования:
- Параметры взрывонепроницаемых соединений, указаны на чертеже.

- Запрещается эксплуатировать обогреватель во взрывоопасных зонах с температурой окружающей среды выше +15ºС.

- Запрещается включать обогреватель без токовой защиты.

- В обогревателях должен устанавливаться кабель с рабочей температурой внешней среды не менее +200°С.
- Обогреватель доложен быть установлен горизонтально,  на расстоянии 100-200 мм от стен и пола.

 - Запрещается накрывать обогреватель посторонними предметами.
6.6. Для исключения возможности ожога запрещается прикасаться к наружным поверхностям включенного в сеть обогревателя.

7.  Обеспечение взрывозащищенности при 

монтаже изделия

7.1.  Перед монтажом обогреватель должен быть осмотрен. При этом обратить внимание на:

1)  маркировку взрывозащиты и предупредительные надписи;

2)  отсутствие повреждений оболочки;

3)  наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.д.);

4)  наличие средств уплотнения для кабеля, ТЭНов;

5)  наличие заземляющих устройств.

7.2.  Устанавливать обогреватель необходимо на расстоянии 100-200мм от стен и пола. Крепить обогреватель при помощи 4-х болтов М8.

7.3.  При монтаже необходимо руководствоваться:

        1) ГОСТ IEC 60079-14-2013;

  2) «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП);

  3)«Межрегиональными правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001 РД153-34.0-03.150-00»

7.4.  При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей деталей, подвергаемых разборке (царапины, трещины, вмятины и другие дефекты не допускаются), возобновить на них антикоррозионную смазку. Крепежные болты должны быть затянуты, крышки должны плотно прилегать к корпусу оболочки.

7.5.  Уплотнение кабеля должно быть выполнено самым тщательным образом, т.к. от этого зависит взрывонепроницаемость вводного устройства. Применение уплотнительных колец, изготовленных на месте

монтажа с отступлением от рабочих чертежей предприятия-изготовителя, не допускается.

7.6. Обогреватель должен быть заземлен. Необходимо применять устройство контроля изоляции для сигнализации о первом замыкании на землю
Место присоединения заземляющего проводника должно быть тщательно зачищено и предохранено от коррозии нанесением консистентной смазки. 
По окончании монтажа должно быть проверено сопротивление заземляющего контура, которое должно быть не более 4 Ом. 

                               -5-
� EMBED AutoCAD.Drawing.17 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.17 ���








[image: image5.wmf][image: image6.png]L HOBDJI

3ABOJl TEILIOBOI'O OBOPYIOBAHMSI



_1740564530.dwg

_1740564529.dwg

