
[image: image2.png]| OOO«IOXTEXCIACY, r. Muacc
Mogenb: PCKY-50
Pa6.gaen.: 0,4-0,6 MMNa
loa Beinycka: 2020

g
ne 97





[image: image1.jpg]~ Poccus, 456320, YenabuHckan o6nacTs,
r. Muacc, yn. Unbmen-Tay, .20

1, 11 1 NTOXTEXCNAC

POGOTU3MPOBAHHDIE YCTAHOBKU NOXAPOTYLIEHUA  E-mail: saleelafet0lru

- www.lafetOl.ru



СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ
РСКУ-50, РСКУ-70
Стволы пожарные ручные комбинированные универсальные перекрывные с регулируемым расходом и регулируемой геометрией струи (далее – РСКУ) предназначены для формирования и направления сплошной или распыленных (с изменяемым углом факела) струй воды или воздушно-механической пены низкой кратности.
РСКУ выпускаются в соответствии с требованиями
ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", ГОСТ Р 53331-2009 и ТУ 4854-012-36937219-2017.

Регулировка расхода возможна в диапазонах до 8 л/с (РСКУ-50) и до 15 л/с (РСКУ-70). Для подключения к пожарному рукаву на стволах установлены вращающиеся муфтовые соединительные головки ГМ-50 (ГМ-70) ГОСТ 28352-89.
Стволы имеют режим промывки (без необходимости отключения от пожарного рукава) в случае его засорения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Наименование параметра
	Значение по типоразмеру

	
	РСКУ-50
	РСКУ-70

	Условный проход
	50
	70

	Рабочее давление, МПа
	0,4 - 0,6

	Расход сплошной струи, л/с, не менее*
	2 . . . 8
	6 . . . 15

	
	Плавная регулировка

	Дальность струй по крайним каплям, м, не менее
- сплошной

- распыленной (с углом факела 40°)
	30

11
	32

15

	Диапазон угла факела распыленной струи
	0°-120°

	Кратность пены, не менее
	9

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	У1, УХЛ1.1

	Габаритные размеры, мм, не более

- длина

- ширина

- высота
	238

89

205
	300

113

220

	Масса, кг, не более
	1,75
	2,15

	Головка соединительная на входе в ствол
	ГМ-50
	ГМ-70

	Срок службы, лет, не менее
	10


* При давлении 0,4 МПа.

Дальности струй приведены при угле наклона ствола к горизонту 30°.

