
[image: image2.jpg]



СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТНЫЙ 

[image: image1.jpg]~ Poccus, 456320, YenabuHckan o6nacTs,
r. Muacc, yn. Unbmen-Tay, .20

1, 11 1 NTOXTEXCNAC

POGOTU3MPOBAHHDIE YCTAHOBKU NOXAPOTYLIEHUA  E-mail: saleelafet0lru

- www.lafetOl.ru



водопенный универсальный стационарный, 
с ручным управлением ЛС-С40(20,30)У

Лафетный ствол предназначен для формирования потока распыленной массы огнетушащего вещества с изменяемым углом распыления от прямой компактной струи до защитного экрана (100 град).
Применяемый насадок лафетного ствола позволяет выбирать расход ОТВ простым переключением головки рассеивателя (3 положения, соответствующие 20,30,40 л/с).
Лафетный ствол снабжен складной рукояткой с механизмом фиксации ее в двух положениях. В транспортном положении рукоятка не превышает габаритную высоту лафетного ствола.
Применяемость:
• пожарные автомобили, прицепы и прочие ТС;
• пожароопасные объекты (нефтяные резервуары, склады, производственные, спортивные и прочие сооружения);
• объекты береговой зоны портовых сооружений;
• речной транспорт;
• морские суда.

Лафетные стволы выпускаются в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), ГОСТ Р 51115-97 и ТУ 4854-003-36937219-2015.

	Наименование  параметра
	Значения параметров

	
	ЛС-С20У
	ЛС-С30У
	ЛС-С40У

	Номинальное давление, МПа
	0,8

	Рабочее давление, МПа
	0,4…1,0

	Расход воды, л/с

Расход водного раствора пенообразователя, л/с
	20

20
	30

25
	40

30

	Кратность пены
	5

	Диапазон изменения угла факела распыла струи, град
	0 - 100

	Дальность струи (по крайним каплям), не менее:

- водяной сплошной, м

- водяной распыленной (при угле факела 300), м

- пенной сплошной, м
	50

30
35
	55

33
37
	60

35

40

	Перемещение ствола, не менее:

- в вертикальной плоскости, град.

- в горизонтальной плоскости, град.
	Вверх + 75º,  вниз до – 15º
0 º - 360 º

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	У1, УХЛ  1.1

	Масса  (сухая),  кг,  не более
	15

	Срок службы, лет, не менее
	10


