
[image: image2.jpg]



СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ ЛАФЕТНЫЕ
[image: image1.jpg]~ Poccus, 456320, YenabuHckan o6nacTs,
r. Muacc, yn. Unbmen-Tay, .20

1, 11 1 NTOXTEXCNAC

POGOTU3MPOBAHHDIE YCTAHOBKU NOXAPOTYLIEHUA  E-mail: saleelafet0lru

- www.lafetOl.ru



водопенные универсальные переносные,

с ручным управлением ЛС-П40(20,30)У
Стволы лафетные водопенные универсальные переносные с регулируемым насадком предназначены для формирования потока распыленной струи огнетушащего вещества с изменяемым углом распыления от прямой компактной струи до защитного экрана (90 град).

Область применения:
Применяются для защиты пожароопасных объектов, тушения пожаров, охлаждения строительных и технологических конструкций, облаков ядовитых и радиоактивных газов, паров и пылей. Входят в состав ПТВ пожарных автомобилей.

Особенности:
• Возможность выбора расхода подачи ОТВ простым переключением рассекателя;
• Компактность в транспортном положении;
• Высокая устойчивость к опрокидыванию при работе;
• Быстросъемное основание с рычажным фиксатором;
• Универсальный насадок для работы с водой и пеной;
• Ограничитель минимального угла возвышения;
• Эргономичная рукоятка для переноски ствола.

Лафетные стволы выпускаются в соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", ГОСТ Р 51115-97 и ТУ 4854-002-36937219-2015.
	Наименование параметра
	Положение переключателя расхода, л/с

	
	20
	30
	40

	Номинальное давление, МПа
	0,8

	Рабочее давление, МПа
	0,4 . . . 1,0

	Расход воды, л/с

Расход водного раствора пенообразователя, л/с
	20

20
	30

25
	40

30

	Кратность пены
	5

	Диапазон изменения угла факела распыла струи, град
	0 - 90

	Дальность струи (по крайним каплям), не менее:

- водяной сплошной, м

- водяной распыленной (при угле факела 300), м

- пенной сплошной, м
	50

30

35
	55

33

37
	60

35

40

	Перемещение ствола в вертикальной плоскости, град., не менее:
- вверх
- вниз (геометрическое / рекомендуемое рабочее)
	+ 90
– 15 / +25

	Показатели транспортабельности (Д / Ш / В), мм
	540 / 387 / 425

	Масса, кг, не более
	14


