ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ,

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И

ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные

Sacred Sun серии SP

«Shandong Sacred Sun Power Sources Co. Ltd»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.

2. Назначение.

3. Технические характеристики (электрические параметры, габаритные размеры).

4.Устройство аккумулятора.

5. Состав батареи

6. Маркировка и упаковка.

7. Требования безопасности.

8. Монтаж и ввод батареи в эксплуатацию.

9. Эксплуатация.

10. Проверка технического состояния батареи.

11. Характерные неисправности и методы их устранения.

12. Транспортирование и хранение.

13. Приложения:

Приложение 1. Габаритные размеры и масса аккумуляторов.

Приложение 2. Электрические параметры аккумуляторов.

Приложение 3. Методика проверочного расчета вентиляции аккумуляторного помещения.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации являются дополнением к отраслевым инструкциям, предназначены для руководства в работе и правильного применения свинцово-кислотных стационарных аккумуляторов с рекомбинацией газа Sacred Sun серии SP в дальнейшем именуемые "аккумуляторы" и содержат сведения о назначении аккумуляторов, краткие технические характеристики, описание конструкции, указание мер безопасности, правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

1.2. Возможна установка как вертикальном, так и в горизонтальном положении.

1.3 Срок службы при соблюдении инструкции по эксплуатации составляет 5 лет для аккумуляторов, ёмкостью ≤ 20 Ач и 10 лет для аккумуляторов, ёмкостью ≥ 20 Ач.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Аккумуляторы используются в источниках бесперебойного питания, пожарной, охранной и аварийной сигнализациях, оборудовании связи и т.д.

2.2. Аккумуляторы используются в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, без установки устройств вытяжной вентиляции (вентиляционного зонта) при выполнении условий п. 8.5., в стойках и других конструкциях при температуре окружающей среды от -15 до +45 С.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Габаритные размеры и масса аккумуляторов приведены в приложении 1.

3.2. Электрические параметры аккумуляторов при температуре окружающей среды 25С приведены в приложении 2.

3.3. Номинальное напряжение батареи 12В.

Напряжение постоянного подзаряда 2,27 В/Эл. (13,62 В для батареи) при температуре окружающей среды 20С

3.4. Эксплуатация аккумуляторов в батарее проводится в режиме постоянного подзаряда с напряжением ( 2,27 х N )+1%, при температуре 20 С, где N - количество ячеек. Допускается эксплуатация аккумуляторов в электроустановках с напряжением постоянного подзаряда (2,27 х N)+2%, но это приводит к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.

Напряжение постоянного подзаряда зависит от температуры окружающего воздуха и корректируется согласно таблице 1, в зависимости от среднего значения температуры за период (температурный коэффициент составляет -3 мВ/С для одного элемента).

3.5. Аккумуляторы герметизированы в выводах и в зазорах между крышкой и корпусом, и выдерживают давление, повышенное или пониженное по сравнению с атмосферным на 20кПа (150 мм рт.ст.  10 мм рт.ст.) при температуре (25  10)С.

Аккумуляторы снабжены системой аварийного снятия высокого внутреннего давления.

Таблица 1

| Температура (0С)* | Напряжение постоянного подзаряда (В/элем) |
| --- | --- |
| 0 | 2.33~2.36 |
| 10 | 2.30~2.33 |
| 20 | 2.27~2.30 |
| 25 | 2.25~2.28 |
| 30 | 2.24~2.27 |
| 35 | 2.22~2.25 |

* Рекомендуется определять среднюю температуру применительно к условиям эксплуатации, но не реже двух раз в год.

3.6. Аккумуляторы взрыво- и пожаробезопасны, не выделяют газов при снятии емкости.

3.7. Конструкция аккумуляторов с рекомбинацией газа допускает их установку в одном помещении с электронным оборудованием и обеспечивает возможность использовать при естественной вентиляции.

4. УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРОВ

4.1. Аккумуляторы Sacred Sun серии SP выпускаются в огнестойких корпусах. Конструкция корпуса препятствует деформации при высоких рабочих температурах.

4.2. Положительные и отрицательные пластины изготавливается по технологии пастирования, что позволило улучшить удельные энергетические характеристики, при быстром разряде благодаря большой площади рабочей поверхности. Решётка пластин отливается гравитационным способом из свинцово-кальциевых сплавов.

4.3. Электролитом является водный раствор серной кислоты, абсорбированный в AGM сепараторе и активной массе электродов.

4.4. В аккумуляторе с рекомбинацией газа, активное вещество электродов, вступая в химическую реакцию, приводят к выделению кислорода на положительных электродах.

Внутреннее строение элемента таково, что позволяет выделившемуся кислороду через сепаратор достигать отрицательных электродов. В результате химической реакции кислорода с пористым свинцом отрицательного электрода, образуется оксид свинца.

Серная кислота, находящаяся в составе электролита, реагирует с этим оксидом свинца и образует сульфат свинца и воду.

Образованный таким способом сульфат свинца, при электрохимическом воздействии тока заряда, распадается и вновь образуется свинец и серная кислота.

Это равновесие будет поддерживаться до тех пор, пока батарея находиться в полностью заряженном состоянии (т.е. в режиме постоянного подзаряда).

Схематически это можно отобразить следующим образом:

в конце заряда или при полном заряде кислород высвобождается на положительной пластине в виде газа

Н2О 2Н + 1/2О2 + 2е

диффундируя через сепаратор, кислород достигает отрицательной пластины и реагирует с пористым свинцом этой пластины, образуя оксид свинца

Рb + 1/2O2  PbO

серная кислота воздействует на оксид свинца, образуя сульфат свинца и воду; часть пористого свинца высвобождается для образования сульфата свинца. Таким образом , вода, затраченная на химическую реакцию на положительной пластине, восстановлена

PbO + H2SO4  PbSO4 + H2O

химически высвобожденный пористый свинец вновь подвергается электрохимическому воздействию

PbSO4 + H + 2e Pb + H2SO4

Эти реакции происходят внутри каждого элемента, тем самым поддерживается баланс, и исключаются потери воды.

4.5. Выводные борны - изготавливают из устойчивого к коррозии свинцово-оловянного сплава с латунной вставкой, снижающим сопротивление и повышающим значение максимального тока.

4.6. Клапан устанавливается в каждое заливочное отверстие и предназначен для поддержания избыточного давления внутри аккумулятора, что требуется для оптимального прохождения процесса рекомбинации газов.

5.   МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

5.1. Маркировка.

5.1.1. На крышке или на стенке корпуса каждого аккумулятора нанесена маркировка с указанием:

- товарного знака предприятия-изготовителя;

- условного обозначения аккумулятора;

- знаков полярности (+) и (-);

- порядкового номера партии на заводе изготовителе;

5.2. Упаковка.

5.2.1. Аккумуляторы упакованы в транспортную тару, обеспечивающую сохранность аккумуляторов во время транспортировки.

5.2.2. К поставке прилагается упаковочный лист с указанием условного обозначения аккумулятора и даты упаковки.

5.2.3 Комплект дополнительных принадлежностей к аккумуляторам для их монтажа (определяется контрактом) и эксплуатационная документация упакованы в транспортную упаковку отдельно или вместе с аккумуляторами с указанием в упаковочном листе наименования и количества принадлежностей.

5.2.4 Эксплуатационная документация:

- техническое описание и инструкция по эксплуатации;

- технический паспорт на изделие.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. К выполнению работ, связанных с монтажом и обслуживанием батарей, допускаются работники, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие данное техническое описание.

6.2   Запрещается вскрывать аккумуляторную батарею и открывать защитные клапаны.

6.3 При проведении работ с аккумулятором принимать меры предосторожности против случайного прикосновения к токоведущим частям, непокрытым изоляцией и находящимися под напряжением. Снимать металлические предметы (часы, браслеты) с рук.

6.4 Если номинальное напряжение батареи больше 110В, требуются такие дополнительные меры безопасности, как ношение изолирующей защитной одежды, использование изолированного инструмента, изолирующие приспособления в месте установки батареи. Запрещается осуществлять включение и отключение на подключенной к сети батарее.

7. МОНТАЖ И ВВОД БАТАРЕИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1. К монтажу батареи следует приступить лишь после того, как аккумуляторное помещение будет полностью оборудовано, с тем, чтобы исключить повреждения батареи при послемонтажных строительных работах.

7.2. Перед монтажом аккумуляторы распаковывают, протирают и осматривают на предмет отсутствия внешних повреждений при транспортировании.

7.3. Аккумуляторы с поврежденными баками, крышками или другими видами дефектов не используют для комплектования батареи.

7.4. Прошедшие осмотр аккумуляторы устанавливают в батарею так, чтобы положительный полюс предыдущего элемента был установлен рядом с отрицательным полюсом последующего.

7.5. Перед подключением батареи к ЭПУ (электропитающему устройству) проверить еще раз правильность соединений полюсов элементов в батарее.

7.6. Аккумуляторы (срок хранения которых без подзаряда близок к предельному п.12.6), перед вводом в эксплуатацию заряжают при постоянным напряжении или при постоянном токе.

7.7. На батарею должен быть заведен аккумуляторный журнал. В журнал вносятся все измерения и операции, проводимые с батареей.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАТАРЕИ

8.1. Эксплуатация производится в циклическом режиме или в режиме постоянного подзаряда, что позволяет сохранять батарею в состоянии полного заряда. При эксплуатации в режиме постоянного подзаряда батарея должна быть присоединена к источнику постоянного тока. Качество тока заряда влияет на срок службы батареи, поэтому напряжение заряда должно быть отфильтровано таким образом, чтобы действующее значение переменных составляющих не превышало +1%. Напряжение подзаряда на шинах постоянного тока поддерживается в зависимости от температуры окружающей среды в соответствии с таблицей 1.

8.2. Разряд батареи осуществляется током разряда, предусмотренным для данного режима проектом или в случае тестирования батареи в рамках испытаний на емкость.

В приложении 2 приведены данные о токе разряда, который может быть снят с аккумуляторов при различном времени разряда.

8.3  Влияние температуры на емкость аккумуляторных батарей изображено ниже на рисунке:

8.4  Влияние температуры на срок службы аккумуляторных батарей изображено ниже на рисунках:

Для аккумуляторов, ёмкостью ≤ 20 Ач

Для аккумуляторов, ёмкостью ≥ 20 Ач

8.5. Заряд аккумуляторной батареи в период эксплуатации зависит от режима эксплуатации и степени разряда батареи и ее состояния. Наиболее предпочтительным является режим постоянного подзаряда и «щадящий» заряд с постоянным напряжением 2,27 В/эл. (13,62 В на батарею) при температуре окружающей среды 20С, при том максимальный ток заряда не должен превышать 0,3 С20 (А). Такой режим эксплуатации позволяет обеспечить максимальный срок службы аккумуляторов.

В циклическом режиме эксплуатации батарею следует перезаряжать по возможности сразу после разряда с параметрами: напряжение заряда - 2,45 В/эл, ограничение начального тока заряда не более 0,25С20(А).

8.6. Во время эксплуатации для контроля тока и напряжения применяют:

1)	амперметр класса точности 1,5 по ГОСТ 8711-78;

2)	вольтметр класса точности 0,5 с пределом измерения от 0 до 15 В и ценой деления 0,02 по ГОСТ 8711-78.

Пределы измерений, применяемых амперметров и вольтметров, подбирают по отношению к значению измеряемых напряжений и тока так, чтобы показания приборов приходились на последнюю треть шкалы.

8.7. Батарею следует постоянно содержать чистой и сухой.

8.8. Выбор вентиляции проводится по методике, изложенной в приложении 3.

9. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ

9.1. Для обеспечения надежной и безотказной работы батареи необходимо тщательно следить за ее состоянием.

9.2. Обслуживающий персонал проводит измерения на каждом аккумуляторе и на всей батарее в объеме, указанном в таблице 2. Результаты измерений записывают в аккумуляторный журнал.

Таблица 2

| Наименование измеряемого параметра | Периодичность измерения |
| --- | --- |
| 1. Общее напряжение батареи | Один раз в месяц |
| 2.Напряжение на шинах постоянного тока и ток подзаряда | В зависимости от температуры окружающей среды |
| 3. Напряжение на каждом аккумуляторе | Один раз в год |
| 4. Определение емкости косвенным путем (п.10.3.) на всех аккумуляторах | Один раз в год |

9.3. Один раз в год, в летнее время, при температуре +25 С необходимо проверять сохранность емкости аккумуляторов косвенным путем по следующей методике:

- Отключить батарею от источника постоянного тока.

- Провести разряд батареи током 0,1 С10 в течение 2 ч.

- Проверить, что за время 2 ч напряжение на каждом аккумуляторе не снижается ниже номинального (п. 3.3.).

9.4. После определения, один раз в год, емкости косвенным путем проводят дополнительный заряд батареи при напряжении циклического заряда. Дополнительный заряд необходим для полного заряда батареи.

9.5. Результаты измерений и режимы записывают в аккумуляторный журнал.

10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1. Характерные неисправности приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Признак неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Снижение емкости на контрольном разряде | Сульфатация электродов | Проведение тренировочных циклов |
| Напряжение ниже 2,1 В/эл. в режиме постоянного подзаряда | Пассивация отрицательного электрода | Проведение уравнительного заряда |

В случае возникновения других неисправностей следует обращаться к представителю завода изготовителя.

10.2. Тренировочный заряд с целью устранения сульфатации электродов производится в следующей последовательности:

- «разряд» АКБ током 0,1 С10 до напряжения 1,8 В /элем. или 10,8 В на батарею;

- «заряд» током 0,1 С10 до достижения напряжения 2,27 В/элем. или 13,62. Далее продолжить заряд при этом напряжении. Ток заряда при этом будет уменьшаться. Аккумуляторы считаются полностью заряженными, если при постоянном напряжении ток подзаряда остается неизменным в течение 2-х часов.

Рекомендуется провести 2-3 тренировочных цикла.

10.3. Уравнительный заряд с целью выравнивания напряжения на отдельных аккумуляторах производится при постоянном напряжении до 2,45 В/ячейку, при ограничении тока заряда 0,25 С20. Ориентировочная продолжительность заряда при напряжении 2,45 В на ячейку не менее 1 суток. Измерение напряжения на аккумуляторах производится при напряжении 2,45 В каждые 6ч. В результате уравнительного заряда напряжение на отстающих аккумуляторах должны быть не менее 2,10 В/эл.

Все измерения и режимы заносят в аккумуляторный журнал.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1. Транспортирование и хранение аккумуляторов проводиться в вертикальном положении в упаковке предприятия-изготовителя любым видом закрытого транспорта, на любые расстояния без ограничения скорости, с любым числом перегрузок при:

- предельной температуре +50….. -20 С;

- относительной влажности до 98% при температуре 25 С;

11.2. Аккумуляторы необходимо предохранять от дождя, снега и тумана.

11.3. При хранении аккумуляторов в отапливаемом помещении расстояние от отопительных приборов до аккумуляторов должно быть не менее 1м.

11.4. Не допускается хранение в одном помещении свинцовых аккумуляторов с щелочными и щелочью.

11.5. Для уменьшения саморазряда рекомендуется держать батареи в прохладном месте.

11.6. Рекомендованный предельный срок хранения аккумулятора до подзаряда определяется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Температура С | Срок хранения (месяцев) |
| --- | --- |
| 25 | 12 |
| 30 | 8 |
| 40 | 4 |

12.7. Хранение после эксплуатации.

12.7.1. При выводе батареи на значительное время из эксплуатации ее предварительно заряжают по пункту 3.4.

12.7.2. Для компенсации саморазряда аккумуляторов батарею подзаряжают по п.3.4. в соответствии с таблицей 4.

Время бездействия, режимы заряда записывают в аккумуляторный журнал.

12.7.3. Не допускается хранение батареи в разряженном состоянии.

12.8. Гарантийный срок службы аккумуляторов 2 год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня поставки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Габаритные размеры и масса, ток короткого замыкания и внутреннее сопротивление аккумуляторов Sacred Sun серии SP.

| Наименование батарей | Номинальное напряжение (В) | Номинальная емкость (Aч,25℃) |  | Габаритные размеры (мм) |  |  | Вес (кг) | Ток короткого замыкания (A) | Внутреннее сопротивление (mΩ,25℃) | Тип выводов | Расположение выводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C20 1.75В/Элем | L | W | H | TH |  |  |  |  |  |
| SSP12-6.5 | 12 | 6.5 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.05 | 170 | 27 | SP-03 | D |
| SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.15 | 190 | 23 | SP-03 | D |
| SSP12-8 | 12 | 8 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.35 | 210 | 19 | SP-03 | D |
| SSP12-9HR | 12 | 9 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.62 | 230 | 14 | SP-03 | D |
| SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98.5 | 95.5 | 101.5 | 3.6 | 310 | 14 | SP-03 | D |
| SSP12-18 | 12 | 18 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | 5.30 | 460 | 15 | SP-11 | B |
| SP12-26(R) | 12 | 26 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0 | 670 | 8.5 | M6×Φ14 | B |
| SP12-26(F) | 12 | 26 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0 | 670 | 8.5 | SP-11 | B |
| SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5 | 850 | 10.2 | M6×Φ12 | A |
| SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1310 | 9.0 | M6×Φ16 | B |
| SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 | M6×Φ16 | B |
| SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.1 | 1600 | 7.2 | M6×Φ16 | A |
| SP12-65 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.2 | 1700 | 6.0 | M6×Φ16 | B |
| SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 | 2600 | 5.0 | M6×Φ16 | A |
| SP12-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.8 | 3000 | 4.2 | M8×Φ18 | A |
| SP12-120 | 12 | 120 | 375 | 174 | 219 | 227 | 34.8 | 3300 | 3.5 | M8×Φ18 | A |
| SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 219 | 227 | 42.5 | 3650 | 2.9 | M8×Φ18 | A |
| SP12-200 | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 223 | 59.0 | 3900 | 2.8 | M8×Φ18 | C |
| SP12-245 | 12 | 245 | 534 | 271 | 225 | 233 | 71.5 | 4600 | 2.4 | M8×Φ18 | C |

Расположение выводов

Тип выводов

SP

-

03

SP

-

02(

Optional)

SP

-

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Электрические параметры аккумуляторов Sacred Sun серии SP

| Разряд постоянным током: А (25 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование батарей |  | Конечное напряжение (В/эл) |  | Время разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 min |  | 10 min |  | 15 min |  | 20 min |  | 30 min |  | 45 min |  | 1 h |  | 1.5 h |  | 2 h |  | 3 h |  | 5 h |  | 10 h |  | 20 h |  |
| SSP12-6.5 |  | 1.60 |  | 30.23 |  | 17.909 |  | 13.383 |  | 10.497 |  | 7.622 |  | 5.405 |  | 4.321 |  | 3.132 |  | 2.492 |  | 1.844 |  | 1.216 |  | 0.611 |  | 0.330 |  |
|  |  | 1.65 |  | 29.02 |  | 17.525 |  | 13.102 |  | 10.302 |  | 7.493 |  | 5.318 |  | 4.264 |  | 3.093 |  | 2.463 |  | 1.820 |  | 1.207 |  | 0.607 |  | 0.328 |  |
|  |  | 1.70 |  | 27.20 |  | 16.917 |  | 12.686 |  | 10.019 |  | 7.307 |  | 5.216 |  | 4.198 |  | 3.051 |  | 2.429 |  | 1.802 |  | 1.197 |  | 0.603 |  | 0.326 |  |
|  |  | 1.75 |  | 24.18 |  | 15.990 |  | 12.233 |  | 9.746 |  | 7.150 |  | 5.113 |  | 4.128 |  | 3.0117 |  | 2.405 |  | 1.786 |  | 1.187 |  | 0.600 |  | 0.325 |  |
|  |  | 1.80 |  | 19.83 |  | 14.631 |  | 11.413 |  | 9.230 |  | 6.864 |  | 4.945 |  | 4.033 |  | 2.960 |  | 2.371 |  | 1.765 |  | 1.174 |  | 0.595 |  | 0.323 |  |
| SSP12-7 |  | 1.60 |  | 31.50 |  | 18.942 |  | 13.608 |  | 11.126 |  | 7.887 |  | 5.788 |  | 4.636 |  | 3.349 |  | 2.700 |  | 2.000 |  | 1.298 |  | 0.659 |  | 0.354 |  |
|  |  | 1.65 |  | 30.24 |  | 18.425 |  | 13.356 |  | 11.021 |  | 7.812 |  | 5.727 |  | 4.592 |  | 3.307 |  | 2.668 |  | 1.975 |  | 1.291 |  | 0.657 |  | 0.353 |  |
|  |  | 1.70 |  | 28.58 |  | 17.926 |  | 13.028 |  | 10.800 |  | 7.692 |  | 5.633 |  | 4.534 |  | 3.265 |  | 2.640 |  | 1.957 |  | 1.281 |  | 0.655 |  | 0.352 |  |
|  |  | 1.75 |  | 25.2 |  | 17.220 |  | 12.600 |  | 10.496 |  | 7.490 |  | 5.507 |  | 4.445 |  | 3.22 |  | 2.606 |  | 1.938 |  | 1.270 |  | 0.650 |  | 0.350 |  |
|  |  | 1.80 |  | 20.16 |  | 15.498 |  | 11.718 |  | 9.940 |  | 7.190 |  | 5.325 |  | 4.343 |  | 3.165 |  | 2.569 |  | 1.915 |  | 1.256 |  | 0.644 |  | 0.348 |  |
| SSP12-8 |  | 1.60 |  | 37.16 |  | 22.539 |  | 16.454 |  | 12.919 |  | 9.296 |  | 6.652 |  | 5.319 |  | 3.827 |  | 3.087 |  | 2.265 |  | 1.493 |  | 0.761 |  | 0.405 |  |
|  |  | 1.65 |  | 36.02 |  | 21.974 |  | 16.108 |  | 12.679 |  | 9.139 |  | 6.545 |  | 5.248 |  | 3.779 |  | 3.052 |  | 2.236 |  | 1.486 |  | 0.758 |  | 0.404 |  |
|  |  | 1.70 |  | 35.26 |  | 21.652 |  | 15.882 |  | 12.499 |  | 9.016 |  | 6.463 |  | 5.192 |  | 3.743 |  | 3.022 |  | 2.217 |  | 1.474 |  | 0.756 |  | 0.402 |  |
|  |  | 1.75 |  | 31.68 |  | 20.160 |  | 15.040 |  | 11.995 |  | 8.720 |  | 6.293 |  | 5.080 |  | 3.680 |  | 2.980 |  | 2.195 |  | 1.461 |  | 0.750 |  | 0.400 |  |
|  |  | 1.80 |  | 28.20 |  | 18.446 |  | 14.032 |  | 11.359 |  | 8.371 |  | 6.086 |  | 4.963 |  | 3.617 |  | 2.938 |  | 2.168 |  | 1.445 |  | 0.743 |  | 0.398 |  |
| SSP12-9HR |  | 1.60 |  | 43.92 |  | 25.222 |  | 17.329 |  | 13.441 |  | 9.722 |  | 6.765 |  | 5.444 |  | 3.883 |  | 3.108 |  | 2.303 |  | 1.471 |  | 0.840 |  | 0.458 |  |
|  |  | 1.65 |  | 42.57 |  | 24.590 |  | 16.965 |  | 13.191 |  | 9.558 |  | 6.656 |  | 5.372 |  | 3.834 |  | 3.072 |  | 2.274 |  | 1.464 |  | 0.835 |  | 0.456 |  |
|  |  | 1.70 |  | 41.67 |  | 24.229 |  | 16.727 |  | 13.004 |  | 9.430 |  | 6.573 |  | 5.314 |  | 3.797 |  | 3.042 |  | 2.254 |  | 1.453 |  | 0.825 |  | 0.452 |  |
|  |  | 1.75 |  | 37.44 |  | 22.560 |  | 15.840 |  | 12.480 |  | 9.120 |  | 6.400 |  | 5.200 |  | 3.733 |  | 3.000 |  | 2.232 |  | 1.440 |  | 0.820 |  | 0.450 |  |
|  |  | 1.80 |  | 33.32 |  | 20.642 |  | 14.779 |  | 11.819 |  | 8.755 |  | 6.189 |  | 5.080 |  | 3.670 |  | 2.958 |  | 2.205 |  | 1.424 |  | 0.810 |  | 0.445 |  |
| SSP12-12 |  | 1.60 |  | 45.71 |  | 29.034 |  | 22.055 |  | 17.415 |  | 13.005 |  | 9.724 |  | 7.673 |  | 5.491 |  | 4.248 |  | 2.993 |  | 1.970 |  | 1.122 |  | 0.611 |  |
|  |  | 1.65 |  | 44.34 |  | 28.361 |  | 21.591 |  | 17.092 |  | 12.786 |  | 9.568 |  | 7.571 |  | 5.423 |  | 4.198 |  | 2.955 |  | 1.953 |  | 1.115 |  | 0.607 |  |
|  |  | 1.70 |  | 43.02 |  | 27.817 |  | 21.289 |  | 16.849 |  | 12.615 |  | 9.448 |  | 7.490 |  | 5.370 |  | 4.157 |  | 2.929 |  | 1.937 |  | 1.107 |  | 0.604 |  |
|  |  | 1.75 |  | 39.00 |  | 25.900 |  | 20.160 |  | 16.170 |  | 12.200 |  | 9.200 |  | 7.329 |  | 5.280 |  | 4.100 |  | 2.900 |  | 1.920 |  | 1.100 |  | 0.600 |  |
|  |  | 1.80 |  | 34.79 |  | 23.699 |  | 18.809 |  | 15.313 |  | 11.712 |  | 8.896 |  | 7.160 |  | 5.190 |  | 4.043 |  | 2.865 |  | 1.899 |  | 1.090 |  | 0.596 |  |
| SSP12-18 |  | 1.60 |  | 79.24 |  | 46.407 |  | 34.180 |  | 27.334 |  | 19.879 |  | 14.769 |  | 11.728 |  | 8.581 |  | 6.900 |  | 5.096 |  | 3.287 |  | 1.709 |  | 0.918 |  |
|  |  | 1.65 |  | 77.67 |  | 44.753 |  | 33.282 |  | 26.827 |  | 19.543 |  | 14.630 |  | 11.571 |  | 8.473 |  | 6.820 |  | 5.032 |  | 3.258 |  | 1.694 |  | 0.911 |  |
|  |  | 1.70 |  | 75.17 |  | 42.831 |  | 32.694 |  | 26.446 |  | 19.282 |  | 14.407 |  | 11.448 |  | 8.391 |  | 6.753 |  | 4.987 |  | 3.233 |  | 1.684 |  | 0.905 |  |
|  |  | 1.75 |  | 62.64 |  | 38.448 |  | 30.960 |  | 25.380 |  | 18.648 |  | 13.920 |  | 11.201 |  | 8.251 |  | 6.660 |  | 4.938 |  | 3.204 |  | 1.6704 |  | 0.900 |  |
|  |  | 1.80 |  | 54.50 |  | 35.180 |  | 28.886 |  | 24.035 |  | 17.902 |  | 13.461 |  | 10.944 |  | 8.110 |  | 6.567 |  | 4.879 |  | 3.169 |  | 1.655 |  | 0.895 |  |
|  |  |  |  |  |  | Разряд постоянным током: А (25 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование батарей |  | Конечное напряжение (В/эл) |  |  |  | Время разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 min |  | 10 min |  | 15 min |  | 20 min |  | 30 min |  | 45 min |  | 1 h |  | 1.5 h |  | 2 h |  | 3 h |  | 5 h |  | 10 h |  | 20 h |  |
| SP12-26 |  | 1.60 |  | 98.90 |  | 63.260 |  | 50.310 |  | 41.067 |  | 29.203 |  | 20.615 |  | 16.723 |  | 11.900 |  | 9.620 |  | 7.140 |  | 4.779 |  | 2.456 |  | 1.317 |  |
|  |  | 1.65 |  | 94.94 |  | 61.324 |  | 49.070 |  | 40.478 |  | 28.959 |  | 20.446 |  | 16.611 |  | 11.831 |  | 9.553 |  | 7.102 |  | 4.757 |  | 2.447 |  | 1.312 |  |
|  |  | 1.70 |  | 88.03 |  | 58.364 |  | 47.610 |  | 39.471 |  | 28.351 |  | 20.095 |  | 16.374 |  | 11.677 |  | 9.451 |  | 7.032 |  | 4.717 |  | 2.427 |  | 1.303 |  |
|  |  | 1.75 |  | 84.24 |  | 56.940 |  | 46.800 |  | 39.000 |  | 28.080 |  | 19.933 |  | 16.255 |  | 11.610 |  | 9.404 |  | 7.003 |  | 4.701 |  | 2.420 |  | 1.300 |  |
|  |  | 1.80 |  | 75.98 |  | 53.296 |  | 44.647 |  | 37.713 |  | 27.350 |  | 19.495 |  | 15.963 |  | 11.424 |  | 9.307 |  | 6.947 |  | 4.670 |  | 2.405 |  | 1.294 |  |
| SP12-33 |  | 1.60 |  | 104.00 |  | 74.900 |  | 60.630 |  | 49.625 |  | 35.585 |  | 25.793 |  | 20.336 |  | 14.561 |  | 12.019 |  | 8.685 |  | 5.812 |  | 3.167 |  | 1.700 |  |
|  |  | 1.65 |  | 97.00 |  | 72.000 |  | 59.191 |  | 49.141 |  | 35.307 |  | 25.579 |  | 20.194 |  | 14.463 |  | 11.947 |  | 8.624 |  | 5.772 |  | 3.154 |  | 1.691 |  |
|  |  | 1.70 |  | 92.94 |  | 69.300 |  | 58.413 |  | 48.582 |  | 34.947 |  | 25.379 |  | 20.033 |  | 14.360 |  | 11.862 |  | 8.571 |  | 5.730 |  | 3.127 |  | 1.678 |  |
|  |  | 1.75 |  | 86 |  | 66.600 |  | 56.340 |  | 47.025 |  | 33.890 |  | 24.640 |  | 19.470 |  | 13.970 |  | 11.550 |  | 8.360 |  | 5.600 |  | 3.070 |  | 1.650 |  |
|  |  | 1.80 |  | 77.22 |  | 63.084 |  | 54.103 |  | 45.276 |  | 32.717 |  | 23.893 |  | 18.917 |  | 13.591 |  | 11.251 |  | 8.170 |  | 5.494 |  | 3.029 |  | 1.635 |  |
| SP12-38 |  | 1.60 |  | 130.1 |  | 85.50 |  | 66.20 |  | 51.470 |  | 40.00 |  | 30.65 |  | 24.13 |  | 19.10 |  | 14.50 |  | 10.34 |  | 6.700 |  | 3.696 |  | 2.000 |  |
|  |  | 1.65 |  | 125.2 |  | 82.60 |  | 63.82 |  | 49.64 |  | 38.83 |  | 29.57 |  | 23.39 |  | 18.59 |  | 14.20 |  | 10.03 |  | 6.604 |  | 3.644 |  | 1.980 |  |
|  |  | 1.70 |  | 121.2 |  | 80.60 |  | 61.36 |  | 48.04 |  | 37.57 |  | 28.42 |  | 22.80 |  | 18.01 |  | 13.80 |  | 9.768 |  | 6.526 |  | 3.590 |  | 1.940 |  |
|  |  | 1.75 |  | 116.6 |  | 77.30 |  | 59.02 |  | 46.44 |  | 36.50 |  | 27.62 |  | 22.13 |  | 17.39 |  | 13.38 |  | 9.491 |  | 6.460 |  | 3.540 |  | 1.900 |  |
|  |  | 1.80 |  | 110.6 |  | 74.00 |  | 56.90 |  | 44.93 |  | 35.34 |  | 26.94 |  | 21.33 |  | 16.81 |  | 13.00 |  | 9.204 |  | 6.356 |  | 3.483 |  | 1.860 |  |
| SP12-42 |  | 1.60 |  | 143.8 |  | 94.50 |  | 73.20 |  | 57.35 |  | 44.76 |  | 35.00 |  | 27.20 |  | 21.37 |  | 16.50 |  | 11.50 |  | 7.360 |  | 4.150 |  | 2.270 |  |
|  |  | 1.65 |  | 138.6 |  | 91.30 |  | 70.09 |  | 54.71 |  | 42.74 |  | 33.60 |  | 26.19 |  | 20.50 |  | 15.90 |  | 11.13 |  | 7.290 |  | 4.080 |  | 2.230 |  |
|  |  | 1.70 |  | 135.2 |  | 89.10 |  | 67.29 |  | 52.61 |  | 41.26 |  | 32.40 |  | 25.20 |  | 19.82 |  | 15.30 |  | 10.77 |  | 7.200 |  | 4.000 |  | 2.170 |  |
|  |  | 1.75 |  | 130.1 |  | 85.40 |  | 64.58 |  | 50.35 |  | 39.55 |  | 30.85 |  | 23.86 |  | 18.80 |  | 14.70 |  | 10.41 |  | 7.140 |  | 3.910 |  | 2.100 |  |
|  |  | 1.80 |  | 122.2 |  | 81.67 |  | 61.86 |  | 48.57 |  | 38.23 |  | 29.30 |  | 22.54 |  | 18.00 |  | 14.00 |  | 10.02 |  | 6.960 |  | 3.800 |  | 2.050 |  |
| SP12-50 |  | 1.60 |  | 172.0 |  | 115.0 |  | 92.50 |  | 75.00 |  | 56.00 |  | 41.12 |  | 31.36 |  | 23.67 |  | 18.99 |  | 14.00 |  | 8.927 |  | 4.877 |  | 2.616 |  |
|  |  | 1.65 |  | 154.4 |  | 111.0 |  | 88.91 |  | 73.13 |  | 54.56 |  | 40.00 |  | 30.67 |  | 22.88 |  | 18.56 |  | 13.75 |  | 8.792 |  | 4.801 |  | 2.574 |  |
|  |  | 1.70 |  | 141.2 |  | 106.0 |  | 86.45 |  | 70.87 |  | 53.27 |  | 39.01 |  | 30.00 |  | 22.24 |  | 18.13 |  | 13.53 |  | 8.632 |  | 4.742 |  | 2.540 |  |
|  |  | 1.75 |  | 130.2 |  | 101.3 |  | 83.45 |  | 68.31 |  | 51.74 |  | 37.82 |  | 29.08 |  | 21.57 |  | 17.67 |  | 13.30 |  | 8.500 |  | 4.650 |  | 2.500 |  |
|  |  | 1.80 |  | 120.8 |  | 96.00 |  | 79.93 |  | 66.24 |  | 50.00 |  | 36.50 |  | 27.96 |  | 20.94 |  | 17.21 |  | 13.00 |  | 8.294 |  | 4.550 |  | 2.420 |  |
| SP12-65 |  | 1.60 |  | 214.8 |  | 148.0 |  | 120.0 |  | 96.50 |  | 72.20 |  | 52.81 |  | 40.87 |  | 30.38 |  | 23.44 |  | 17.60 |  | 11.68 |  | 6.320 |  | 3.500 |  |
|  |  | 1.65 |  | 196.4 |  | 142.0 |  | 115.4 |  | 92.80 |  | 70.00 |  | 51.20 |  | 40.00 |  | 29.62 |  | 22.85 |  | 17.09 |  | 11.44 |  | 6.250 |  | 3.430 |  |
|  |  | 1.70 |  | 181.6 |  | 136.0 |  | 110.8 |  | 89.60 |  | 68.20 |  | 50.00 |  | 39.00 |  | 29.11 |  | 22.26 |  | 16.67 |  | 11.28 |  | 6.150 |  | 3.350 |  |
|  |  | 1.75 |  | 167.8 |  | 131.0 |  | 106.8 |  | 86.80 |  | 66.70 |  | 48.74 |  | 37.83 |  | 28.52 |  | 21.92 |  | 16.25 |  | 11.05 |  | 6.050 |  | 3.250 |  |
|  |  | 1.80 |  | 152.9 |  | 125.0 |  | 102.2 |  | 83.60 |  | 64.70 |  | 47.50 |  | 36.64 |  | 27.93 |  | 21.50 |  | 15.83 |  | 10.70 |  | 5.850 |  | 3.100 |  |

|  |  |  | Разряд постоянным током: А (25 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование батарей | Конечное напряжение (В/эл) |  | Время разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 1.5 h | 2 h | 3 h | 5 h | 10 h | 20 h |
| SP12-80 | 1.60 | 261.0 | 181.0 | 137.0 | 110.0 | 82.60 | 61.80 | 49.41 | 36.42 | 29.18 | 21.08 | 13.74 | 7.630 | 4.080 |
|  | 1.65 | 249.0 | 176.0 | 133.0 | 108.0 | 81.10 | 60.70 | 48.60 | 36.12 | 28.95 | 20.89 | 13.66 | 7.570 | 4.060 |
|  | 1.70 | 234.0 | 166.7 | 129.2 | 105.3 | 80.00 | 59.80 | 48.00 | 35.82 | 28.75 | 20.71 | 13.57 | 7.520 | 4.040 |
|  | 1.75 | 212.0 | 157.0 | 124.7 | 102.4 | 78.10 | 58.40 | 46.90 | 35.45 | 28.50 | 20.56 | 13.50 | 7.440 | 4.000 |
|  | 1.80 | 188.6 | 146.0 | 120.0 | 98.50 | 75.30 | 56.50 | 45.70 | 34.82 | 28.14 | 20.33 | 13.41 | 7.360 | 3.950 |
| SP12-100 | 1.60 | 335.0 | 236.0 | 181.0 | 148.0 | 110.0 | 80.00 | 63.50 | 47.30 | 37.30 | 26.80 | 17.63 | 9.600 | 5.130 |
|  | 1.65 | 315.0 | 227.0 | 175.0 | 144.0 | 107.0 | 78.00 | 61.90 | 46.50 | 36.90 | 26.50 | 17.40 | 9.500 | 5.100 |
|  | 1.70 | 292.0 | 216.0 | 169.0 | 140.0 | 104.0 | 76.00 | 60.00 | 45.60 | 36.20 | 26.20 | 17.20 | 9.400 | 5.050 |
|  | 1.75 | 262.0 | 201.0 | 162.0 | 135.0 | 101.0 | 74.00 | 58.70 | 45.00 | 35.30 | 25.70 | 17.00 | 9.300 | 5.000 |
|  | 1.80 | 237.0 | 184.0 | 153.9 | 129.0 | 97.00 | 72.50 | 57.10 | 43.50 | 34.50 | 25.20 | 16.60 | 9.100 | 4.900 |
| SP12-120 | 1.60 | 372.0 | 280.0 | 217.0 | 174.5 | 132.0 | 97.50 | 75.60 | 56.52 | 44.50 | 32.20 | 21.73 | 11.40 | 6.250 |
|  | 1.65 | 366.0 | 275.0 | 213.0 | 170.0 | 128.9 | 95.90 | 73.80 | 55.75 | 43.64 | 31.79 | 21.25 | 11.32 | 6.150 |
|  | 1.70 | 351.0 | 264.0 | 205.0 | 163.9 | 126.0 | 93.50 | 72.00 | 54.72 | 42.74 | 31.24 | 20.75 | 11.24 | 6.070 |
|  | 1.75 | 317.0 | 243.0 | 193.0 | 157.4 | 122.0 | 90.00 | 70.00 | 53.45 | 42.00 | 30.60 | 20.40 | 11.16 | 6.000 |
|  | 1.80 | 268.0 | 219.6 | 179.0 | 146.8 | 114.0 | 85.00 | 67.00 | 51.00 | 40.50 | 29.50 | 19.70 | 10.80 | 5.860 |
| SP12-150 | 1.60 | 465.0 | 330.0 | 253.1 | 190.3 | 160.5 | 117.8 | 94.50 | 70.80 | 56.00 | 40.30 | 26.34 | 14.14 | 7.640 |
|  | 1.65 | 450.0 | 322.1 | 245.9 | 184.6 | 155.4 | 114.2 | 92.50 | 69.10 | 54.70 | 39.80 | 26.07 | 14.08 | 7.600 |
|  | 1.70 | 435.0 | 310.8 | 238.3 | 178.9 | 150.7 | 110.7 | 90.00 | 67.30 | 53.30 | 39.00 | 25.90 | 14.02 | 7.550 |
|  | 1.75 | 390.0 | 293.8 | 229.1 | 172.7 | 146.4 | 107.1 | 87.60 | 65.70 | 52.20 | 38.10 | 25.50 | 13.95 | 7.500 |
|  | 1.80 | 350.0 | 271.9 | 214.8 | 163.7 | 141.1 | 102.9 | 84.80 | 64.00 | 50.90 | 37.00 | 24.94 | 13.72 | 7.400 |
| SP12-200 | 1.60 | 553.6 | 440.0 | 335.0 | 262.0 | 203.0 | 151.0 | 124.0 | 95.00 | 74.50 | 53.00 | 35.30 | 19.00 | 10.22 |
|  | 1.65 | 535.7 | 415.0 | 325.0 | 253.0 | 198.0 | 147.0 | 122.0 | 93.50 | 73.40 | 52.20 | 34.80 | 18.80 | 10.19 |
|  | 1.70 | 508.9 | 400.0 | 310.0 | 244.0 | 190.0 | 143.0 | 120.0 | 91.50 | 72.40 | 51.30 | 34.40 | 18.70 | 10.15 |
|  | 1.75 | 464.3 | 364.0 | 290.0 | 234.0 | 182.0 | 138.0 | 117.0 | 89.00 | 71.50 | 50.00 | 34.00 | 18.60 | 10.00 |
|  | 1.80 | 401.8 | 335.0 | 273.0 | 220.0 | 175.0 | 133.0 | 112.0 | 86.50 | 69.00 | 49.00 | 33.20 | 18.40 | 9.800 |
| SP12-245 | 1.60 | 663.7 | 500.0 | 390.0 | 314.0 | 246.0 | 190.0 | 153.0 | 116.0 | 89.00 | 62.50 | 42.90 | 23.60 | 12.50 |
|  | 1.65 | 637.2 | 487.0 | 379.0 | 307.0 | 240.0 | 186.0 | 150.0 | 114.0 | 88.00 | 62.00 | 42.50 | 23.40 | 12.43 |
|  | 1.70 | 601.8 | 470.0 | 367.0 | 298.0 | 232.0 | 180.0 | 147.0 | 111.0 | 86.00 | 61.30 | 42.05 | 23.10 | 12.34 |
|  | 1.75 | 561.9 | 450.0 | 353.0 | 287.0 | 223.0 | 174.0 | 142.0 | 107.0 | 83.00 | 59.70 | 41.65 | 22.78 | 12.25 |
|  | 1.80 | 513.3 | 425.0 | 332.0 | 270.0 | 210.0 | 167.0 | 136.0 | 103.0 | 80.00 | 59.00 | 41.20 | 22.50 | 12.15 |

|  |  |  | Разряд постоянным напряжением (25℃)-Вт (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование батарей | Конечное напряжение (В/эл) |  | Время разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 1.5 h | 2 h | 3 h | 5 h | 10 h | 20 h |
| SSP12-6.5 | 1.60 | 55.06 | 33.65 | 25.46 | 20.17 | 14.76 | 10.54 | 8.47 | 6.17 | 4.92 | 3.65 | 2.42 | 1.22 | 0.66 |
|  | 1.65 | 53.08 | 33.01 | 24.99 | 19.83 | 14.54 | 10.39 | 8.38 | 6.10 | 4.88 | 3.62 | 2.40 | 1.21 | 0.66 |
|  | 1.70 | 50.19 | 32.06 | 24.31 | 19.36 | 14.23 | 10.23 | 8.27 | 6.04 | 4.82 | 3.59 | 2.39 | 1.21 | 0.65 |
|  | 1.75 | 44.86 | 30.41 | 23.52 | 18.90 | 13.96 | 10.06 | 8.15 | 5.97 | 4.78 | 3.56 | 2.38 | 1.20 | 0.65 |
|  | 1.80 | 37.08 | 27.97 | 22.05 | 17.95 | 13.44 | 9.74 | 7.99 | 5.89 | 4.73 | 3.53 | 2.35 | 1.19 | 0.65 |
| SSP12-7 | 1.60 | 57.40 | 36.11 | 26.26 | 21.57 | 15.34 | 11.30 | 9.09 | 6.59 | 5.34 | 3.96 | 2.58 | 1.31 | 0.71 |
|  | 1.65 | 55.39 | 35.20 | 25.83 | 21.42 | 15.23 | 11.21 | 9.02 | 6.52 | 5.28 | 3.92 | 2.57 | 1.31 | 0.71 |
|  | 1.70 | 52.87 | 34.36 | 25.28 | 21.05 | 15.04 | 11.06 | 8.94 | 6.46 | 5.24 | 3.90 | 2.56 | 1.31 | 0.71 |
|  | 1.75 | 46.75 | 33.11 | 24.49 | 20.50 | 14.67 | 10.83 | 8.78 | 6.39 | 5.18 | 3.87 | 2.54 | 1.30 | 0.70 |
|  | 1.80 | 37.75 | 29.92 | 22.84 | 19.46 | 14.13 | 10.51 | 8.60 | 6.29 | 5.12 | 3.83 | 2.52 | 1.29 | 0.70 |
| SSP12-8 | 1.60 | 67.69 | 42.49 | 31.30 | 24.83 | 18.00 | 12.97 | 10.43 | 7.53 | 6.10 | 4.49 | 2.97 | 1.52 | 0.81 |
|  | 1.65 | 65.92 | 41.52 | 30.74 | 24.43 | 17.74 | 12.80 | 10.31 | 7.46 | 6.05 | 4.44 | 2.96 | 1.51 | 0.81 |
|  | 1.70 | 65.05 | 41.13 | 30.44 | 24.16 | 17.56 | 12.68 | 10.23 | 7.41 | 6.00 | 4.41 | 2.94 | 1.51 | 0.81 |
|  | 1.75 | 58.66 | 38.40 | 28.91 | 23.26 | 17.03 | 12.38 | 10.03 | 7.30 | 5.93 | 4.38 | 2.92 | 1.50 | 0.80 |
|  | 1.80 | 52.63 | 35.30 | 27.11 | 22.10 | 16.39 | 11.99 | 9.83 | 7.19 | 5.86 | 4.33 | 2.90 | 1.49 | 0.80 |
| SSP12-9HR | 1.60 | 80.00 | 47.45 | 32.97 | 25.83 | 18.83 | 13.19 | 10.68 | 7.64 | 6.14 | 4.57 | 2.93 | 1.674 | 0.916 |
|  | 1.65 | 77.90 | 46.43 | 32.38 | 25.42 | 18.55 | 13.01 | 10.56 | 7.57 | 6.09 | 4.52 | 2.92 | 1.668 | 0.913 |
|  | 1.70 | 76.76 | 46.02 | 32.05 | 25.13 | 18.37 | 12.90 | 10.48 | 7.51 | 6.04 | 4.49 | 2.90 | 1.651 | 0.906 |
|  | 1.75 | 69.33 | 43.01 | 30.45 | 24.20 | 17.81 | 12.59 | 10.27 | 7.41 | 5.97 | 4.45 | 2.88 | 1.644 | 0.904 |
|  | 1.80 | 62.20 | 39.53 | 28.55 | 22.99 | 17.15 | 12.20 | 10.07 | 7.30 | 5.90 | 4.41 | 2.85 | 1.627 | 0.895 |
| SSP12-12 | 1.60 | 83.57 | 54.50 | 41.90 | 33.39 | 25.16 | 18.96 | 15.05 | 10.81 | 8.39 | 5.93 | 3.92 | 2.24 | 1.22 |
|  | 1.65 | 81.30 | 53.42 | 41.13 | 32.86 | 24.80 | 18.71 | 14.89 | 10.71 | 8.31 | 5.87 | 3.89 | 2.23 | 1.22 |
|  | 1.70 | 79.15 | 52.58 | 40.70 | 32.49 | 24.54 | 18.52 | 14.76 | 10.63 | 8.25 | 5.83 | 3.87 | 2.22 | 1.21 |
|  | 1.75 | 72.22 | 49.10 | 38.66 | 31.30 | 23.82 | 18.10 | 14.47 | 10.47 | 8.15 | 5.79 | 3.84 | 2.21 | 1.21 |
|  | 1.80 | 64.76 | 45.07 | 36.25 | 29.79 | 22.94 | 17.53 | 14.19 | 10.32 | 8.06 | 5.73 | 3.81 | 2.19 | 1.20 |
| SSP12-18 | 1.60 | 138.7 | 84.61 | 64.37 | 52.36 | 38.43 | 28.79 | 23.00 | 16.89 | 13.63 | 10.10 | 6.54 | 3.41 | 1.83 |
|  | 1.65 | 138.5 | 82.45 | 63.05 | 51.55 | 37.87 | 28.59 | 22.73 | 16.73 | 13.50 | 10.00 | 6.49 | 3.38 | 1.82 |
|  | 1.70 | 136.6 | 79.60 | 62.39 | 51.04 | 37.51 | 28.23 | 22.55 | 16.61 | 13.41 | 9.93 | 6.46 | 3.37 | 1.82 |
|  | 1.75 | 115.4 | 72.03 | 59.37 | 49.13 | 36.41 | 27.38 | 22.12 | 16.37 | 13.25 | 9.85 | 6.41 | 3.35 | 1.81 |
|  | 1.80 | 101.2 | 66.55 | 55.68 | 46.75 | 35.06 | 26.53 | 21.68 | 16.12 | 13.09 | 9.75 | 6.35 | 3.33 | 1.80 |

|  |  |  | Разряд постоянным напряжением (25℃)-Вт (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование батарей | Конечное напряжение (В/эл) |  | Время разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 1.5 h | 2 h | 3 h | 5 h | 10 h | 20 h |
| SP12-26 | 1.60 | 180.65 | 118.61 | 96.04 | 79.25 | 56.75 | 40.32 | 32.86 | 23.48 | 19.05 | 14.18 | 9.52 | 4.91 | 2.64 |
|  | 1.65 | 174.07 | 115.42 | 93.92 | 78.37 | 56.43 | 40.11 | 32.74 | 23.41 | 18.96 | 14.15 | 9.50 | 4.90 | 2.63 |
|  | 1.70 | 162.65 | 110.70 | 91.68 | 76.81 | 55.54 | 39.58 | 32.40 | 23.20 | 18.84 | 14.06 | 9.46 | 4.88 | 2.63 |
|  | 1.75 | 156.25 | 108.39 | 90.38 | 76.08 | 55.12 | 39.35 | 32.23 | 23.12 | 18.78 | 14.03 | 9.45 | 4.88 | 2.63 |
|  | 1.80 | 142.00 | 101.87 | 86.52 | 73.76 | 53.84 | 38.60 | 31.73 | 22.80 | 18.64 | 13.96 | 9.40 | 4.86 | 2.62 |
| SP12-33 | 1.60 | 183.82 | 138.39 | 114.45 | 94.71 | 68.38 | 49.90 | 39.61 | 28.49 | 23.63 | 17.19 | 11.56 | 6.34 | 3.41 |
|  | 1.65 | 175.09 | 134.32 | 112.48 | 94.31 | 68.22 | 49.78 | 39.44 | 28.39 | 23.58 | 17.11 | 11.51 | 6.33 | 3.40 |
|  | 1.70 | 171.06 | 130.92 | 111.81 | 93.84 | 67.97 | 49.66 | 39.42 | 28.36 | 23.55 | 17.10 | 11.49 | 6.31 | 3.39 |
|  | 1.75 | 159.28 | 126.24 | 108.13 | 91.07 | 66.09 | 48.35 | 38.41 | 27.67 | 22.99 | 16.72 | 11.25 | 6.21 | 3.34 |
|  | 1.80 | 144.31 | 120.36 | 104.32 | 87.99 | 64.06 | 47.09 | 37.44 | 27.02 | 22.49 | 16.40 | 11.07 | 6.14 | 3.32 |
| SP12-38 | 1.60 | 239.4 | 165.7 | 130.0 | 100.6 | 82.65 | 61.99 | 48.00 | 36.91 | 28.60 | 20.10 | 13.20 | 7.38 | 4.06 |
|  | 1.65 | 231.5 | 160.9 | 126.4 | 97.83 | 80.74 | 60.40 | 46.96 | 36.10 | 28.20 | 19.79 | 13.03 | 7.28 | 4.02 |
|  | 1.70 | 224.6 | 156.1 | 123.4 | 95.28 | 79.31 | 58.73 | 45.88 | 35.80 | 27.80 | 19.47 | 12.90 | 7.20 | 3.97 |
|  | 1.75 | 218.4 | 151.2 | 120.2 | 92.74 | 77.32 | 57.38 | 44.70 | 35.06 | 27.00 | 19.23 | 12.70 | 7.11 | 3.91 |
|  | 1.80 | 209.2 | 144.6 | 117.5 | 90.23 | 75.18 | 55.95 | 43.40 | 34.28 | 26.50 | 19.00 | 12.50 | 7.01 | 3.88 |
| SP12-42 | 1.60 | 264.0 | 185.0 | 144.0 | 117.6 | 93.10 | 73.30 | 57.70 | 43.00 | 34.22 | 25.50 | 16.80 | 8.94 | 4.78 |
|  | 1.65 | 258.0 | 178.0 | 139.0 | 113.3 | 90.80 | 70.80 | 55.20 | 42.50 | 33.60 | 24.90 | 16.40 | 8.75 | 4.74 |
|  | 1.70 | 251.0 | 172.0 | 135.0 | 109.1 | 87.20 | 67.30 | 53.90 | 41.00 | 32.83 | 24.40 | 16.00 | 8.56 | 4.67 |
|  | 1.75 | 243.0 | 168.0 | 130.6 | 104.9 | 83.80 | 65.00 | 51.40 | 40.50 | 32.15 | 23.90 | 15.70 | 8.37 | 4.54 |
|  | 1.80 | 234.3 | 160.0 | 126.0 | 100.7 | 80.00 | 62.30 | 49.30 | 39.00 | 31.59 | 23.40 | 15.40 | 8.15 | 4.41 |
| SP12-50 | 1.60 | 290.0 | 206.8 | 159.5 | 139.0 | 111.90 | 81.50 | 65.02 | 48.72 | 37.75 | 27.50 | 18.50 | 10.00 | 5.45 |
|  | 1.65 | 275.2 | 198.9 | 156.3 | 135.9 | 109.20 | 78.95 | 62.94 | 47.63 | 36.96 | 26.88 | 18.20 | 9.77 | 5.33 |
|  | 1.70 | 266.5 | 192.5 | 153.4 | 132.3 | 105.90 | 77.08 | 61.26 | 46.44 | 35.97 | 26.28 | 17.59 | 9.55 | 5.23 |
|  | 1.75 | 256.1 | 186.1 | 149.6 | 129.2 | 102.80 | 74.60 | 59.19 | 45.00 | 34.58 | 25.40 | 16.90 | 9.34 | 5.08 |
|  | 1.80 | 245.0 | 177.4 | 145.7 | 125.5 | 97.83 | 71.94 | 57.41 | 43.50 | 33.40 | 24.50 | 16.50 | 9.00 | 4.90 |
| SP12-65 | 1.60 | 395.2 | 267.3 | 208.9 | 166.5 | 130.00 | 103.00 | 81.50 | 59.00 | 46.50 | 32.89 | 21.41 | 12.40 | 6.86 |
|  | 1.65 | 368.7 | 257.0 | 202.4 | 160.6 | 127.00 | 100.00 | 79.00 | 58.30 | 45.74 | 32.49 | 21.20 | 12.23 | 6.76 |
|  | 1.70 | 342.0 | 246.6 | 196.0 | 154.8 | 121.40 | 97.70 | 76.50 | 57.00 | 45.02 | 32.20 | 21.00 | 12.06 | 6.63 |
|  | 1.75 | 313.0 | 233.4 | 187.0 | 148.8 | 117.00 | 94.00 | 73.50 | 55.30 | 44.17 | 31.80 | 20.90 | 11.89 | 6.60 |
|  | 1.80 | 283.0 | 220.0 | 177.0 | 140.6 | 111.00 | 89.80 | 70.80 | 53.00 | 43.50 | 31.50 | 20.70 | 11.76 | 6.53 |

|  |  |  | Constant Power Discharge Data Sheet (25℃)-------Watt (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Battery Type | End Voltage (V/cell) |  | Discharge Time |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 1.5 h | 2 h | 3 h | 5 h | 10 h | 20 h |
| SP12-80 | 1.60 | 440.0 | 320.0 | 248.0 | 203.3 | 150.60 | 114.20 | 91.68 | 69.36 | 55.50 | 40.20 | 26.48 | 14.98 | 7.94 |
|  | 1.65 | 428.0 | 315.0 | 246.0 | 199.9 | 148.80 | 112.20 | 90.76 | 68.69 | 55.07 | 39.99 | 26.34 | 14.79 | 7.89 |
|  | 1.70 | 408.0 | 307.0 | 242.0 | 196.3 | 147.30 | 110.80 | 89.59 | 68.30 | 54.65 | 39.84 | 26.25 | 14.67 | 7.86 |
|  | 1.75 | 376.0 | 289.0 | 234.0 | 193.1 | 145.10 | 109.10 | 88.42 | 67.69 | 53.99 | 39.62 | 26.13 | 14.52 | 7.83 |
|  | 1.80 | 336.7 | 269.0 | 224.0 | 187.3 | 141.20 | 106.90 | 86.66 | 66.90 | 53.23 | 39.30 | 25.98 | 14.35 | 7.76 |
| SP12-100 | 1.60 | 565.0 | 422.0 | 329.0 | 272.4 | 204.00 | 151.00 | 119.00 | 88.00 | 69.70 | 50.50 | 33.30 | 18.80 | 10.38 |
|  | 1.65 | 540.0 | 410.0 | 323.0 | 266.9 | 201.00 | 147.60 | 117.70 | 87.06 | 69.13 | 50.13 | 33.07 | 18.55 | 10.32 |
|  | 1.70 | 509.0 | 394.0 | 315.0 | 261.5 | 197.00 | 144.50 | 116.00 | 86.13 | 68.44 | 49.69 | 32.87 | 18.36 | 10.27 |
|  | 1.75 | 467.0 | 372.0 | 304.0 | 253.6 | 192.00 | 141.50 | 113.50 | 85.12 | 67.68 | 49.28 | 32.62 | 18.16 | 10.20 |
|  | 1.80 | 429.0 | 346.9 | 290.0 | 244.0 | 186.00 | 139.00 | 111.00 | 83.50 | 66.50 | 48.50 | 32.30 | 17.95 | 10.00 |
| SP12-120 | 1.60 | 615.0 | 470.0 | 370.0 | 301.8 | 237.00 | 177.00 | 142.00 | 105.00 | 82.79 | 60.49 | 40.31 | 22.87 | 12.54 |
|  | 1.65 | 610.0 | 465.0 | 365.0 | 296.7 | 232.40 | 174.90 | 139.30 | 104.00 | 81.86 | 59.82 | 39.79 | 22.65 | 12.34 |
|  | 1.70 | 590.4 | 455.0 | 357.0 | 290.5 | 227.30 | 171.50 | 136.50 | 103.00 | 80.93 | 59.20 | 39.48 | 22.49 | 12.23 |
|  | 1.75 | 540.0 | 425.0 | 342.0 | 282.6 | 221.70 | 168.10 | 134.20 | 101.40 | 80.15 | 58.63 | 39.02 | 22.33 | 12.06 |
|  | 1.80 | 460.0 | 387.0 | 320.0 | 269.1 | 215.00 | 163.00 | 131.00 | 99.00 | 78.70 | 57.50 | 38.50 | 22.07 | 11.87 |
| SP12-150 | 1.60 | 760.0 | 560.0 | 450.5 | 333.9 | 275.40 | 202.00 | 166.40 | 132.90 | 104.50 | 75.90 | 49.45 | 28.29 | 15.30 |
|  | 1.65 | 742.0 | 546.6 | 439.1 | 325.3 | 267.90 | 197.10 | 163.70 | 130.50 | 103.00 | 75.14 | 49.00 | 28.19 | 15.27 |
|  | 1.70 | 705.0 | 528.6 | 424.1 | 315.3 | 261.40 | 192.60 | 161.00 | 129.00 | 101.70 | 74.44 | 48.56 | 28.07 | 15.22 |
|  | 1.75 | 655.0 | 504.0 | 407.9 | 303.7 | 252.30 | 188.70 | 157.30 | 126.60 | 100.00 | 73.71 | 48.12 | 27.95 | 15.15 |
|  | 1.80 | 589.0 | 472.3 | 387.9 | 290.7 | 244.10 | 183.30 | 152.50 | 123.30 | 98.50 | 72.60 | 47.50 | 27.65 | 15.02 |
| SP12-200 | 1.60 | 928.6 | 740.0 | 580.0 | 458.0 | 355.00 | 273.00 | 223.00 | 171.00 | 136.00 | 100.20 | 66.20 | 37.00 | 19.90 |
|  | 1.65 | 892.9 | 710.0 | 565.0 | 451.0 | 349.00 | 267.00 | 220.00 | 169.00 | 135.00 | 99.50 | 65.80 | 36.80 | 19.87 |
|  | 1.70 | 854.5 | 677.0 | 548.0 | 437.0 | 341.00 | 262.00 | 216.00 | 168.00 | 134.00 | 98.70 | 65.30 | 36.40 | 19.82 |
|  | 1.75 | 791.1 | 640.0 | 521.0 | 420.0 | 329.00 | 256.00 | 212.00 | 167.00 | 133.00 | 98.00 | 64.70 | 36.00 | 19.76 |
|  | 1.80 | 714.3 | 595.0 | 491.0 | 399.0 | 312.00 | 248.00 | 206.00 | 164.00 | 131.00 | 96.00 | 64.00 | 35.50 | 19.60 |
| SP12-245 | 1.60 | 1106 | 853.0 | 690.0 | 560.0 | 450.00 | 350.00 | 273.00 | 207.00 | 162.00 | 121.00 | 80.40 | 42.90 | 23.30 |
|  | 1.65 | 1079 | 833.0 | 671.0 | 548.0 | 440.00 | 343.00 | 268.00 | 205.00 | 161.00 | 120.00 | 79.50 | 42.83 | 23.28 |
|  | 1.70 | 1035 | 805.0 | 653.0 | 534.0 | 427.00 | 334.00 | 263.00 | 202.00 | 159.00 | 119.00 | 78.70 | 42.72 | 23.26 |
|  | 1.75 | 984.1 | 775.0 | 631.0 | 516.0 | 412.00 | 321.00 | 255.00 | 199.00 | 157.00 | 117.00 | 77.60 | 42.60 | 23.23 |
|  | 1.80 | 882.3 | 730.0 | 605.0 | 495.0 | 397.00 | 309.00 | 245.00 | 195.00 | 155.00 | 115.00 | 76.30 | 42.40 | 23.15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Методика проверочного расчета вентиляции аккумуляторного помещения.

- Условия установки аккумуляторных батарей зависят от газовыделения аккумуляторных элементов. При заряде аккумулятора в соответствии с законом Фарадея происходит электролиз воды с образованием водорода и кислорода.  При определенном газовыделении может иметь место рекомбинация газа с образованием воды. Условно батареями с рекомбинацией газа называют такие батареи. в которых рекомбинация составляет не менее 95%.

- Батареи с рекомбинацией газа обычно присоединяются к специальному ЭПУ (электропитающему устройству),  оснащенному:

-устройством, ограничивающим ток заряда до максимальной величины;

-устройством, контроля напряжения на борнах батареи, независящим от регулирования и выполняющим отключение зарядного устройства, если напряжение достигает своего значения, соответствующего концу заряда при максимальном значении выпрямленного тока заряда.

При этих условиях необходимый объем обновляемого воздуха в м/час составляет:

V = 0,0025  N  I ,где

N - число элементов в батарее

I  - максимальная величина тока заряда батареи ( I = 0,1 С10 )

- Когда такие батареи устанавливают в помещениях общего назначения, эти помещения должны удовлетворять общим требованиям для рабочих помещений по правилам вентиляции и очистки рабочих помещений.

2. Если ЭПУ (электропитающее устройство) не имеет специальных рабочих характеристик, и, следовательно не обеспечивает защиту по ограничению тока заряда, в таком случае объем обновляемого воздуха должен рассчитываться согласно требованиям, применяемым для негерметичных батарей.

2.1. Величина объема обновляемого воздуха V (м/час) для негерметичных батарей   рассчитывается по формуле:

V = 0,05  N  I ,где

N - число элементов в батарее

I  - максимальная величина тока заряда батареи ( I = 0,1 С10 ) Такой пятикратный запас обеспечивает взрывобезопасность даже при неисправном ЭПУ (электропитающем устройстве), когда  аккумуляторная батарея заряжается током намного превышающем 0,1 С10 .

2.2.Ничто не должно препятствовать свободному перемещению воздуха в помещении, а система вентиляции должна обеспечивать рассчитанный по п.2.1 воздухообмен или превышать его.