[image: image1.jpg]


[image: image2.png]1l




ПАСПОРТ 15с22нж (п) ПС
Общие сведения об изделии
	Наименование изделия
	Клапан запорный стальной фланцевый

	
	DN 32 PN 4,0 МПа (40 кг/см2)

	Обозначение изделия
	J41H-40

	Таблица фигур
	15с22нж (п)

	Предприятие-изготовитель
	QINGDAO ALLIED INDUSTRIAL CO. ,  LTD

	Дата изготовления
	______________ 20 ___ г.

	Назначение изделия
	Для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства.


Основные технические данные и характеристики
	Условный проход DN,мм
	32

	Давление номинальное PN 
	4,0 МПа (40 кг/см2)

	Давление гидроиспытаний Рпр
	6,0 МПа (60 кг/см2)

	Температура рабочей среды Т, не более, оС
	300

	Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69
	У категории 1

	Температура окружающей среды, оС
	от плюс 40 до минус 40

	Пропуск среды в затворе
	по классу А ГОСТ9544-93

	Испытательная среда
	вода

	Рабочая среда
	вода, пар, нефть

	Крутящий момент на шпинделе, не более
	24 нм (2,4 кгм)

	Привод шпинделя
	маховик

	Изготовление и поставка по
	ГОСТ 5761- 2005

	Тип присоединения к трубопроводу
	фланцевое

	Материал корпуса и крышки
	сталь 20



	DN
	L
	D
	D1
	z-Ød
	H

	15
	130
	95
	65
	4 — 14
	233

	20
	150
	105
	75
	4 — 14
	275

	25
	160
	115
	85
	4 — 14
	285

	32
	180
	135
	100
	4 — 18
	302

	40
	200
	145
	110
	4 — 18
	340

	50
	230
	165
	125
	4 — 18
	373

	65
	290
	185
	145
	4 — 18
	391

	80
	310
	200
	160
	8 — 18
	436

	100
	350
	230
	190
	8 — 22
	480

	125
	400
	270
	220
	8 — 26
	600

	150
	480
	300
	250
	8 — 26
	720

	200
	600
	380
	320
	12 — 30
	760


Эксплуатация
Рабочие среды, проходящие через клапан, должны соответствовать стандартам и техническим условиям на них.

Во время эксплуатации следует производить осмотры не реже одного раза в три месяца.

При осмотрах необходимо производить:
· очистку клапана от загрязнения;

· проверку герметичности всех узлов;

· проверку состояния резьбовых соединений;

· в местах смазки проверить наличие смазки;

· проверку работоспособности клапана.
Правила хранения и транспортировки
Клапаны должны храниться на складе или под навесом в упаковке завода-изготовителя на стеллажах с поставленными заглушками.

При длительном хранении необходимо периодически осматривать клапаны не менее одного раза в 6 месяцев заменять смазку и удалять обнаруженную грязь.

Транспортирование клапанов к месту монтажа производится в упаковке завода-изготовителя в законсервированном виде с заглушенными фланцами.
Комплектность
	Клапан в сборе
	10 шт.

	Паспорт на изделие
	1 экземпляр


Свидетельство о приемке и консервации
Клапан соответствует ГОСТ 11823-91, ГОСТ 13252-91, 12.2.063-81 и признан годным к эксплуатации. Вариант защиты наружных и внутренних поверхностей ВЗ-1 или ВЗ-7. Вариант внутренней упаковки: ВУ-9, ВУ-7 по ГОСТ 9.014-78.

Дата консервации  ______________ 20 ___ г.                      
Срок консервации 2 года.

Гарантии изготовителя
Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию — 12 месяцев. Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока эксплуатации - 450 циклов.
Особые отметки
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дата продажи _____________________

Продавец _________________________
М.П.                                                              
