| Перв. примен. |  | norvind-company.com ООО "ПК"Домвент" Тел.:+7 (812) 936-08-59 195275, г. Санкт- Петербург, E-mail: vozduhvdom@mail.ru ул.Коммуны, д.67 лит БМ пом.10724, Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Справ. № |  | Генеральный директор ООО "ПК"Домвент" В.В Петров. "08" апреля 2026 г. М. П. ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Монтаж приточного вентиляционного клапана Norvind Pro 125 с системой негорючих воздуховодов для вентфасадов ТТК 004-2026 Санкт-Петербург 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТТК 004-2026 Редакция 1 В.В. Петров, 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Петров |  |  | ТТК 004-2026 Монтаж Norvind Pro Редакция 1 | Лит. |  |  | Лист | Листов |
|  |  | Пров. |  | Брезгин |  |  |  |  |  |  | 1 | 13 |
|  |  | Т.контр. |  | Дмитриев |  |  |  | ООО "ПК"Домвент" norvind-company.com |  |  |  |  |
|  |  | Н.контр. |  | Дмитриев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утв. |  | Дмитриев |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Содержание - Область применения и распространения 3 - Организация и технология строительного процесса 5 - Требования к качеству и приёмке работ 10 - Требования к технике безопасности и охране труда, к экологической и пожарной безопасности 12 - Материально-технические ресурсы 14 - Технико-экономические показатели 15 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТТК 004-2026 Редакция 1 В.В. Петров, 2026 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 1. Область применения и распространения - Типовая технологическая карта (далее по тексту - ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. ТТК рассчитана на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (далее по тексту - ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства конкретного вида работ; - Настоящая ТТК разработана на монтаж приточного вентиляционного клапана Norvind Pro (далее по тексту - клапан Norvind Pro с системой негорючих воздуховодов для вентфа- садов) производства ООО "Производственная компания "Домвент": а) в строящиеся дома с черновой отделкой; б) в эксплуатирующиеся дома с чистовой отделкой; - В состав работ, рассматриваемых в ТТК, входят: - разметка наружной стены дома с внутренней поверхности; - сверление отверстия; - монтаж клапана Norvind Pro; - Работы проводятся в одну смену квалифицированным персоналом; - При привязке настоящей ТТК к конкретным объектам, проектным условиям работ и условиям производства работ подлежат уточнению объёмы выполняемых работ, потребность в материально-технических ресурсах, калькуляция затрат труда и календарный план производства работ; - На базе ТТК в составе ППР разрабатываются Рабочие технологические карты (далее по тексту - РТК, как обязательные составляющие) на выполнение отдельных видов работ. РТК разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учётом её проектных и строительных материалов, привязанных к местным условиям. РТК регламентируют средства технологического обеспечения и технологические правила при производстве работ. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительно-монтажной организацией, исходя из специфики и объёма выполняемых работ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТТК 004-2026 Редакция 1 В.В. Петров, 2026 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Рис. 1. Узел соединения корпуса Norvind Pro со стеной. Вид сверху, продольный разрез. Рис. 2. Узел стыковки Р металлического фланца и пластикового воздуховода со стороны фасада, вид сбоку, поперечный разрез Рис. 1. Узел соединения корпуса Pro с системой негорючих воздуховодов для вентфасадовсо стеной. Вид сверху,продольный разрез. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТТК 004-2026 Редакция 1 В.В. Петров, 2026 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 2. Организация и технология строительного процесса. - До начала проведения мероприятий по монтажу должны быть выполнены следующие предварительные работы: а) подготовлены площадки для складирования клапанов Norvind Pro с системой негорючих воздуховодов для вентфасадов; б) на объект доставлены все необходимые монтажные средства, техника, приспособления и инструменты; - Клапаны Norvind Pro складируются на объекте в заводской упаковке на спланированной площадке под навесом; - Навес должен обеспечивать защиту клапанов Norvind Pro от атмосферных осадков и воздействия прямых солнечных лучей; - Транспортировка клапанов Norvind Pro на объект и их хранение на объекте должны производиться в соответствии с указаниями паспорта и технических условий на клапаны Norvind Pro; - Запрещается: - транспортировать и хранить клапаны Norvind Pro без заводской упаковки, а также нарушать её целостность при транспортировке и хранении; - транспортировать клапаны Norvind Pro волоком; - вставать ногами на клапаны Norvind Pro во время транспортировки и хранении, а также ронять на них любые предметы; 2.2.4. Перед монтажом клапанов Norvind Pro необходимо снять с них заводскую упаковку; - Монтаж клапана Norvind Pro возможен как в домах с чистовой, так и с черновой отделкой. При монтаже клапана Norvind Pro должны быть осуществлены следующие мероприятия: - Корпус клапана без крышки прикладывается к стене на высоте 2-2,2 метра от пола и отмечается центр отверстия для установки трубы подвода воздуха; - В стене сверлится отверстие диаметром 127-132 мм. Отверстие сверлится горизонтально, или с небольшим уклоном в сторону улицы; - Отверстие в стене может быть проделано при помощи сухого, либо мокрого алмазного бурения, как с применением бурильной установки которая крепится к стене, так и с рук при помощи ручной дрели для алмазного сверления, метод выбирается в зависимости от типа стены. - В проделанное отверстие устанавливается труба подвода воздуха со звукоизоляцией и теплоизоляцией нужной длинны диаметром 125 мм., труба должна быть обрезана по толщине стены и вставлена вровень со стеной как внутри, так и снаружи помещения; - Труба должна плотно прилегать к стенкам проделанного отверстия. Если между трубой и стенками отверстия присутствуют зазоры, то необходимо с двух сторон трубы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТТК 004-2026 Редакция 1 В.В. Петров, 2026 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | наклеить уплотнитель на самоклеящейся основе толщиной, необходимой для устранения зазоров; - В трубу вставляется тепло-шумоизоляция на основе вторично-вспененного пенополиуретана.. внутрь вставленной тепло-шумоизоляции также монтируется теплоизоляция на основе вспененного пенополиэтилена длиной 200 мм. Далее вставляется стыковочная теплоизоляция толщиной 5 мм и ветрогаситель из вторично-вспененного пенополиуретана. Из трубы, в сторону помещения, 5-миллиметровая теплоизоляция выдвигается из стены на 9мм.; - К стене прикладывается корпус клапана Norvind Pro так, чтобы 5-милиметровая теплоизоляция заходила в отверстие корпуса и примыкала к закрытой заслонке. Для удобства монтажа заслонку и ветрогаситель можно аккуратно снять; - Вспененный полиэтилен на корпусе должен быть надет на выступающую из стены 5-милиметровую теплоизоляцию, в ветрогасителе при начале эксплуатации клапана вытащить заглушки; - Отгибаются углы утеплителя на корпусе клапана и размечаются отверстия под дюбели диаметром 6 мм., при этом корпус должен быть установлен параллельно горизонтальной плоскости, а язычок от заслонки находится внизу; - Корпус крепится на 4 самореза.; - Необходимо удостовериться, что в крайнем левом положении язычка заслонка закрыта. Если это не так, необходимо придерживая язычок в крайнем левом положении прижать заслонку до закрытого положения; - Одевается крышка на клапан Norvind Pro с системой негорючих воздуховодов для вентфасадов таким бразом, чтобы фильтр внутри корпуса не деформировался; - Со стороны фасада к пластиковому воздуховоду присоединяется металлический прямоугольный воздуховод с фланцем. - Перед установкой размечается место для отверстия в противопожарном коробе оконного откоса с учётом уклона воздуховода в сторону улицы минимум 2°. - Прямоугольный воздуховод крепится к отогнутой пластине противопожарного короба с помощью оцинкованного самореза или заклёпки. - Фланец металлического воздуховода и пластиковый воздуховод фиксируются в месте стыковки оцинкованным саморезом или заклёпкой. - Со стороны улицы отверстие в противопожарном коробе, к которому примыкает воздуховод прямоугольного сечения закрывается металлической решёткой 77х175мм или 85х175 мм. Решётки крепятся с помощью заклёпок или герметика. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТТК 004-2026 Редакция 1 В.В. Петров, 2026 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм | . Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Рис. 3. Иллюстрация к п.п. 2.3.1. Рис. 4. Иллюстрация к п.п. 2.3.2. Рис. 5. Иллюстрация к п.п. 2.3.6. Рис. 6. Иллюстрация к п.п. 2.3.7. Рис. 7. Иллюстрация к п.п. 2.3.9. Рис. 8. Иллюстрация к п.п. 2.3.9. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТТК 004-2026 Редакция 1 В.В. Петров, 2026 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 3. Требования к качеству и приёмке работ. - Клапаны Norvind Pro 125 с системой негорючих воздуховодов для вентфасадов, поступающие на объект, должны отвечать требованиям ТУ ТУ 22.23.19-010-34354092-2025. После поступления клапанов Norvind Pro 125 с системой негорючих воздуховодов для вентфасадов на объект производится их входной контроль путём визуального осмотра и изучения сопроводительной технической документации. Клапаны Norvind Pro, произведённые ООО "Производственная компания "Домвент", должны поставляться в упакованном виде, иметь маркировку согласно ТУ 22.23.19-010-34354092-2025 и сопровождаться оригиналом паспорта и руководства по эксплуатации, а также копиями соответствующих сопроводительных документов на эти клапаны; - Комплектность поставки клапанов Norvind Pro 125 с системой негорючих воздуховодов для вентфасадов определяется условиями поставки. - Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера и т.п.), выполняющего монтажные работы; - По окончании монтажа клапанов Norvind Pro 125 с системой негорючих воздуховодов для вентфасадов производится приёмочный контроль выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая документация: - журнал работ по монтажу клапанов Norvind Pro; - паспорта и руководства по эксплуатации на клапаны Norvind Pro 125; - При инспекционном контроле надлежит проверять качество монтажных работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведённого производственного контроля. Инспекционный контроль может быть произведён на любой стадии монтажных работ; - Качество производства работ обеспечивается выполнением требований настоящей ТТК к требующейся последовательности проведения взаимосвязанных работ и к техническому контролю за ходом работ; - Контроль качества производимых работ при монтаже клапанов Norvind Pro 125: - При проверке отверстия, произведённого согласно п.п. 2.3.2., оно не должно быть под уклоном внутрь помещения. Проверка производится с помощью уровня; - При проверке установки трубы подвода воздуха в п.п. 2.3.4., труба снаружи помещения должна быть обязательно вровень со стеной, а внутри помещения допускается утопление трубы на 2 см. Проверка производится визуально; - Зазоры между отверстием, произведённым согласно п.п. 2.3.5., и трубой подвода воздуха должны отсутствовать как со стороны улицы, так и со стороны помещения. Проверка производится визуально; - Выступ трубного утеплителя в п.п. 2.3.6. проверяется линейкой. Выступ относительно стены должен быть 9 мм.; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТТК 004-2026 Редакция 1 В.В.Петров, 2026 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Необходима параллельность корпуса в п.п. 2.3.9. относительно горизонтальной поверхности. Проверка производится с помощью уровня; - При креплении корпуса к стене в п.п. 2.3.10. необходимо плотное прилегание клапана к поверхности стены в случае чистовой отделки помещения. Проверка производится визуально. - Необходимо удостоверится что в крайнем левом положении язычка в п.п. 2.3.11. заслонка закрыта. Таблица 1 Перечень контролируемых работ при монтаже клапанов Norvind Pro №; Предмет контроля; Способ контроля и инструмент; Время проведения; Ответственный; Техническая характеристика качества. 1; Позиционирование отверстия в стене; Строительный уровень; Во время монтажа; Прораб; Отсутствие уклона внутрь помещения. 2; Позиционирование трубы подвода воздуха в стене; Визуальный осмотр; Во время монтажа; Прораб; Снаружи труба вровень со стеной, внутри возможно утопление 2 см.. 3; Зазор между трубой подвода воздуха и отверстием в стене.; Визуальный осмотр; Во время монтажа; Прораб; Отсутствие зазора. 4; Выступ трубного утеплителя от стены; Линейка, угольник; в Во я м рем жа онта; Прораб; Выступ - 9 мм.. 5; Параллельность корпуса клапана относительно горизонтальной поверхности; Строительный уровень; Во время монтажа; Прораб; Отсутствие положительных и отрицательных отклонений. 6; Плотное прилегание корпуса к стене (чистовая отделка); Визуальный осмотр; Во время монтажа; Прораб; Отсутствие щелей. 7; Положение заслонки при крайнем левом положении язычка; Визуальный осмотр; Во время монтажа; Прораб; Заслонка в закрытом положении. |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТТК 004-2026 Редакция 1 В.В.Петров, 2026 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 4. Требования к технике безопасности и охране труда, к экологической и пожарной безопасности. - При производстве работ следует руководствоваться СНиП 41-01-2003 и эксплуатационной документацией; - Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, экологической и пожарной безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом; - Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (спецодежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, предохранительные устройства и приспособления); - Все лица, занятые в монтаже клапанов Norvind Pro должны носить каски; - Перед допуском к работе по монтажу клапанов Norvind Pro руководители организации обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за безопасное производство работ в течение каждой смены может быть возложена только на одно лицо. Фамилия, имя, отчество и должность ответственного лица должны быть указаны на плакате, который вывешивается на видном месте. - К работам по монтажу клапанов Norvind Pro должен допускаться персонал старше 18 лет: - ознакомленный под роспись техническую документацию на клапаны Norvind Pro; - ознакомленный под роспись с Рабочей Технологической картой; - прошедший инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности; - знающий правила оказания первой помощи; 4.7. В целях безопасности ведения работ на объекте ответственный за безопасное производство работ обязан: - ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; - разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения действий; - перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения (если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью, или жизни работающих, ответственный должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе); - следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений; - контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТТК 004-2026 Редакция 1 В.В. Петров, 2026 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  |  | нарушения техники безопасности членами бригады; - организовывать работы в соответствии с проектом производства работ; - не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви; - не допускать нахождения членов бригады в опасных зонах; - не допускать до работы лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, удалять их с территории строительной площадки; - при хранении, транспортировке, монтаже и эксплуатации клапанов Norvind Pro обеспечить невозможность доступа к ним всех посторонних лиц, кроме обслуживающего персонала; 4.8. Материалы клапанов Norvind Pro не токсичны и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте; - 4.10. Средства пожаротушения при возгорании клапанов: вода, войлок, огнетушители любого типа, инертные газы, песок, асбестовое полотно, и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТТК 004-2026 Редакция 1 В.В. Петров, 2026 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | - Материально-технические ресурсы - Перечень основных инструментов, машин и приспособлений, необходимых при монтаже одного клапана Norvind Pro, приведён в таблице 2. Таблица 2 Перечень МТР, задействованных при монтаже клапана Norvind Pro 125 №; Наименование; Марка; Ед. изм.; Количество. 1; Каска строительная; Любая; шт.; 1. 2; Гидроуровень строительный; Любая; шт.; 1. 3; Линейка/уголок; Любая; шт.; 1. 4; Комплект инструментов для алмазного бурения; Любая; шт.; 1. 5; Перфоратор электрический; Любая; шт.; 1. 6; Отвертка крестовая; Любая; шт.; 1. 7; Коронка для алмазного бурения О 132 мм; Любая; шт.; 1. 8; Самоклеящаяся лента для уплотнения толщ. 1-2 мм; Любая; метр; 1. 9; Болгарка/ножовка по металлу; Любая; шт.; 1. - При необходимости допускается использовать вместо приведённых в таблице 2 иные инструменты, машины и приспособления с аналогичными по технических характеристикам. |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТТК 004-2026 Редакция 1 В.В. Петров, 2026 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

      - Технико-экономические показатели

        - Монтаж одного клапана Norvind Pro с системой негорючих воздуховодов для вентфа- садов производится специалистом за 1 чел.-ч.

        - Состав персонала, участвующего в монтаже одного клапана Norvind Pro с си- стемой негорючих воздуховодов для вентфасадов: один квалифицированный монтажник.

Подп. и

дата

Инв. № подл.

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТТК 004-2026

Редакция 1 В.В.Петров, 2026

Лист

13