Паспорт

Труба нержавеющая холоднотянутая

TC-3x0.5mm-S316/316L(Korea)

«A FLOW»

Дата производства ____.____.2026

Место печати

_______________ (____________________)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие TC-3x0.5mm-S316/316L(Korea) соответствует требованиям технической документации и признано годным к эксплуатации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Труба TC-3x0.5mm-S316/316L(Korea) - холоднотянутая бесшовная труба из нержавеющей стали. Применяется в качестве элементов трубопроводов, работающих под избыточным давлением. Рабочие среды: газ/жидкость 1,2 группы, совместимые с материалом изделия. Труба может использоваться в системах с газами до 6.0 класса чистоты и чище на усмотрение заказчика.

Сведения об обязательном подтверждении соответствия:

— Сертификат ТР ТС 032/2013 № ЕАЭС KG 417/043.KR.02.12614 от 08.07.2025 до‍ 07.07.2030

Предприятие-изготовитель: «A-FLOW KOREA Co., LTD».. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Корея, Korea, Sigma II C-613, Gumi 18, Bun-Dang, Seong-Nam, Gyeonggi-Do. Сайт: a-flow.com.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Флюид-Лайн», Москва, ул. Большая Семёновская, д. 49, пом/эт/ком I/5/16.  8(495)984-41 00, www.fluid-line.ru.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1 – Комплект поставки

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| TC-3x0.5mm-S316/316L(Korea) | 2 м. |
| Паспорт | 1 |

ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты производства.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2 – Основные характеристики

| Наименование характеристики | Характеристика |
| --- | --- |
| Материал трубы | Нержавеющая сталь 316/316L |
| Тип отжига | Светлый отжиг |
| Стандарт | ASTM A269 |
| Диаметр трубки | 3.0 мм |
| Толщина стенки трубки | 0.5 мм |
| Рабочая температура | от -196 °C до 450 °C |
| Рабочее давление | см. таблицу ниже |
| Срок службы | 25 лет |
| Номер плавки | Серийный номер * |

*Серийный номер может отсутствовать

| Таблица 3 – Зависимость давления от диаметра и толщины нерж. дюймовой трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наруж. диаметр |  | Толщина, дюймы и мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм | 0.51 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 3.05 | 3.40 | 3.96 | 4.78 |
| дюйм* |  | 0.02 | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.12 | 0.134 | 0.156 | 0.188 |
| 1/16" | 1.59 | 828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/8" | 3.18 |  | 587 | 752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/16" | 4.76 |  | 373 | 483 | 704 |  |  | Рабочее давление, бар |  |  |  |  |  |
| 1/4" | 6.35 |  | 276 | 352 | 518 | 704 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/16" | 7.94 |  |  | 276 | 400 | 552 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/8" | 9.53 |  |  | 228 | 331 | 449 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/2" | 12.70 |  |  | 179 | 255 | 352 | 462 |  |  |  |  |  |  |
| 5/8" | 15.88 |  |  |  | 200 | 276 | 359 | 414 |  |  |  |  |  |
| 3/4" | 19.05 |  |  |  | 166 | 228 | 290 | 338 | 400 |  |  |  |  |
| 7/8" | 22.23 | Для газов |  |  | 138 | 193 | 248 | 290 | 331 |  |  |  |  |
| 1" | 25.40 | применяйте |  |  |  | 166 | 214 | 248 | 290 | 324 |  |  |  |
| 1 1/4" | 31.75 | трубы с толщиной |  |  |  |  | 166 | 193 | 228 | 248 | 283 | 338 |  |
| 1 1/2" | 38.10 | стенки за пределами |  |  |  |  |  | 159 | 186 | 207 | 235 | 276 | 338 |
| 2" | 50.80 | выделенной области |  |  |  |  |  |  | 138 | 152 | 173 | 200 | 248 |

Таблица 4 – Зависимость давления от диаметра и  толщины нерж. метрической трубы

| Наруж. диаметр, мм | Толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5 | 0.71 | 0.89 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
| 3 | 410 | 630 | 830 | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 460 | 590 | 680 | 890 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 300 | 380 | 430 | 560 | 690 |  | Рабочее давление, бар |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 280 | 320 | 400 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 220 | 250 | 320 | 390 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 190 | 220 | 280 | 340 | 460 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 140 | 162 | 200 | 250 | 340 | 430 |  |  |  |  |
| 18 |  | Для газов |  |  | 180 | 220 | 300 | 380 |  |  |  |  |
| 20 |  | применяйте |  |  | 160 | 200 | 270 | 340 |  |  |  |  |
| 22 |  | трубы с |  |  | 150 | 180 | 240 | 300 | 420 |  |  |  |
| 25 |  | толщиной стенки |  |  | 130 | 160 | 210 | 270 | 320 |  |  |  |
| 38 |  | за пределами выделенной области |  |  |  |  |  | 170 | 210 | 240 | 280 | 320 |

*Все расчеты выполнены с использованием максимального внешнего диаметра и минимальной толщине стенки без запаса на коррозию и эрозию. Числа даны не для проектирования, а только в качестве рекомендаций (справки)

ИСПЫТАНИЯ

Таблица 5 – Химический состав

|  | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X100 |  |  | X1000 |  |  |  |  |
| Min | - | - | - | - | - | 10.00 | 16.00 | 2.00 |
| Max | 3.5 | 100.0 | 200.0 | 45.0 | 30.0 | 15.00 | 18.00 | 3.00 |
|  | 2.1 | 38.0 | 65.0 | 27.0 | 2.0 | 10.09 | 16.9 | 2.1 |

Таблица 6 – Контрольные испытания

| Испытание | Результат |
| --- | --- |
| Тест на предел текучести | Пройден |
| Тест на временное сопротивление на разрыв | Пройден |
| Тест на удлинение | Пройден |
| Тест на прочность(Hardness test) | Пройден |
| Тест на развальцовку | Пройден |
| Тест на межкристаллитную коррозию | Пройден |
| ETC тест | Пройден |
| Контроль размеров и качества поверхности | Пройден |
| Испытание на расплющивание | Пройден |