[image: image4.jpg]




[image: image5.png]VANVENT



ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
ВКВ-100К / ВКВ-125К / ВКВ-150К 

ВКВ-160К / ВКВ-200К / ВКВ-250К / ВКВ-315К
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Центробежный канальный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Изделие имеет стандартный размер, диаметр входного и выходного патрубков одинаков, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде, чем достигается значительная экономия средств. Конструкция корпуса в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем с внешним ротором обеспечивают преимущества этого вентилятора перед аналогами по таким характеристикам, как компактность, масса, уровень вибрации и шума, срок службы и эффективность, а также безопасность. Такие вентиляторы широко применяется в отелях, больших зрительных залах, супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах и в других общественных зданиях в системах общеобменной вентиляции.
Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от -25°С до +40°С и относительной влажности до 80 %.
Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.
   Изготовитель: ООО «ВАНВЕНТ ПК» (495)780-40-85 / (495)921-01-16; 7804085@mail.ru
   Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.

После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.

Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение - 220В

- номинальная частота – 50 Гц

- класс защиты от поражения электрическим током IР44
- класс изоляции двигателя - А

- Степень защиты оболочки IPX2
	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электровентилятор, шт. -1

Металлическая опора, шт.- 1
Руководство по эксплуатации, экз.- 1 
Упаковка, шт. - 1


Продавец:________________________________   Дата продажи:______________

Серийный номер:____________________   Дата изготовления:______________

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование
	Напр. В
	Мощн. Вт
	Частота вращ об/мин
	Производительность, м3/час
	Сила тока, А
	Конденсатор, pf/VDB
	Вес, кг
	Кол-во в короб, шт

	ВКВ-100 К
	220
	53
	2400
	250
	0,25
	1,5 (2)
	3
	1

	ВКВ-125 К
	220
	53
	2400
	315
	0,25
	1,5 (2)
	3
	1

	ВКВ-150 К
	220
	80
	2410
	600
	0,36
	2,5 (3)
	4,5
	1

	ВКВ-160 К
	220
	80
	2410
	650
	0,36
	2,5 (3)
	4,5
	1

	ВКВ-200 К
	220
	80
	2410
	870
	0,36
	2,5 (3)
	4,9
	1

	ВКВ-250 К
	220
	138
	2640
	1100
	0,63
	4 (5)
	5,9
	1

	ВКВ-315 К
	220
	205
	2300
	1750
	0,93
	6 (7)
	7,5
	1


График

[image: image1.jpg]Na

BKB

800

0 200

= BKB-100K

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

—BKB 125K BKB-150K =———BKB 160K =——BKB 200K ———BKB 250K

= BKB 315K

m3/uac





ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

-при установке необходимо обеспечить отсутствие контакта посторонних предметов с движущимися частями вентилятора;
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;

- использовать вентилятор при содержании в воздухе паров масла, взрывоопасных и едких газов;

- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: изготавливается из высококачественной стали с оцинкованным покрытием.
Крыльчатка: Пластиковая крыльчатка Ø100мм; Ø125мм; Ø150мм; Ø160мм; Ø200мм; Ø250мм; металлическая крыльчатка Ø280мм. 
Двигатель: изготавливается на базе однофазного двигателя с внешним ротором. Крыльчатка и двигатель представляют собой единый блок, что позволяет применять воздуховоды малого диаметра и обеспечить стабильные рабочие характеристики, высокую эффективность и длительный срок службы изделия.

Соединительная коробка: изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается.
[image: image2.png]



	Модель
	А
	В
	С
	D
	F

	ВКВ-100К
	98
	250
	20
	160
	200

	ВКВ-125К
	123
	250
	20
	160
	200

	ВКВ-150К
	148
	300
	20
	160
	200

	ВКВ-160К
	158
	300
	20
	160
	200

	ВКВ-200К
	198
	325
	20
	160
	210

	ВКВ-250К
	248
	335
	20
	190
	230

	ВКВ-315К
	310
	420
	20
	180
	220


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Номинальное сечение жил соединительных шнуров или гибких электропроводов должно быть не менее 1.0 мм2.
Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Это может быть, как клавишный выключатель, так и потолочный.

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала

изоляция кабеля.

В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и двухполюсной выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.
[image: image3.jpg]CxeMa nogkarw4vyeHuns

YépHbI

O—
Kentbiin +
~ c :ﬂ\ 3enéHblit
U KopnyHeBbiii (semns)
Cunnii (0) /i\

7





УСТАНОВКА

1. Закрепите металлические опоры на корпусе вентилятора с помощью саморезов так, чтобы между опорой и корпусом вентилятора находились клиновидные резиновые прокладки.

2. Вентилятор с закрепленными на нем опорами установите на плоскую поверхность, например, потолок с помощью болтов, так чтобы между основанием опор и плоской поверхностью находились плоские резиновые прокладки

3. Входное и выходное отверстия напрямую подсоединяются к воздуховоду с помощью металлического или пластикового зажима.

Правила установки:

1. Используйте вентилятор для установки внутри помещения.

2. Длина вентиляционного канала должна примерно в четыре раза превышать диаметр вентилятора.
3. Соблюдайте 
предосторожность с целью исключения возможности возникновения обратного потока газов от устройств, использующих открытое газовое или иное открытое пламя.
ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:
· Напряжение

· Заземление

· Крыльчатку вентилятора, направление вращения, оно должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора
· двигатель должен работать плавно (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.
Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях: 

· Механических повреждений
· Загрязнений

· Переделок (изменений внешнего вида)

· Конструктивных изменений 

· Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования

· Аварий

· Стихийных бедствий

· Воздействия атмосферных явлений

· Неправильного хранения

· Некомпетентного ремонта

· Неправильной установки оборудования

· Неправильной эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

· Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

· Не мойте водой электрические части вентилятора.

· Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от -40°С до +40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -40°С до +40°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.
УТИЛИЗАЦИЯ
Особых условий для утилизации не требуется.
PAGE  
4
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Данное руководство по эксплуатации является собственностью ООО «ВАНВЕНТ ПК», запрещается: копировать, распространять, перепечатывать его. 

