	Назначение.
Заземление предназначено для защиты персонала при работе на отключенных участках распределительных устройств номинальным напряжением до 1 кВ включительно.
Состав изделия.
Заземление состоит из: провода с жилой из медных проволок в прозрачной полиуретановой или пвх изоляции, сохраняющей эластичные свойства и не разрушающейся при температуре от -55 до +60 град.С; 3-х литых клещей из алюминиевого сплава для быстрого закрепления их на токоведущих частях и струбцины для присоединения к заземляющим проводникам.
Технические характеристики.
	№
	Наименование параметров
	Показатели

	1
	Тип изделия
	ПЗРУ-1Д К

	2
	Номинальное напряжение до, кВ
	1

	3
	Сечение заземляющего провода, кв.мм
	25

	4
	Количество фаз, шт.
	3

	5
	Длина провода между фазами. м
	0,4

	6
	Длина заземляющего спуска, м
	2,0

	7
	Общая длина провода, м
	2,8

	8
	Ток термической стойкости в течении 3 с, кА
	3,6

	9
	Ток динамической стойкости, кА
	22,0

	10
	Масса, кг
	2,3

	11
	Интервал рабочих температур, о С
	от -55 до +60

	12
	Срок эксплуатации, лет
	10


Указания по эксплуатации.
При работах с переносными заземлениями необходимо руководствоваться приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" Устанавливать переносные заземления необходимо на отключенные токоведущие части электроустановки после проверки отсутствия напряжения в последовательности: вначале с помощью струбцины подсоединить переносное заземление к заземлителю, затем с помощью фазных зажимов закрепить заземление на токоведущих частях. При наличии в электроустановках больших токов КЗ, превышающих числовые значения токов термической стойкости, допускается использовать два и более параллельно включенных переносных заземления необходимого сечения.
Требования безопасности.
Заземление следует использовать только по прямому назначению в электроустановках и линиях с напряжением не выше 1 кВ. Каждое заземление должно быть осмотрено не реже одного раза в три месяца, а также перед применением и в тех случаях, если оно подвергалось воздействию токов короткого замыкания. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, расплавлении их, обрыве более 5% жил и т. п. переносное заземление следует изъять из эксплуатации. Запрещается эксплуатация заземления в сырую погоду. Запрещается производить установку заземления без предварительной проверки напряжения. Проверка отсутствия напряжения производится на каждом проводе непосредственно перед установкой заземления.
Испытания.
Порядок и метод проведения испытаний проводятся в соответствии с ГОСТ Р 51853-2001 и с СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО "Россети". Требования к эксплуатации и испытаниям».  
Хранение и транспортировка.
Переносные заземления транспортируют в крытых транспортных средствах любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного типа. Условия хранения и транспортирования переносных заземлений в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать категории 2 ГОСТ 15150; в части воздействия механических факторов — группе Ж ГОСТ 23216. Хранение переносных заземлений осуществляют в чехле, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей. Группа условий хранения — 2 по ГОСТ 15150.
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	Сведения о рекламациях.
Просим пользователя лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе с заземлением, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации. Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.
Гарантии изготовителя.
Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24-х месяцев со дня начала эксплуатации.
Комплектность.
· переносное заземление и штанги в чехле                    1 комплект;
· паспорт                                                                                            1 экз.
Свидетельство о приемке.
Заземление переносное полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и прошло приемосдаточные испытания и признано годным к эксплуатации.

Отметка ОТК
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