| Назначение. Заземление предназначено для защиты персонала при работе на отключенных участках распределительных устройств номинальным напряжением до 1 кВ включительно. Состав изделия. Заземление состоит из: провода с жилой из медных проволок в прозрачной полиуретановой или пвх изоляции, сохраняющей эластичные свойства и не разрушающейся при температуре от -55 до +60 град.С; 3-х литых клещей из алюминиевого сплава для быстрого закрепления их на токоведущих частях и струбцины для присоединения к заземляющим проводникам. Технические характеристики. №; Наименование параметров; Показатели. 1; Тип изделия; ПЗРУ-1Д К. 2; Номинальное напряжение до, кВ; 1. 3; Сечение заземляющего провода, кв.мм; 25. 4; Количество фаз, шт.; 3. 5; Длина провода между фазами. м; 0,4. 6; Длина заземляющего спуска, м; 2,0. 7; Общая длина провода, м; 2,8. 8; Ток термической стойкости в течении 3 с, кА; 3,6. 9; Ток динамической стойкости, кА; 22,0. 10; Масса, кг; 2,3. 11; Интервал рабочих температур, о С; от -55 до +60. 12; Срок эксплуатации, лет; 10. Указания по эксплуатации. При работах с переносными заземлениями необходимо руководствоваться приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" Устанавливать переносные заземления необходимо на отключенные токоведущие части электроустановки после проверки отсутствия напряжения в последовательности: вначале с помощью струбцины подсоединить переносное заземление к заземлителю, затем с помощью фазных зажимов закрепить заземление на токоведущих частях. При наличии в электроустановках больших токов КЗ, превышающих числовые значения токов термической стойкости, допускается использовать два и более параллельно включенных переносных заземления необходимого сечения. Требования безопасности. Заземление следует использовать только по прямому назначению в электроустановках и линиях с напряжением не выше 1 кВ. Каждое заземление должно быть осмотрено не реже одного раза в три месяца, а также перед применением и в тех случаях, если оно подвергалось воздействию токов короткого замыкания. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, расплавлении их, обрыве более 5% жил и т. п. переносное заземление следует изъять из эксплуатации. Запрещается эксплуатация заземления в сырую погоду. Запрещается производить установку заземления без предварительной проверки напряжения. Проверка отсутствия напряжения производится на каждом проводе непосредственно перед установкой заземления. Испытания. Порядок и метод проведения испытаний проводятся в соответствии с ГОСТ Р 51853-2001 и с СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО "Россети". Требования к эксплуатации и испытаниям». Хранение и транспортировка. Переносные заземления транспортируют в крытых транспортных средствах любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного типа. Условия хранения и транспортирования переносных заземлений в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать категории 2 ГОСТ 15150; в части воздействия механических факторов — группе Ж ГОСТ 23216. Хранение переносных заземлений осуществляют в чехле, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей. Группа условий хранения — 2 по ГОСТ 15150. | Сведения о рекламациях. Просим пользователя лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе с заземлением, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации. Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии. Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24-х месяцев со дня начала эксплуатации. Комплектность. - переносное заземление и штанги в чехле 1 комплект; - паспорт 1 экз. Свидетельство о приемке. Заземление переносное полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и прошло приемосдаточные испытания и признано годным к эксплуатации. Отметка ОТК Почтовый адрес Компании Диэлектрик: 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Пролетарская, д.2В, Компания Диэлектрик. +7(495)984-22-90 zakaz@dielectric.ru www.dielectric.ru # Паспорт Заземление переносное для РУ до 1кВ ПЗРУ-1ДК (клещи)(25кв.мм) 2026г. |
| --- | --- |