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    ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ YWF 200-630 BF I S
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Осевой монофазный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Корпус вентилятора выполнен из металла, окрашен порошковой эмалью. При изготовлении данного вентилятора использован двигатель с внешним ротором.Дополнительно оборудован термоконтактом, что защищает двигатель от перегрева.Скорость потока воздуха можно отрегулировать с помощью дополнительного регулятора.Вентиляторы применяются для охлаждения наружных блоков кондиционеров, чиллеров, электрических панелей и различных теплообменников в жилых, производственных, офисных, торговых зданиях, ресторанах и пр.
 Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442-90 (Разд. 3), ГОСТ 10616-90 (Разд. 3), ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ Р 51402. 
Изготовитель: ООО «ВАНВЕНТ ПК», +7(495)921-01-16/+7(495)780-40-85, 7804085@mail.ru,
Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение – 220/380В

- номинальная частота – 50 Гц

- класс защиты от поражения электрическим током IР44
- класс изоляции двигателя - В
	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электровентилятор, шт. -1

Руководство по эксплуатации, экз.- 1 
Упаковка, шт. - 1


ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наимено-вание
	Напр., В
	Мощность, Вт
	Сила тока, А 
	Производительность, м куб/час
	Скорость, rpm 
	Кол-во в коробке, шт.
	№ графика
	Вес

	YWF2S/T-200BF
	220/380
	55
	0.25/0.11
	745
	2500
	1
	1
	3

	YWF2S/T-250BF
	220/380
	90
	0.42/0.19
	955
	2400
	1
	2
	4,1

	YWF2S/T–300BF
	220/380
	145
	0.66/0.25
	2060
	2300
	1
	3
	4,9

	YWF4S/T–300BF
	220/380
	85
	0,42/0.24
	1690
	1380
	1
	4
	4,9

	YWF4S/T-350BF
	220/380
	129
	0.65/0,4
	2300
	1400
	1
	5
	7,3

	YWF4S/T-400BF
	220/380
	180
	0.82/0.5
	3700
	1380
	1
	6
	9,7

	YWF4S/T-450BF
	220/380
	250
	1.5/0.7
	5050
	1350
	1
	7
	10

	YWF4S/T-500BF
	220/380
	380
	1,75/1.1
	6600
	1320
	1
	8
	12,2

	YWF4S/T-550BF
	220/380
	550
	2.5/1.5
	8173
	1300
	1
	9
	17,9

	YWF4S/T-630BF
	220/380
	750
	3.5/2
	10451
	1360
	1
	10
	20,9
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УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: изготавливается из высококачественной стали с порошковым напылением.

Выпускаются изделия следующих размеров: 200,250,300,350,400,450,500 и 630 мм.

Вентиляторы серии BF – с квадратным фланцем. 

Двигатель: изготавливается на базе однофазного/трёхфазного внешнего роторного двигателя.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

- установка должна быть произведена таким образом, чтобы не было контакта с движущимися частями вентилятора;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: пользоваться повреждённым электрическим кабелем, использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%, использовать вентилятор при содержании в воздухе паров масла, взрывоопасных и едких газов,использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.
	Наименование
	А
	C
	D
	F
	B

	YWF2S-200BF
	250
	210
	60
	170/
	305

	YWF2S-250BF
	310
	270
	70
	/200
	370

	YWF2S–300BF
	360
	315
	80
	140/
	420

	YWF4S-300BF
	360
	315
	80
	140/
	420

	YWF4S-350BF
	420
	370
	100
	160/
	470

	YWF4S-400BF
	460
	425
	120
	180
	515

	YWF4S-450BF
	520
	465
	100
	/240
	570

	YWF4S-500BF
	590
	585
	105
	/240
	615

	YWF4S-550BF
	650
	590
	105
	180/
	690

	YWF4S-630BF
	740
	670
	120
	180/
	825


РАЗМЕРЫ  
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Номинальное сечение жил соединительных шнуров или гибких электропроводов должно быть не менее 1.0 мм2
Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. 

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала

изоляция кабеля. В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм. Питающий кабель и двухполюсной выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.                       
   СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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УСТАНОВКА

1. Вентилятор крепят к плоской поверхности с помощью метизов.
2. Вентилятор необходимо максимально предохранить от проникновения внешних осадков, что позволит увеличить срок его службы.

3. При установке вентилятора следует убедиться в выборе направления движения воздуха.
ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
Перед запуском проверьте: напряжение, заземление, двигатель должен работать плавно (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)
ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.
Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на конструктивные неисправности, а также на дефектные части.Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях: механических повреждений, загрязнений, конструктивных изменений, действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чистой оборудования: аварий, стихийных бедствий, воздействия атмосферных явлений, неправильного хранения, некомпетентного ремонта, неправильной установки оборудования, неправильной эксплуатации оборудования.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

· Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

· Не мойте водой электрические части вентилятора.

· Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от -40°С до +40°С.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -50°С до +50°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.
УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.
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Продавец:_________________________   Дата производства ______________
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данное руководство по эксплуатации является собственностью «ВАНВЕНТ ПК», запрещается: копировать, распространять, перепечатывать его. 


