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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
СТАЦИОНАРНЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
VENTURA

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Стационарные свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторы Ventura - это необслуживаемые авто- номные источники тока, предназначенные для работы в режиме непрерывного подзаряда или циклическом режиме.
К работе с аккумуляторами допускается только квалифицированный персонал, ознакомленный с Инструкцией по эксплуатации и прошедший инструктаж по технике безопасности.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Аккумуляторы Ventura поставляются с завода-изготовителя залитыми электролитом, заряженными и полно- стью готовыми к применению.
Основные технические данные аккумуляторов приведены в Инструкции по эксплуатации. Все технические характеристики приведены для номинальной температуры плюс 25°С.
Аккумуляторы должны иметь не менее 95% номинальной емкости на первом цикле заряда-разряда и 100% - не позднее 5 цикла. Технические характеристики гарантируются производителем при условии соблюдения требований к хранению, эксплуатации и обслуживанию батарей, приведенных в Инструкции по эксплуатации.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы Ventura безопасны при перевозке любым видом транспорта.
Аккумуляторы должны транспортироваться в вертикальном положении в упаковке предприятия-изготовителя. В процессе перевозки они должны быть защищены от коротких замыканий, падений, ударов и опрокидывания.
Аккумуляторы могут размещаться на поддонах. Запрещается ставить поддоны друг на друга. На наружной стороне упаковки не должно наблюдаться следов от протечек электролита.
Аккумуляторы, имеющие повреждения корпуса, должны упаковываться и транспортироваться как опасный груз.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Комплект поставки определяется контрактом. В комплект поставки входят:
· аккумуляторы;
· гарантийный талон;
· инструкция по эксплуатации;
· товаросопроводительная документация.
По дополнительной договоренности возможна поставка:
· соединителей для монтажа аккумуляторов в батарею в соответствии с предоставленной к заказу схемой размещения*;
· стеллажей;
·  механизмов для переноса аккумуляторов;
· измерительных приборов;
· динамометрических ключей;
· выпрямительной и зарядной техники.

5. СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ
Аккумуляторы рекомендуется хранить полностью заряженными, на стеллажах, в вертикальном положении, в сухом, прохладном, непромерзающем помещении при температуре окружающего воздуха от +5°С до +20°С.


* В случае непредоставления Покупателем схемы размещения аккумуляторной батареи, поставляется типовой набор соединителей, определяемый Поставщиком.4





Максимальный срок хранения аккумуляторов Ventura без подзаряда в сухом помещении при температуре воз- духа не более +20°С составляет 12 месяцев от даты изготовления.Серии GP, GPL, HR, HRL, FT, CL, CP

Расчетный срок службы аккумуляторов Ventura в режиме непрерывного подзаряда приведен в спецификациях Приложения 2.
Данный срок службы достигается при условии соблюдения всех требований, приведенных в разделе 8 Ин- струкции по эксплуатации.
Признаком окончания срока службы аккумуляторов является снижение их фактической емкости, приведенной к номинальной температуре, до уровня 80% относительно заявленного производителем значения. Отработав- шие аккумуляторы необходимо заменить, так как при дальнейшей эксплуатации их параметры значительно ухудшаются.
Свинцово-кислотные аккумуляторы подлежат переработке. Переработка является обязательной частью их жизненного цикла и отвечает принципам охраны окружающей среды. Свяжитесь с продавцом аккумуляторов для получения информации о действиях при утилизации батарей.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня поставки, если договор не предусматривает иное.
Настоящая гарантия действует только в случае соблюдения покупателем требований производителя к хране- нию, монтажу, эксплуатации и обслуживанию аккумуляторов, приведенных в разделах 4, 5, 6, 7, 8 Инструкции по эксплуатации, а также, если монтаж батарей был осуществлен аттестованными специалистами, прошедши- ми специальное обучение, либо сотрудниками сервисной службы компании-продавца, либо иными специали- стами по согласованию с продавцом аккумуляторов.
Не подлежат гарантийному обслуживанию аккумуляторы с дефектами, возникшими вследствие:
· механических повреждений;
· несоблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации;
· неправильной установки;
· стихийных бедствий и других причин, находящихся вне контроля продавца и производителя;
· попадания внутрь корпуса посторонних предметов и жидкостей;
· ремонта и внесения изменений в конструкцию неуполномоченными лицами.
Внимание! Гарантийные обязательства действительны только при наличии штампа продавца в пп. 7 и 8 технического паспорта.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аккумуляторы типа		
согласно накладной №	

в количестве 	 штук
прошли приемо-сдаточные испытания на соответствие требова-

ниям технических условий и признаны годными для эксплуатации. Подпись		
Дата		
Место для печати (штампа)

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ
Аккумуляторы типа		 в количестве 	 штук
согласно накладной №	 упакованы в соответствии с требованиями технических условий и признаны годными для отгрузки покупателю.
Подпись		
Дата		
Место для печати (штампа)Ventura. Эксплуатационная документация
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