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Радиальный вентилятор ВАНВЕНТ ВРВ M/Т Н 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Корпус вентилятора выполнен из металла, окрашенного порошковой краской RAL 5010 по умолчанию. Возможны другие варианты покраски.
При изготовлении данного вентилятора использован внешний асинхронный двигатель. 

Скорость потока воздуха можно отрегулировать с помощью дополнительного регулятора скорости – частотного преобразователя (в комплект поставки не входит).

Вентиляторы применяются при устройстве вентиляционных систем для удаления газов, удаления выхлопных газов на больших площадях (торговых, промышленных и прочих), покрасочных камерах, складах, упаковочных машинах и др.  
Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой не более 72°С и относительной влажности до 80 %.
Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402. 

Изготовитель: ООО «ВАНВЕНТ ПК» (Россия) 
Контакты: тел.: +7(495)780-40-85; тел.: +7(495)921-01-16; email: 7804085@mail.ru, 
Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.

После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.

Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение – 220В или 380В

- номинальная частота – 50 Гц

- класс защиты от поражения электрическим током IР55
- класс изоляции двигателя - В
	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электровентилятор, шт. -1

Руководство по эксплуатации, экз.- 1 



Продавец:________________________________   Дата продажи:______________

(подпись, печать)

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование
	Напряжение, В
	Мощность, Вт
	Частота вращения, rpm
	Производительность, куб м/час
	Давление, Па

	ВРВ-12 М Н
	220
	250
	2700
	424
	100

	ВРВ-12 Т Н
	380
	250
	2700
	424
	100

	ВРВ-14 Т Н
	380
	250
	3000
	1150
	470

	ВРВ-14 М Н
	220
	250
	3000
	1150
	470

	ВРВ-16 Т Н
	380
	370
	3000
	1600
	650

	ВРВ-16 М Н
	220
	370
	3000
	1600
	650

	ВРВ-18 Т Н
	380
	550
	3000
	2020
	870

	ВРВ-18 М Н
	220
	550
	3000
	2020
	870

	ВРВ-21 Т Н
	380
	1100
	2700
	3000
	1500

	ВРВ-21 М Н
	220
	1100
	2700
	3000
	1500

	ВРВ-25 Т Н
	380
	2200
	2700
	5600
	2000

	ВРВ-25 М Н
	220
	2200
	2700
	5600
	2000

	ВРВ-31 Т Н
	380
	2200
	2700
	7000
	1500

	ВРВ-31 M Н
	220
	2200
	2700
	7000
	1500


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

- установка должна быть произведена таким образом, чтобы не было контакта с движущимися частями вентилятора;
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;

- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. 

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала

изоляция кабеля.

В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: изготавливается оцинкованной стали.
Возможно: ЛЕВОЕ и ПРАВОЕ исполнение.
Двигатель: Внешний трёхфазный двигатель. 

Рабочее колесо: Вперёдзагнутые лопатки. РК динамически отбалансировано. 
РАЗМЕРЫ
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	ØА
±3
	B
±5
	C
±5
	F
±5
	G
±5
	H
±5
	M
±5
	N
±5
	O
±5
	P
±5

	ВРВ-12 M/Т Н
	100
	255
	180
	125
	68
	152
	82
	120
	140
	335

	ВРВ-14 M/Т Н
	135
	285
	277
	135
	117
	157
	125
	145
	169
	360

	ВРВ-16 M/Т Н
	155
	308
	308
	148
	129
	174
	125
	148
	174
	380

	ВРВ-18 M/Т Н
	198
	342
	358
	185
	160
	208
	130
	155
	183
	385

	ВРВ-21 M/Т Н
	200
	407
	404
	200
	176
	225
	143
	166
	195
	430

	ВРВ-25 M/Т Н
	248
	493
	500
	250
	225
	274
	158
	182
	210
	440

	ВРВ-31 M/Т Н
	313
	575
	577
	281
	257
	305
	150
	176
	200
	455


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Рис. 3 – Схема подключения M (220~1) слева, Т (380~3) справа
УСТАНОВКА

1. Крепление вентилятора осуществляется при помощи болтов к любой плоской поверхности.
2. При необходимости применяются виброизолирующие опоры.

3. При установке на улице необходимо обеспечить защиту электродвигателя от атмосферных осадков.
ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:
· Напряжение

· Заземление

· Равновесие

· Крыльчатку вентилятора, направление вращения, оно должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора
· Плавность работы двигателя (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.
Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на технические неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях: 

· Механических повреждений, аварий
· Загрязнений

· Конструктивных изменений 

· Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования

· Стихийных бедствий

· Воздействия атмосферных явлений

· Неправильного хранения

· Некомпетентного ремонта

· Неправильной установки оборудования

· Неправильной эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

· Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

· Не мойте водой электрические части вентилятора.

· Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от -40°С до +40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -50°С до +50°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.
УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данное руководство по эксплуатации является собственностью ООО «ВАНВЕНТ ПК», запрещается: копировать, распространять, перепечатывать его. 
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