РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМОЙ АВР 

В КОРПУСНОМ ИСПОЛНЕНИИ
1.  ИНСТРУКЦИЯ К ИЗДЕЛИЮ

Система АВР предназначена для отключения сетевого питания и запуска генератора для аварийного питания.

При отключении электропитания генератор запускается через 2-6 секунд, а затем подает питание на нагрузку. При включении электропитания система АВР автоматически переключается на основное питание, а затем останавливает генератор через 2-6 секунд.

 1.1 Данная система использует ЗУ малой мощности и цифровое оборудование для контроля и управления автоматической системой работы.

 1.2 Простая установка и эксплуатация.

 1.3 Автоматическая работа без участия персонала. Когда передача нарушена, система будет продолжать запись ошибок, и указывать инженеру о необходимости проверки и повторной настройки. Не нужно беспокоиться о сетевом питании и генераторе.

 1.4 Внутри имеется зарядное устройство, и зарядка аккумулятора генератора происходит автоматически.

2.  ЭТАПЫ РАБОТЫ

   С помощью кабеля подключите блок АВР к панели управления генератора и переключите электрическое устройство блокировки двери в положение «ВЫКЛ» (только для дизельного генератора, для генератора с бензиновым двигателем, переключите в положение "ВКЛ").

2.1 Автоматическая настройка положения

Нажмите кнопку АВТО, загорится индикатор АВТО, система АВР работает в автоматическом режиме.

2.2 Работа системы АВР

Когда система АВР работает автоматически, если электропитание отключено, система АВР автоматически возьмет контроль и откроет воздушную заслонку и запустит генератор через 2 секунды, подождите 5 секунд, система переключит нагрузку на электропитание генератора.

2.3 Система АВР запускается 3 раза

  
Если генератор не запускается, система АВР будет запускать генератор по кругу 3 раза, как показано ниже.

  
Сетевое питание выключено→первый запуск генератора 3 секунды→запуск не удался, ожидание 5 секунд→второй запуск генератора 4 секунды→запуск не удался, ожидание 5 секунд→третий запуск генератора 5 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если генератор не удается запустить 3 раза, загорается индикатор «НЕИСПРАВНОСТЬ».

2.4 Остановка генератора

 
При повторном включении электросети, система АВР переведет нагрузку на электросеть, и генератор остановится через 5 секунд работы без нагрузки.

2.5 Ручной запуск

Если вам не нужна автоматическая работа системы АВР, переведите переключатель в положение «РУЧНОЙ».

2.6 Автоматическое управление воздушной заслонкой

   Если генератор оснащен воздушной заслонкой, при запуске генератора система АВР автоматически откроет ее и закроет после успешного запуска генератора

  3.  Обслуживание аккумулятора 

   Система АВР будет автоматически заряжать аккумулятор, ток заряда составляет 2A.
 Схема подключения АВР к системе электропитания
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                    Подключение к системе АВР
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Схема электропроводки
6-1 Однофазная, электрическая схема на одно напряжение:
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6-2 трехфазная, электрическая схема на два напряжения:
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6.  Примечание

1. Мощность АВР должна быть больше мощности нагрузки.

2. При подключении сетевого кабеля к блоку АВР необходимо установить воздушный выключатель для защиты системы АВР.

3. Переключите электрический блокиратор двери в положение «ВЫКЛ» (только для дизельного генератора, для генератора на бензине, переключите в положение «ВКЛ»).

4. Сначала запустите генератор в положении « ВЫКЛ», затем используйте «АВТО» для автоматической работы.

5. При использовании системы АВР переведите переключатель воздушного выключателя в положение «ВКЛ».

6. Для проверки и ремонта открывать щиток может только электрик, так как существует опасность поражения током высокого напряжения        
