PAGE  
3

[image: image1.png]BblEEIP

www.wybor-battery.com MpoMbIlNIEHHBIE aKKYMYIAITOPHbIE 6aTapen





[image: image2.png]



[image: image3.png]



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Герметизированные

свинцово-кислотные

аккумуляторные батареи
LFA Battery
серии FB12-12

Поставщик

ООО «Выбор»

Содержание

1.Назначение

2.Технические характеристики

3.Комплектация

4.Маркировка
5.Монтаж, эксплуатация, транспортировка, хранение, техническое обслуживание и 

   утилизация
6.Гарантийные обязательства

7.Свидетельство о приёмке

1.Назначение:

Аккумуляторы LFA Battery серии FB12-12 предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, аварийного освещения, электронного тестового оборудования и питания слаботочных систем.
2.Технические характеристики:

Основные технические характеристики аккумулятора:

	FB 12-12 - Спецификация

	Кол-во элементов в блоке
	Номинальное напряжение
	Вес
(±3%)
	Электролит: абсорбированная серная кислота 
	Максимальный ток разряда
	Внутреннее сопротивление

	6
	12 В
	2.88 кг
	Технология «AGM»
	120 A (5 сек)
	15 мОм

	Номинальная емкость
	12 Aч при 20-часовом разряде до Uкон. 1.75 В/Эл. при 25°C

	Диапазон рабочих температур
	-40°C  ~ + 60°C

	Оптимальная рабочая температура
	25°C

	Напряжение подзаряда:

Буферный режим

Циклический режим
	13,5 - 13.8 В при 25°C.

                                         14,4 - 15,0 В при  25°C

	Максимальный ток заряда
	3.6 А  

	Самосохраняемость
	Батареи LFA Battery серии FB могут храниться до 6 месяцев при 25°C без подзаряда. При более высокой температуре хранения интервал хранения без заряда сокращается.

	Саморазряд
	3% в месяц при 25°C

	Выводы
	F1 / F2

	Срок службы, (при 25о С):

                        Буферный режим
	5 лет

	Габаритные размеры, мм

Длина

Ширина

Высота /  Высота (макс.)
	151±1
99±1
95±1 / 100±1


3.Комплектация (определяется заказом или контрактом):
аккумуляторная батарея           -      



     

упаковка                                     -    





паспорт                                       -    





4.Маркировка на корпусе:

· марка аккумулятора

· тип электрохимической системы 

· модель аккумулятора

· величина напряжений и максимального тока заряда

· номинальная ёмкость (С20)

· производитель

       5. Монтаж, эксплуатация, транспортировка, хранение, техническое обслуживание и утилизация
Монтаж, эксплуатация, транспортировка, хранение, техническое обслуживание и утилизация аккумуляторов производится в соответствии с Руководством по монтажу, вводу в эксплуатацию и эксплуатации герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей LFA Battery.
6. Гарантийные обязательства:

Завод-изготовитель и компания-поставщик гарантируют соответствие качества аккумуляторов LFA Battery серии FB12-12 требованиям технических условий при соблюдении покупателем условий и правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 

- механических повреждений и наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- несоблюдения правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, погрузочно-разгрузочных работ и хранения;

-  воздействия непреодолимой силы (пожаров, стихийных бедствий и других причин, находящихся вне контроля завода-изготовителя и компании-поставщика);

- самовольного ремонта или внесения конструктивных изменений (вмешательства в конструкцию изделий);

- несоответствия характеристик применяемых зарядных устройств параметрам аккумуляторных батарей;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя или действиями третьих лиц.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

7. Свидетельство о приёмке:

Аккумуляторная батарея LFA Battery серии FB12-12 заводской № 
 
          соответствует требованиям технических условий и нормативных документов ГОСТ 12.2.007.12-88 согласно Декларации о соответствии РОСС _______________________________, произведена в соответствии с Международными стандартами качества ISO 9001 и ISO 14001 и признана годной для эксплуатации.

Дата продажи: 



                   
«___» _________________202__г.                                     

____________________________                                      

М.П. 


                                                                                       
Технический паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

