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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену ИВЭП. 

В случае выхода ИВЭП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

428017, г.Чебоксары, ул. Урукова, 19

Производственно-сервисный центр - ООО «Давикон»

Тел. (8352) 45-65-45; 45-25-42 с указанием наработки ИВЭП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Источник вторичного электропитания:

	ИВЭП-1265К
	

	ИВЭП-1280К
	


соответствует требованиям технических условий ТУ 27.90.40-004-03508749-2025, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска _________________________
ООО «Давикон»
ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
	ИВЭП-1265К
	

	ИВЭП-1280К
	


Инструкция по эксплуатации

Источник вторичного электропитания «ИВЭП-1265К», «ИВЭП-1280К» (далее ИВЭП) ТУ 27.90.40-004-03508749-2025 предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и номинальном токе потребления:

ИВЭП-1265К – до 6,5А;

ИВЭП-1280К – до 8,0А.
Электропитание ИВЭП осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 150В до 270В.

ИВЭП предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы.

Отличительные особенности ИВЭП:

· электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;

· защита от пробоя вход-выход 4000В;

· автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;

· защита от перегрузки по входу;

· защита потребителей от перенапряжения на входе;

· неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.

Параметры ИВЭП:

· Входное напряжение - переменное от 150 до 270 В, частота 50 Гц;

· Постоянное выходное напряжение – 11,5-14,0 В;

· Напряжения пульсаций (от пика до пика), не более 50 мВ;

· Максимальный кратковременный выходной ток - +0,5 А от номинального значения;

· Время наработки на отказ, не менее 100 000 часов;

· Класс защиты от поражения электрическим током – II;

· Температурный диапазон: -20°С…+40°С;

· КПД, не менее 80%;

· Масса:(НЕТТО/БРУТТО), не более 0,3 кг/0,35кг;

· Габаритные размеры, ДхШхВ 187x49x33;

· Индикация рабочих режимов - Световая
КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструкция ИВЭП предусматривает его использование в настенном положении. В корпусе изделия предусмотрены выемки для его крепления к поверхности, а также возможность крепления прибора на двухсторонний скотч.

Для доступа к контактным клеммам, расположенным на печатной плате устройства, необходимо снять две крышки, расположенные по бокам устройства.
На печатной плате расположены винтовые клеммники ХP1, для подключения к изделию питания 220В, и ХP2 и XP3 для подключения нагрузки. Там же расположен предохранитель FU1 в цепи 220В. ИВЭП имеет световой индикатор HL1, который красным свечением индицирует наличие выходного напряжения. Индикатор не горит при коротком замыкании в нагрузке и вспыхивает раз в одну-две секунды при токовой перегрузке выхода.

Если причина аварии устранена, то напряжение на выходе возвращается к номинальному значению. Допускается продолжительная работа изделия в режиме короткого замыкания или перегрузки, мощность, потребляемая и рассеиваемая источником в этом режиме, не превышает нескольких Вт. При отсутствии напряжения в сети индикатор погаснет.
Кроме того, конструкция прибора предусматривает регулирование выходного напряжения с помощью подстроечного резистора Рег. Данную функцию рекомендовано применять при достаточно большой длине линии питания потребителя, чтобы избежать значительной просадки напряжения на потребителе. Для получения доступа к подстроечному резистору необходимо снять клеммную крышку и плоской отвёрткой отрегулировать выходное напряжение путём поворота регулятора вправо или влево. После чего замерить выходное напряжение, убедиться в его достаточном уровне с помощью мультиметра, включенного в режим вольтметра. Затем установить обратно переднюю панель и клеммные крышки. Установить прибор на место.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

Установите ИВЭП в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.  

Произведите монтаж линий, соединяющих ИВЭП с источником сетевого напряжения, и подключите к нему, соблюдая полярность, цепи питания приборов в соответствии со схемой электрической соединений, показанной на рис.1. 
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Рис.1

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверьте работоспособность прибора:

- подайте сетевое напряжение 220В, 50Гц. При этом должен загореться индикатор наличия выходного напряжения, свидетельствующий о его работоспособности.
- проверьте соответствие выходного напряжения значению 12,2±0,3В;

На этом проверка закончена.

Подсоедините к клеммам ИВЭП необходимые потребители энергии.

Проверьте правильность монтажа. Закройте клеммные крышки прибора и опломбируйте ее.
Подайте сетевое напряжение. Индикатор наличия выходного напряжения должен гореть ровным, непрерывным светом.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности при установке и эксплуатации ИВЭП должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

ВНИМАНИЕ! 

УСТАНОВКУ, СНЯТИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ И РЕМОНТ ИВЭП ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ СЕТЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПЕРЕМЫЧКИ И ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ НОМИНАЛОВ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
	1. Не горит световой индикатор
	- Перегорел сетевой предохранитель FU1.

- Слишком низкое сетевое напряжение.

- Короткое замыкание в нагрузке
	- Отправить ИВЭП на предприятие – изготовитель для ремонта.
- Проверить напряжение. Оно не должно быть ниже 150В.
- Отключить нагрузку и устранить неисправность.

	2. При включении в сеть сгорает предохранитель
	-Неисправен ИВЭП
	- Отправить ИВЭП на предприятие – изготовитель для ремонта.

	3. При подключении источника к сети,

выходное напряжение пульсирует от 0 до 5÷14В с частотой около 1Гц. 
Синхронно мигает красный светодиод
	-Недопустимо низкое сетевое напряжение.

-Перегрузка по току
	- Измерить сетевое напряжение питания, оно не должно быть ниже 150В.

- Убедиться в работоспособности ИВЭП при подключении его к эквиваленту нагрузки на номинальный ток.
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